문서번호	정수시설과-103
결재일자	2022. 1. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
마동훈		오삼록	01/14 윤창진
협 조
	안전관리팀장			강석윤

2022년 정수센터 기전설비 유지관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.  01.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

「24시간 중단없는 아리수 생산·공급을 위한」

2022년 정수센터 기전설비 유지관리 계획

우리 정수센터 기전시설물의 효율적 관리를 위해 노후 및 성능저하 설비의 개선과 주기적 점검을 통한 선제적 대응으로 원활한 기능을 유지함으로써  24시간 안정적인 아리수 생산·공급에 만전을 기하고자 함.

목표

24시간 중단없는 아리수 생산·공급

( 무단수, 무정전, 무사고 )

추진

방향

정기점검으로

선제적 대응 및 안정적 설비운용

부적합 설비

신속 정비로

효율적 설비운영

긴급상황 대비

신속한 복구체계

유지

중점

추진

사항

	1. 선제적 대응을 위한 정수장 기전설비 점검 추진

	1-1. 기전시설물 전문기관 점검

	1-2. 기전시설물 자체점검

	1-3. 자동제어설비 점검

	2. 기전설비의 주기적 교번운전을 통한 성능유지

	3. 기전설비 신속정비를 위한 연간단가 시행계획

	4. 정전 및 돌발사고 대비 신속한 복구체계 유지

	5. 노후설비 성능개선을 통한 안정적 생산체계 구축

1		선제적 대응을 위한 정수장 기전설비 점검추진

1-1	기전시설물 전문기관 점검

정수센터 기전설비의 전문기관 점검을 통해 최적상태 기능 유지로 안정적인 아리수 생산·공급

□ 목표 및 현황

○ 목    표 : 외부 전문기관 점검을 통한 기전설비 기능유지

○ 시설현황

구 분	전 기 설 비		유 량 계 (취송수)	태양광 설비	유해·위험기구
	변압기	수배전반			호이 스트	크레인	압력 용기
***	**	****	**	*******	*	*	**

□ 추진계획

○ 전기설비 외부 전문기관 정기점검 : 2022. 5. ~ 2022. 9.

구 분	대 상	점검주기	점검시기	관 련 법	검사기관	소요예산(천원)
****	*** ***	***** *****	******** ********	**** *********	**** **************	******
***	***** *****	****	******** ********	******* ***	**** ****	****

○ 기계설비 외부 전문기관 정기점검 : 2022. 2. ~ 2022. 3.

시설명	대 상	점검주기	점검시기	관 련 법	검사기관	소요예산(천원)
****	**	**	********	******* ****	**** **** ***** *****	*****
*****	**	**	********
****	***	**	********

○ 전기설비(태양광 포함)

- 정기검사(법정검사,주기3년) : 한국전기안전공사

- 전기설비 안전진단 (요청점검:매년) :한국전기기술인협회 또는 한국전기안전공사

○ 유량계

- 취․송수 유량계(6대) : 연2회 교정검사 실시(본부시행_)

- 기타 유량계(공정용:34대) : 본부의뢰 교정검사 실시(2년1회이상)

․교정검사 : ‘20년 (8대) , ’21년 (17대), 교정불가(간헐적흐름 등)제외(9대)

※ 유량계 유지관리 계획 별도수립

○ 호이스트, 크레인, 압력용기

- 매2년마다 실시(기준 : 크레인,호이스트 2톤 이상, 압력용기10㎥이상)

- 총 44대 : 2021년 24대 완료, 2022년 20대 검사 예정(검사시기도래)

- 2022년 검사대상 : 별첨

□ 기대효과

○ 정기적인 외부 전문기관 정밀점검으로 설비의 이상유무를 사전 발견 조치하여 안정적인 아리수 생산·공급

1-2	기전시설물 자체점검

기전설비에 대한 주기적인 자체점검을 통해 사전 사고발생 예방하고 안정적인 설비운영에 만전을 기하고자 함.

□ 현황 및 목표

○ 목    표 : 주기적인 자체점검을 통한 안정적인 기전설비 운영

○ 시설현황

구 분	전 기 설 비						기계설비(모터펌프)
	수·변전설비	수·배전설비	발전기	태양광	방호 설비	전기방식	송수펌프	중계펌프	회수펌프
**	******* ****** *********** ******* ***** **********	****	***** ****	*******	***** **** **** *****	***	******* **** ***** ****	***** **** ***** ****	**** **** **** ****

□ 추진계획

○ 기    간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

○ 대    상 : 정수센터 전기 및 기계설비

○ 방    법 : 점검 주기별 점검리스트(항목) 활용 점검(전기, 기계)

○ 점검내용

점검종류	점 검 내 용	점검주기	점검자
일상점검	****************************** ****************************	**	******* ******
주간점검	*********************** ****************	** ***	*
월간점검	*********************** ******************************	** *****	*
특별점검	**************************	***	*

○ 점검결과 조치방안

- 기전설비에 대한 점검결과 경미한 사안은 시설관리팀 자체 정비

- 자체 정비가 어려운 사안은 연간단가 업체 작업지시 및 별도 예산반영 조치

□ 기대효과

○ 기전설비 사전 예방점검으로 안정적인 설비운용 및 아리수 생산․공급

1-3	자동제어설비 점검

자동제어 및 계측기 설비의 신호상태(입출력) 점검을 통한 감시제어  시스템의 신뢰도 향상 및  안정적인 설비 운영

□ 현황 및 목표

○ 목    표 : 자동제어설비 운영 신뢰도 향상으로 안정적 운영

○ 시설현황

구 분	자동제어설비	계 측 설 비	비 고
대 상	************	******************

□ 추진계획

○ 기    간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

○ 대    상 : 정수장 자동제어 및 계측설비

○ 방    법 : 육안 및 측정장비를 이용 점검

○ 점검내용

점검종류	점 검 내 용	점검 주기	점검자
일상점검	*************************** *****************	**	******* ******
주간점검	************************************** ***********	** ***	*
월간점검	**************************** *********	** *****	*
특별점검	**************************	******	*

○ 점검결과 조치방안

- 자동제어 및 계측설비에 대한 점검결과 경미한 사안은 시설관리팀 자체정비

- 자체 정비가 어려운 사안은 연간단가 업체 작업지시 및 별도 예산반영 조치

□ 기대효과

○ 자동제어 및 계측설비의 주기적 정기점검으로 감시제어 신뢰향상

○ 사전 예방점검을 통한 신속한 정비로 안정적인 아리수 생산·공급

2		기전설비의 주기적 교번운전을 통한 성능유지

주요 설비인 변압기, 모터펌프의 주기적인 교번운전을 실시하여  장기운전에 따른 피로누적과 성능 기능유지

□ 현황 및 목표

○ 목    표 : 주기적 교번운전을 통한 설비 피로누적 및 성능유지

○ 시설현황

구 분	전 기 설 비		기 계 설 비
	변압기	고압 수·배전반	송수펌프	중계펌프	약품이송펌프
수 량	************ ************ ************ ************	******** ******* ******	*** ********* **** ********	*** ******** **** ********	***** ****** ****** ****** ******

□ 추진계획

○ 기    간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

○ 대    상 : 변압기 및 송수, 중계 모터펌프, 약품이송펌프 설비

○ 방    법 : 각 설비별 교번운전 주기에 따라 교체운전 실시

○ 교번운전 주기

구 분	추진부서	교 번 운 전 주 기	비고
변압기 (수배전반)	*****	********************
송수펌프 중계펌프	********	**************
약품이송펌프	********	**************

※ 송수/중계펌프 운전주기 : 효율 등 고려하여 운영

□ 기대효과

○ 기전설비의 주기적 교번운전으로 장시간 운전에 따른 피로누적 방지로 기능유지

3		기전설비 신속정비를 위한 연간단가 시행계획

전기 및 기계설비의 이상징후 및 고장, 개선사안에 대해 신속한 정비·복구를 통한 안정적 설비 운용을 위해 분야별 연간단가 계약 시행

□ 목표 및 사업현황

○ 목   표 : 설비의 적기 정비 및 개선으로 효율적인 설비운용 관리

○ 시행계획

- 공사

공 사 명	공 사 기 간	공 사 내 용	소요예산 (백만원)	비고
****************** ***********	*********** * **********	***** ***********	***
********** ******* ***********	*********** * **********	***** ***********	***

- 용역

용 역 명	용 역 기 간	과 업 내 용	소요예산 (백만원)	비고
***************************	*********** * **********	********* ************ ***************** **********	** **
********** *******	********** * ***********	********** *********** ***********	*
************ *********	*********** * **********	*************	**
******************	******** * **********	*********** ****************	**

※ 분야별 공사,용역 별도계획 수립

□ 기대효과

○ 기전설비의 신속한 정비 및 보수로 안정적인 설비운영

○ 제어시스템의 주기적 예방점검으로 감시제어설비 안정적 가동

4		정전 및 돌발사고 대비 신속한 복구 대응체계 유지

정수장 정전 또는 돌발사고시 신속한 대응을 위한 자체교육 실시하고 분야별 복구업체 지정 등 긴급복구 태세를 완비하여 안정적인 정수 생산·공급 중단시간 최소화

□ 긴급 복구반 편성

					총괄지휘
					소 장
행정지원반			수질관리반						긴급복구반				기술지원반
반장 : 행정관리과장 반원 : 행정관리과직원			반장 : 정수과장 반원 : 정수과직원						반장: 전기 또는 기계팀장 반원 : 전기안전관리자 및 전문관				반장 : 정수시설과장 반원 : 정수시설과직원

□ 복구체계 상황 유지

○ 정전 등 사고발생시 신속한 보고체계 유지

- 정전 사고발생시 연락·보고체계도에 의거 신속 보고

- 중대사고 발생 시 전직원 비상연락 소집

- 한전측 정전에 대비 한전 사령실(경기북부본부)과 비상연락망 체계 유지

○ 유관기관 협조체제 유지

- 전력 공급계통 사고지원 : 한전 미금변전소, 한국전기안전공사

- 단수 및 복구장비 지원 : 구의, 암사, 뚝도아리수정수센터

- 단수지역 홍보지원 : 중부, 서부, 동부, 북부수도사업소

○ 분야별 긴급복구 업체 지정

- 돌발사고시 인력과 장비를 신속히 동원하여 복구하기위해 설비 제작 납품 업체 또는 전문 보수업체(연간단가계약 업체 등)를 긴급 복구 업체로 지정

- 복구업에대한 문서발송(긴급복구업에 지정 동의)

- 긴급복구업체 목록 : 별첨

○ 긴급복구자재 및 장비 사전 확보

- 고장빈도가 높거나 긴급 구입이 곤란한 예비부품 사전 확보

- 복구자재는 주 사용 장소에 비치

· 전력휴즈 등 긴급자재 : 변전실 등 해당 시설물 내

· 기타자재 : 정수시설과 자재 창고

- 복구장비 및 주요 예비품 현황 : 별첨

□ 정전사고 발생시 초동대응 조치

구 분		조 치 사 항	비 고
제어실	생산관리책임자	·총괄지휘 및 연락 및 보고체계에 따라 상황보고
	생산 부책임자	·전기안전관리자 및 담당자 비상연락 ·수전계통, 송수펌프 현장확인 및 재가동
	제어실 근무자	·제어실 감시제어 상황 감시 ·염소투입기 현장확인 및 전원투입 ·배출수 처리장 가동설비 현장확인 및 전원투입
전기안전관리자		·한전측 정전 또는 자체 고장발생 여부 신속 파악 ·한전측 정전 또는 자체 고장발생 등 상황에 따라 예비선로 교체 운전 등 복구실시 ·한전 및 전기안전공사 지원요청 및 사고원인 조사
공정별 근무자		·응집제 투입기 현장확인 및 전원투입 ·PAC약품 투입기 현장확인 및 전원투입 ·오존발생기 현장확인 및 전원투입
실험실 근무자		·오존투입현황 현장확인 및 수질상태 확인 ·수질자동측정기 샘플링 펌프 기동 확인

□ 기전설비 안전관리 자체교육 실시

○ 대    상 : 정수시설과 및 제어실(생산팀) 직원

○ 교육횟수

- 정기교육(4회) : 기전분야(년4회)

- 안전관리교육(6회) : 전기분야(년4회), 오존분야(년2회)

○ 주요내용

- 정기교육

구 분	기 전 설 비 분 야	비고
목 적	- 효율적인 설비운용
대 상	- 정수시설과 직원
교육주기	- 분기 1회 (년4회)
장소(교관)	- 회의실(정수시설과장, 전기안전관리자)
내 용	- 각종 설비별 점검요령 - 고장사고 사례 및 기기조작 등

- 안전관리교육

구 분	전 기 분 야	오 존 설 비 분 야	비고
목 적	- 정전대비 복구요령	- 오존주입 중단 시 긴급 복구능력
대 상	- 정수시설과 및 제어실 직원	- 정수시설과 및 정수과 직원
교육주기	- 분기 1회 (년4회)	- 반기 1회 (년2회)
장소(교관)	- 회의실 및 전기실(전기안전관리자)	- 고도처리장(오조니아)
내 용	- 정전시 조치요령 및 조작순서 - 변압기 교체 운전 방법	- 사고예방 및 고장진단방법 - 오존주입중단 시 긴급복구요령

□ 기대효과

○ 정수장 돌발사고 발생시 복구체계 유지로 신속한 조치를 통한   원상 복구로 단수시간 최소화

○ 정수장 주요설비 복구 요령에 대한 체계적 교육을 통한 직무역량 강화로 정전 등 사고발생시 대처능력 강화

5		시설물 성능개선을 통한 안정적 생산체계 구축

노후 기전설비,시설물 안전관리에 대해 교체 및 개선 사업을 시행, 성능개선을 통하여  안정적인 생산체계 구축으로 효율적인 설비 운영 관리

□ 현황 및 목표

○ 목    표 : 노후 기전설비 교체 및 개선을 실시, 효율적인 설비 유지관리

○ 예산현황 (기계,전기분야)

예산과목	예 산 액(단위 : 천원)			비 고 (증감)
	편성내용	2021년	2022년
정 수 비	*****************	*********	*********	********
기계장치	***********	*********	*********	**********

□ 추진계획

○ 기    간 : 2022. 2. ~ 2022. 12.

○ 대    상 : 정수센터 기전설비 교체 및 개선

○ 방    법 : 사업별 별도 시행계획 수립 후 사업추진

○ 사 업 비

(단위:천원)

구 분	합 계		투자사업		경상사업		비 고
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
합 계	**	*********	**	*********	**	*********
기계분야	**	*********	*	*********	*	*********
전기분야	**	*********	**	*********	*	*******

○ 주요사업 현황 : 별첨

□ 기대효과

○ 정수장 노후 기전설비의 개량으로 안정적인 생산체계 구축

○ 기전설비의 적기 보수로 성능 및 운영효율 향상

붙 임  1. 기전시설물 점검 기록부(일상, 주간, 월간 등) 각 1부.

2. 돌발사고(정전 등) 복구반 편성표 1부.

3. 긴급복구업체 비상연락망, 조치요령, 복구장비 및 주요예비품현황1부.

4. 2022년 검사대상기기(호이스트, 크레인, 압력용기) 1부.

5. 2022년 기전설비 주요사업 현황 1부.

끝.