문서번호	총무과-467
결재일자	2022. 1. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	품질시험소장
염윤섭	김하년	01/17 이도우
협 조

2022년도 품질시험소」

전기시설물 안전관리 계획

2022. 1.

서울특별시 품질시험소

(총무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「2022년도 품질시험소」

전기시설물 안전관리 계획

우리 시험소 전기설비에 대한 안전점검 및 정기검사를 통해 고장 및 노후․불량 시설물을 신속히 보수 정비하여 품질시험소 전기시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

관련규정

◯ 전기안전관리법 제11조(정기검사), 제19조(전기설비의 유지)

◯ 전기안전관리법 제22조 (전기안전관리자의 선임 등), 동법시행규칙 제30조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

◯ 전기안전관리법 제24조 (전기안전관리자의 성실의무 등), 동법시행규칙 제36조 전기설비 안전관리에 관한 기록의 작성 및 보존 등)

◯ 전기안전관리자의 직무에 관한 고시(산업통상자원부 고시 제2016-16호)

시설현황

*****	*******		*********
	****	**** ******
**** ******	**** ****** ****** ******** **********	***** ****** ****** **** *****	*************************** *************************** ****************** ************************* *************** ********************

2022년도 전기시설물 안전관리 기본방향

◯ 정기적인 자체 안전점검(일일․주간․월간․분기․반기, 연차) 실시

◯ 한국전기안전공사의 안전검사(정기검사·정밀점검) 실시

◯ 긴급사항 발생 시 기기별 정밀안전점검 실시

◯ 점검 적출사항(노후․고장․불량)에 대한 신속한 보수․정비공사 추진

◯ 노후․개량대상 시설물에 대한 교체계획 수립 추진

안전관리 세부 추진계획

◯ 정기적인 자체 안전점검 실시

① 일일점검

- 점검자 : 전기안전관리자

- 점검일 : 매일 상시점검

- 점검대상: 전기시설물

- 점검내용(전기실 근무일지 기록)

․ 전기시설물에 대한 일상 육안점검 및 이상유무 확인

② 주간점검

- 점검자 : 전기안전관리자

- 점검일 : 요일별 주간점검

- 점검대상: 수변전, 동력, 발전기, 전등·전열, 소방(전기), CCTV 설비 등

- 점검내용(전기시설물 점검일지 기록)

**	***	***	***	***	***
	*****	****	****	*********	*************
********	********************** ****************** **************************** ************************* ***************	*************************** ********************* **************************** ************ **********	************************** ********************** ************* ************************* *********************	******************** ****************** ********************** **************** **********************	*************** *************** *************************** *********************** ************** *

③ 월간점검

- 점검자 : 전기안전관리자

- 점검일 : 월 1회(매월) 점검

- 점검대상 : 특고압(22.9KV)설비, 저압(380/220, 220/220)설비, 발전(380/220)설비

- 점검내용(전기설비 월간점검 및  비상발전기 시험운전 점검 결과 보고)

․ 전기시설물(특고압설비, 저압설비, 발전설비)에 대한 육안점검, 온도측정, 누설전류 측정 및 각종 기기 정상 동작여부 확인점검

④ 분기점검

- 점검자 : 전기안전관리자

- 점검일 : 매분기 1회 점검

- 점검대상 : 기계실 동력판넬 점검

- 점검내용(분기점검 결과보고)

․ 동력판넬 5개소 53회로  절연저항측정

⑤ 반기점검

- 점검자: 전기안전관리자

- 점검일: 반기 2회 점검

- 점검대상: 공용 분전반 및 각시험실 분전반 점검

- 점검내용(전기설비 상·하반기 점검 결과보고)

․ 공용분전반 및 시험실 분전반 37개소 405회로 절연저항측정

⑥ 연차점검

※ 전기안전진단 점검(전기안전직무고시)

- 점 검 자 : 한국전기안전공사 서울지역본부

- 점검주기 : 매 1년 (법정 정기검사로 대체할 수 있음)

- 점검사항 : 특고압 및 저압 전기설비계통에 대한 안전유무 점검실시

※ 수변전실, 변압기, 특고압 케이블, 발전설비, 저압 전기설비, 전원품질 분석 등

- 검 사 료 : 전기안전공사 진단 수수료(2022년도)

- 점검예정일 : 2022년 중 점검실시 예정

◯ 전문기관(한국전기안전공사) 안전점검 실시

① 법정 정기검사

- 현    황

**	****	****	*********	****	*********	*********	****
**	****** ******	*************	***** *****	***********	*********	*********	********

- 검 사 자 : 한국전기안전공사 서울지역본부

- 검사주기 : 매 3년(법정점검)

- 검사내용 : 특고압 전기설비 계통(22,900V)에 대한 안전유무 검사

(절연저항, 접지저항측정, 발전기, 계전기, 차단기 동작상태 등 정밀점검)

- 검 사 료 : 전기안전공사 검사수수료(2023년도)

- 검사예정일 : 2023년 3월 중 실시(정기검사도래일 참조)

◯ 긴급 상황 발생 시 기기별 정밀안전점검 실시

- 긴급사고 또는 장애 발생 시 전기안전공사, 수배전반 및 전기공사전문업체로 하여금 해당기기에 대한 정밀점검

◯ 점검 결과 적출사항(노후․고장․불량)에 대한 보수공사 추진

- 건별 별도 보수공사 발주시행

◯ 시설물의 장기사용으로 인해 필요시 분야별 중기개량계획 수립 추진

- 노후 ․ 개량대상 시스템[소방(전기)시설, CCTV시스템 등]의 단계적 개량 추진

- 2022년 품질시험소 노후 분전반 교체 예정

점검 후 조치계획

◯ 예기치 못한 돌발사고로 인한 전기시설물의 기능장애 발생 또는 고장사항은 관련 전문 업체[수배전반, 발전설비(발전기) 및 CCTV설비, 소방(전기)설비 등]에서 우선 긴급 정밀점검 후 보수토록 하고 추후 정산조치

◯ 예산이 소요되는 사항은 별도 소액공사로 분야별 발주하여 정비조치

◯ 개보수 또는 시설개량을 요하는 사항 및 추가 예산이 수반되는 사항에 대하여는 별도의 정비계획을 수립하여 다음연도 사업에 반영

붙임: 1. 서울특별시품질시험소 전기안전관리규정 1부.

2. 서울특별시품질시험소 정전사고 복구 매뉴얼 1부.  끝.