투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제2 건조시설 악취제거탑-1 전처리시설 필터 교체 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2022-0116호(2022.1.12.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“제2 건조시설 악취제거탑-1 전처리시설 필터 교체 승인요청 ”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제2 건조시설 악취제거탑-1 전처리시설 필터 교체

2) 요청사유 : 필터 폐색으로 인한 악취제거 효율 저하 및 차압 상승으로 정기적인 관리 필요

3) 교체계획

설비명	형 식	필터 종류	필터 수량	여과필터 규격	비 고
악취제거탑-1	활성탄 흡착탑 450CMM	프리필터	96 EA	595x595x5T	6회/년
		활성탄소섬유필터	16 EA	600x600x292T	1회/년

4) 소요예산 : ***********************************

5) 지출방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(제2 건조시설의 안정적 탈취를 위하여 필터 교체 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김인성		운영과장	01/17 최영효
협조자
시행	운영과-403	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	insung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)