문서번호	물재생시설과-663
결재일자	2022. 1. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
심우정		김태환	01/17 김윤수
협 조
	물재생기획팀장			代김창수
	물재생기전팀장			최년수
	물재생혁신팀장			김오열

물재생센터 운영현황 보고(’21.11월)

2022.1

물재생시설과

물재생센터 운영현황 보고(’21.11월)

'21.11월 기준 4개 물재생센터 하수처리 통계 및 운영·관리 현황을 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		하수처리 및 수질관리

□ 하수처리

○ 11월 기준 하수처리량은 일평균 414만㎥로 운영용량 대비 83%를 가동

- 일평균 가동률 : 서남 97%, 탄천 84%, 중랑 76%, 난지 68%

- 일최대 가동률 : 서남 126%, 탄천 124%, 난지 117%, 중랑 101%

센터명 구 분			소 계	중 랑	난 지	서 남	탄 천
시설용량 (만㎥/일)	고시용량 고시용량 변경 (`13.9.26) 난지 100만 → 86만㎥/일, 탄천 110만 → 90만㎥/일 (`14.5. 8) 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일		498	159	86	163	90
	운영용량 운영용량 변경 (`18.8.14) 중랑 134만 → 159만㎥/일(#1처리장 25만㎥/일 현대화 공사 준공) (`22년 준공 예정, 수처리시설 정상가동중) 서남 127만 → 163만㎥/일		498	159	86	163	90
'21.11월	일 최대		578	161	100	205	111
	일 평균		414	121	59	158	75
		1차 처리량	9.98	1.24	0.46	6.53	1.76
		2차 처리량	404	120	58	152	74
	평균 가동률(%)		83%	76%	68%	97%	84%
	최대 가동률(%)		116%	101%	117%	126%	124%

○ 11월 강수량은 62.4mm로 최근 5년 동월 평균(67.08mm)대비 7% 적음

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	2020년		2021년
	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
강수량	120	4.6	18.9	7.1	110.9	124.1	183.1	104.6	168.3	211.2	131.0	57.0	62.4
처리량	412	384	402	382	417	433	459	441	448	478	453	411	414
중랑	125	118	125	117	126	126	132	129	129	125	131	121	121
난지	54	50	53	51	58	61	67	62	64	58	64	57	59
서남	157	144	153	148	164	171	179	171	175	174	177	160	158
탄천	76	72	71	66	70	75	81	79	80	122	81	73	75

○ 타시도 하수 유입량은 일평균 233천㎥(전년대비 1% 감소), 침출수 반입량은 1.2천㎥(전년대비 28% 감소), 음폐수 반입량은 562㎥(전년대비 15% 감소)

구 분		반입량(㎥/일)		증감량 (㎥/일)	증감율(%)
		'20.11월	'21.11월
총 괄	하 수	234,165	232,663	-1,502	-0.6%
	침 출 수	1,613	1,168	-445	-27.6%
	음 폐 수	660	562	-98	-14.9%
중 랑	하수 (의정부시)	736	783	47	6.4%
	침출수 (성동구)	13	3	-10	-76.6%
	음폐수 (강동, 도봉)	323	249	-74	-23.0%
난 지	하수 (고양시)	20,336	21,567	1,230	6.0%
	침출수 (월드컵공원)	1,526	1,098	-428	-28.0%
	음폐수 (마포,서대문,영등포,은평)	124	124	0	0.0%
서 남	하수 (광명)	145,907	142,339	-3,568	-2.4%
	침출수 (강남,영등포,수도권매립지)	12	11	-1	-9.2%
	음폐수 (강남 등 15개구)	213	189	-24	-11.2%
탄 천	하수 (과천, 하남)	67,186	67,975	789	1.2%
	침출수 (서초, 하남)	62	55	-6	-10.3%

□ 수질현황

○ *************************************************************************************** 방류수질은 모든 센터에서 안정적이며 하수도법 수질기준 이내로 적법하게 운영

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

수질 구분			BOD	COD (TOC)	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수수질기준 *********			10이하	40이하 (25이하)	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하
중랑	'21.10월	유입	89.97	58.34	80.92	37.43	3.93	112,073
		방류	****	****	****	*****	****	***
	'21.11월	유입	110.84	68.28	94.84	36.95	4.19	119,175
		방류	****	****	****	*****	****	***
난지	'21.10월	유입	122.38	84.93	112.19	28.18	3.17	151,710
		방류	****	****	****	*****	****	***
	'21.11월	유입	132.14	88.82	99.07	29.55	3.06	149,733
		방류	****	****	****	*****	****	***
서남	'21.10월	유입	120.83	63.50	96.30	31.87	3.23	233,793
		방류	****	****	****	*****	****	***
	'21.11월	유입	159.04	67.36	112.27	32.13	3.37	307,000
		방류	****	****	****	*****	****	***
탄천	'21.10월	유입	158.13	82.71	110.65	37.17	3.52	177,742
		방류	****	****	****	*****	****	***
	'21.11월	유입	173.86	86.55	113.83	36.04	3.68	146,667
		방류	****	*****	****	*****	****	***

<월간 강수량 및 BOD변화>

(단위 : mm, mg/L)

구분		2020년		2021년
		11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
강수량		120.10	4.60	18.9	7.1	110.9	124.1	183.1	104.6	168.3	211.2	131	57	62.4
중랑	유입	142.13	149.08	160.71	159.80	140.7	122.2	107.46	110.58	92.76	84.89	83.37	89.97	110.84
	방류	******	****	*****	****	***	***	****	****	****	****	****	****	****
난지	유입	151.81	146.90	139.70	177.25	181.68	141.14	125.05	126.63	141.55	115.78	95.07	122.38	132.14
	방류	******	****	*****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
서남	유입	141.99	130.54	138.79	139.47	150.66	156.83	122.69	114.88	112.70	100.73	111.09	120.83	159.04
	방류	******	****	*****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
탄천	유입	175.86	159.06	154.66	177.88	189.05	182.04	178.43	189.69	173.22	151.95	181.65	158.13	173.86
	방류	******	****	*****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****

Ⅱ		폐기물 및 분뇨관리

□ 폐기물 발생 및 처리현황

○ 11월 폐기물 발생량은 일평균 1,638톤으로 전월대비 102톤 증가, 전년 동월 대비 368톤 감소

- 전월대비 : 1,535('21.10월) → 1,638('21.11월), 증 102톤

▸ 센터별 증감량(톤/일) : 중랑 62, 난지 △30, 서남 85, 탄천 △16

- 전년대비 : 2,006('20.11월) → 1,638('21.11월), 감 368톤

▸ 센터별 증감량(톤/일) : 중랑 △8, 난지 △47, 서남 △149, 탄천 △164

<'21.11월 폐기물 발생량>

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수				분 뇨
		소 계	슬러지케익	협잡물	침사물	소 계	슬러지케익	협잡물	침사물
계	1,638	1,615	1,592	17	6	23	0	10	13
중 랑	622	612	607	4	1	10	0	6	4
난 지	300	300	291	8	1	1	0	0	1
서 남	459	448	444	3	1	12	0	4	8
탄 천	256	256	251	2	3

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

○ 11월 폐기물 처리량은 일평균 1,409톤으로 전월대비 93톤 증가, 전년 동월대비 578톤 감소하였으며, 발생량 대비 처리량 비율은 86%

- 전월대비 : 1,316('21.10월) → 1,409('21.11월), 증 93톤

▸ 센터별 증감량(톤/일) : 중랑 125, 난지 △41, 서남 34, 탄천 △25

- 전년대비 : 1,987('20.11월) → 1,409('21.11월), 감 578톤

▸ 센터별 증감량(톤/일) : 중랑 △112, 난지 △58, 서남 △226, 탄천 △182

<'21.11월 폐기물 처리량>

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	소각,매립 (협잡·침사)	고형화 등 (슬러지)	재활용 (슬러지)	소계	건 조 자체 건조시설 용량(1,285톤/일) 대비 처리율 : 40% (중랑 56%, 난지 28%, 서남 40%, 탄천 0%)	소 각 자체 소각시설 용량(300톤/일) 대비 처리율 : 47% (난지 89%, 서남 4%)
계	1,409	751	36	312	403	658	518	140
중 랑	530	169	11	79	78	361	361	0
난 지	288	112	8	69	35	177	43	134
서 남	368	248	15	94	139	120	114	6
탄 천	222	222	2	69	151	0	0	0

※ **************************************************************************************

※ ************************************************************************************

□ 정화조 및 분뇨처리

○ 11월 분뇨처리량은 전월대비 19.5% 증가한 일평균 13,353㎘로 전월대비 정화조 분뇨가 19.5% 증가, 재래식 화장실 분뇨가 9.1% 증가

- 센터별 증감률 : 중랑 6.6% 증, 난지 4.2% 증, 서남 58% 증

구 분		시설용량	처리량(kL/일)		증감량	증감율(%)
			'21.10월	'21.11월
총 계	소 계	12,500	11,175	13,353	2,178	19.49
	정화조		11,130	13,304	2,174	19.53
	분 뇨		45	50	4	9.15
중 랑	소 계	4,000	4,542	4,844	301	6.63
	정화조		4,519	4,820	302	6.68
	분 뇨		24	23	-1	-2.53
난 지	소 계	4,500	3,660	3,812	152	4.17
	정화조		3,648	3,797	149	4.09
	분 뇨		12	15	3	28.05
서 남	소 계	4,000	2,973	4,697	1,724	58.00
	정화조		2,963	4,686	1,723	58.14
	분 뇨		10	11	1	14.50

※ 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

※ ************************************************

Ⅲ		에너지 관리

□ 소화조 운영 및 소화가스 관리현황

○ ****************************************************************

- *****************************************

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지 유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율 (%)	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지 유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	전월(10월) 가스발생량 (N㎥/일)
계		-	-	-	-	-	-	-	*******	*******
중랑	#고도	1,331	5	88	63	2	74	1,331	******	******
	# 3,4	5,270	5	73	42	2	61	4,957	******	******
난 지	# 1	1,683	2	71	20	2	67	1,318	******	******
	# 2	885	3	71	34	2	61	826	******	******
서 남	# 1	1,293	5	66	37	3	55	1,112	******	******
	# 2	1,435	4	70	43	3	58	1,435	******	******
	현대화	858	5	62	35	3	51	861	*****	*****
탄천		1,730	4	68	30	3	60	1,730	******	******

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	서 남	탄 천
(#고도) 60.5 → 66.2	(#1) 19.2 → 20.4	(#1) 36.0 → 37.1	49.6 → 30.0
		(#2) 38.7 → 42.6
(#3,4) 41.0 → 41.8	(#2) 36.4 → 34.4
		(현대화) 32.4 → 35.2

<소화가스 사용 현황>

(단위 : N㎥/일)

구 분			계	중 랑	난 지	서 남	탄 천
***			*******	******	******	******	******
*****			*******	******	******	******	******
***			*******	******	******	******	******
	****	*****	******	*	*	*****	******
		*****	*	*	*	*	*
		*****	******	******	*****	*	*
		*** *****	***	*	*	***	*
		******	******	******	*	*	*
		*****	******	*	******	******	*
********			*****	***	***	*	*****

* **********************************************

□ 전력사용량

○ 11월 총 전력사용량은 42,173MWh(51억원)로(자체발전 비율 0.06%) 전월대비 3.1% 감소하고 전년 동월대비 3.2% 증가

- 센터별 전력사용 비율 : 중랑 34%, 난지 12%, 서남 37%, 탄천 16%,

(단위 : MWh)

구분		합계	중랑	난지	서남	탄천
연간 누계 (`21.1~11월)		496,509	168,677	60,645	186,021	81,166
`21.11월	계	42,173	14,560	5,321	15,130	7,162
	한전	42,148	14,538	5,318	15,130	7,162
	자체발전 (비율%)	25	22	3	-	-
		0.06%	0.15%	0.06%	-	-

Ⅳ		약품관리 등 기타 현황

□ 약품 사용현황

○ 11월 총인처리 응집제 사용량은 일평균 135.7톤으로 전월대비 28.3톤 감소하였으며 평균적으로 하수 1㎥당 33.5g의 응집제 사용

- 응집제 단위사용량은 탄천 > 난지 > 서남 > 중랑 순임

<2021.11월 응집약품 사용량 현황>

구 분	`21.11월 응집약품 사용량			전월대비 증감
	사용량 (kg/일)	2차 처리량 (만㎥/일)	단위사용량 (g/㎥)	`21.10월 (kg/일)	증감량 (kg/일)	증감률 (%)
총 계	135,712	405	33	163,983	-28,272	-17.2
중 랑	39,110	120	33	44,792	-5,683	-12.7
난 지	21,727	60	36	23,204	-1,477	-6.4
서 남	52,576	152	35	56,433	-3,857	-6.8
탄 천	36,319	74	49	39,554	-3,235	-8.2

※ 센터별 사용약품 : 중랑(PAC, 폴리머), 난지(PAC, PA-100, 폴리테츠), 탄천(PAC, polyca-2, TSFA112), 서남(PAC, TSFA112, PA-100, 폴리테츠S>

○ 11월 슬러지케익은 일평균 1,115톤이 발생하고 이에 따라 일평균19,983㎏의 탈수약품 사용

- 센터별 케익량 : 서남 436톤 > 난지 286톤 > 중랑 259톤 > 탄천 251톤

- 전월 대비 케익량 383톤 감소, 약품사용량 2471Kg 감소

: 중랑 284톤(감), 난지 40톤(감), 서남 71톤(증), 탄천 14톤(감)

<슬러지 케익량 및 약품사용 현황>

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		일평균		전월대비 증감
		`21.10월	`21.11월
총 계	케익량	1,498	1,588	90
	약품량	22,454	26,511	4,057
중 랑	케익량	544	607	63
	함수율	78.52	78.80	0.28
	약품량	923	920	-3
	주입률	0.80	0.73	-0.07
난 지	케익량	326	286	-40
	함수율	77.59	78.74	1.15
	약품량	635	563	-73
	주입률	0.61	0.73	0.12
서 남	케익량	364	444	80
	함수율	76.52	77.23	0.71
	약품량	18,990	23,274	4,284
	주입률	22.20	23.03	0.83
탄 천	케익량	265	251	-14
	함수율	77.50	78.70	1.20
	약품량	1,906	1,754	-153
	주입률	1.23	1.31	0.08

※ 응집제 성상 : 분말(중랑, 난지, 서남), 액상 43%(탄천)

□ 재이용수 이용 현황

○ 월 재이용수 이용량은 12,351천 톤으로 처리수 재이용률은 9.9%임

- 처리수 재이용률 : 중랑 16.9%, 난지 3.5%, 서남 1.4%, 탄천 21.7%

<’21.11월 재이용수 이용 현황>

(단위 : 천톤)

구 분 처리장	하수처리 누계	재이용수 총계	장내용수				장외용수
			소계	세척수 · 청소수	냉각수	기타	소계	하천 유지	기타
계	124,171	12,351	7,173	1,109	365	5,699	5,178	5,146	32
중 랑	36,429	6,158	999	283	68	648	5,159	5,146	13
난 지	17,672	611	611	301	72	238	0	-	0
서 남	47,449	672	655	115	197	343	17	-	17
탄 천	22,621	4,910	4,908	410	28	4,470	2	-	2

※ *************************************

Ⅴ		행정사항

□ 11월 물재생센터 운영현황 공유

○ 물재생센터 유입·방류수질 모니터링 철저 및 수처리 공정 관리 강화

○ 정확한 통계자료 생성을 위해 물재생센터 운영관리시스템 입력자료 검증 철저 및 적기 입력.  끝.