문서번호	관리단속과-557
결재일자	2022. 1. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	관리단속과장
강운규	01/17 이우승

2022년 청사 소방안전관리업무대행 용역 점검결과보고(1월)

2022. 1

북부도로사업소

[관리단속과]

「2022년 청사 소방안전관리업무대행 용역」

점  검  결  과  보  고 (1월)

우리 사업소‘22년도 청사 소방안전관리업무대행 용역 1월 점검을 완료하고 그 결과를 보고함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2021년 청사 소방안전관리업무대행 용역

○ 용역대상 : 북부도로사업소 청사(본관,별관,세차동 등)

○ 용역기간 : 2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31

○ 계약업체 : ㈜화이어캅스경기북 대표 김형찬

□ 점검현황

○ 점검일 : 2022. 1. 13.(목)

○ 점검자 : ***

연번	점검내용	점검결과	비고
1	소화기구	- 소화기 외관 및 충압상태	양호
2	소화설비	- 이산화탄소 호스릴함 위치표시등 점등상태점검 ·본관 뒤쪽 우측 끝 호스릴함 문짝 파손 및 위치표시등(220V) 파손 ·세차동 앞 쪽 중앙호스릴함 문짝 파손 및 고장상태 불량	정비요함
2	경보설비	- 화재수신기 점검실시 ·휴즈류 단락여부 ·예비전원 테스트 ·회로도통시험 - 발신기 외관 및 표시등 점등실시	양호
3	피난설비	- 유도등 점등상태 점검실시	양호

□ 보고자의견

○‘22년 1월 소방안전관리점검 지적사항 이산화탄소 호스릴함 함체는 2022년 예산 재배정되어 1월중 공사진행하고, 2월 소방안전관리용역시행하여 청사 소방안전관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 소방시설 관리 점검기록부(1월) 1부.  끝.