문서번호	배수과-499
결재일자	2022. 1. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
이명준		김근용	01/18 신용철
협조
	주무관		조성균

『내부순환로(월곡IC) 구조개선공사』관련 저촉상수도관

원인자이설공사 급수운영 결과보고

2022. 1.

상 수 도 사 업 본 부

(급 수 부)

『내부순환로(월곡IC) 구조개선공사』관련 저촉 상수도관

원인자이설공사 급수운영 결과보고

서울시 도시기반본부에서 시행중인 ｢내부순환로(월곡IC)구조개선공사｣ 구간내 저촉 상수도관 이설공사 관련 최종 연결공사 후 급수운영 결과를 보고드림

□ 이설개요

○ 사 업 명 : 내부순환로(월곡IC) 구조개선공사

○ 시 행 청 : 서울특별시 도시기반본부

○ 위    치 : 성북구 화랑로 35(KT월곡지사 앞)

○ 공사내용 : □ D700㎜(’80/DCIP), L=140m(이설완료)

□ D800㎜(’80/SP), L=140m

○ 이설사유 : 교량 기둥 및 램프구간 현장타설 말뚝 등 상수관로 저촉

□ 추진경위

○ 이설협의 요청 및 검토	’21.6. ~ ’21.7.

○ 이설관련 세부계획서 접수	’21.11.

○ 이설관로 D700㎜ 통수완료	’21.12.19.

○ 이설관로 D800㎜ 최종 연결공사 및 통수 추진	’22.1.15.~16.

〈급 수 계 통 도〉

□ 급수운영 추진사항

【 단수여부 : ‘단수없음’ 】

☞ 밸브조절 및 부단수차단공법을 적용하여 단수없이 이설공사 시행

○ 이설개념도 및 세척방법

- D700㎜ 분기밸브 개방하여 신설 중간밸브까지 담수 및 세척

- 신설 중간밸브 개방하여 이설관로 담수 후 잠금

- 부단수차단기 개방하여 ㉠방향으로 세척작업 후 수질검사(탁도: 0.40NTU)

- 분기밸브(D700㎜)에서 ㉡방향으로 세척작업 후 수질검사(탁도: 0.34NTU)

- 신설 중간밸브 개방하여 통수 완료

□ 시간대별 조치사항

○ 안전시설 설치 및 작업 시행	’22.1.15.(토) 22:20

○ 부단수차단기 설치 및 차단	23:30

○ 신설관로 세척(Water Jet)작업	익일 03:00

○ 기존관 철거완료	04:00

○ 이설관로 연결작업 완료	09:00

○ 물세척 및 통수 완료	11:30

〈현 장 사 진〉

부단수차단기 설치	이설관로 관세척
연결작업 완료	수질검사 결과

□ 행정사항

○ 비상근무자 초과근무 등 시행[붙임]

- 비상근무일 : ’22. 1. 15. ~ ’22. 1. 16. (2일)

- 주요 내용 : 수위, 수질 실시간 모니터링 등 비상급수운영

끝.