문서번호	정수시설과-307
결재일자	2022. 1. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
배용우		유통희	01/18 김훤기
협 조	주무관			최영우
	주무관			최재호
	주무관			김상일
	주무관			서용택
	주무관			이형문

2022년 전기설비 유지관리 계획

2022. 1.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2022년 전기설비 유지관리 계획

우리 정수센터 전기설비에 대한 사전 안전점검 및 신속한 유지보수로 모든 시설을 최적상태로 관리하여, 효율적이고 안정적인 아리수 생산․공급에 만전을 기하고자 2022년 전기설비 유지관리 계획을 수립하여 보고드림

Ⅰ		운영목표 및 방향

□ 운영목표

안정적 아리수 생산공급 및 효율적 운영관리

□ 실천방향

안정적인 아리수 생산공급		□ 선제적 대응을 위한 전기설비 안전점검 □ 전기설비 운영자(생산팀) 교육 □ 돌발사고 대비 긴급복구체계 유지
효율적인 운영관리		□ 소규모 보수공사 연간단가 시행 □ 최근 준공된 시설 하자관리 □ 22년도 투자사업 추진

Ⅱ		주요 전기설비 현황

□ 취수장

장 소	설 비 명	규 격	수량	비고
전기실	특고압 수전반	*******************	***
	고압 배전반	*****************	**	저압배전반(4면)
	고압 기동반	****************	***
	(특)고압 변압기	*******************	**	△-△(소내용△-Y)
	비상용 발전기	**************	**
염소저장동	태양광	*******	**	인버터36kW 1대

□ 정수장

장 소	설 비 명	규 격	수량	비고
송수펌프동	특고압 수전반	*******************	***
	고압 배전반	*****************	***	저압배전반(5면)
	고압 기동반	****************	***
	(특)고압 변압기	*********************	**	△-△(GTR,소내용)
	비상용 발전기	**************	**	아리수복구용
	태양광	********	**	인버터100kW 1대
중계펌프동	고압 배전반	*****************	***	저압배전반(15면)
	고압 기동반	****************	**
	고압 변압기	**********************	**	△-Y
	비상용 발전기	**************	**
2여과지	고압 배전반	****************	**
	고압 변압기	**********************	**	△-Y
	저압 배전반	****************	***
	태양광	******	**	인버터3kW 2대
1여과지	저압 배전반	****************	***
배출수처리장	고압 배전반	********************	**
	고압 변압기	*********************	***	△-Y
	저압 배전반	*****************	***
	태양광	*******	**	인버터36kW 1대
관리본관	저압 배전반	****************	**
	비상용 발전기	**************	**

Ⅲ		안정적인 아리수 생산공급

가		선제적 대응을 위한 전기설비 안전점검

□ 전기설비 점검

점검구분	점검방법	점검주기	점검자
일상점검	▹ 일상점검 및 유지관리 - 온도, 소음, 지시값, 냄새 등	매일	▹ 운영: 전기팀 - 취수장: 전기안전관리자(관리원) - 정수장: 전기안전관리자(관리원)
	▹ 스마트 기전설비 관리시스템 - 전용 스마트폰 활용 순찰 점검
정기점검	▹ 주간점검 - 전기실별 설비 점검 - 비상발전기 시운전, 배전반, TR 등 상태확인	주간
	▹ 월간점검 - 고압전기실 설비 점검 - 태양광 발전설비 점검	월간	▹ 운영: 전기팀 - 취수장: 전기안전관리자(관리원) - 정수장: 전기안전관리자(관리원)
	▹ 분기점검 - 전기방식설비 점검	분기
	▹ 반기점검 - 피뢰설비 접지저항 측정	반기
특별점검	▹ 해빙기, 하·동절기 및 명절연휴 대비 등 점검	계절별 취약시기	▹ 운영: 시설팀 ▹ 점검협조 - 분야별 특별점검반 편성 및 점검
위탁점검	▹ 정기검사 - 전기안전관리법 제11조	3년주기 (태양광 4년)	▹ 외부전문기관 등에 의뢰 ※ 정기 및 요청점검 중복 시 요청점검은 부하설비만 실시 ▹ ‘22년 취·정수장 정기검사 도래 (9월~10월 정기검사 실시예정)
	▹ 요청점검 - 상수도본부 기전설비과-910(2005,9.14)	매년실시

□ 일상점검

○ 점 검 자: 중앙제어실, 전기안전관리자

○ 점검방법: 전기설비 안전관리 계획(별도 보고)에 의하여 점검

○ 기록관리: 일일점검 및 스마트시설관리시스템 입력

□ 주간점검

○ 점 검 자: 전기안전관리자

○ 점검방법: 요일별 점검대상을 지정하여 1주일 주기로 점검

구분	점검장소	점검대상	점검자
월	송수펌프동	특고 수배전설비 및 부속설비	전기안전관리자
화	중계펌프동	고압배전반 및 기동반 부속설비	전기안전관리자
수	여과지동	고압배전반 및 기동반 부속설비	전기안전관리자
목	배출수동	고압배전반 및 역세펌프, 송풍기 기동반 등 상태 및 계기 확인	전기안전관리자
금	관리본관 및 기타	저압배전반 및 부속설비	전기안전관리자

□ 월간·분기·반기점검

○ 점 검 일: 매월 첫째 주(안전점검의날)

○ 점 검 자: 전기팀

○ 점검내용: 전기설비 전반에 대한 종합점검

- 취·정수장 전기설비 안전관리 계획에 따른 점검표에 의해 점검

□ 지적사항 조치

○ 경미한 사항: 점검자가 현장 보수

○ 자재구매 또는 보수공사가 필요한 사항

- 수선유지교체비 활용 자재구매 후 교체보수

- 보수공사를 요하는 사항은 연간단가계약업체 활용

- 긴급히 수리가 필요한 사항은 긴급복구업체 동원 즉시 보수

○ 설비개량이 요구되는 사항: 2023년 투자사업에 반영 조치

나		전기설비 운영자(생산팀) 교육

취·정수장 근무직원들에 대해 정전 상황별 대처 요령 등을 현장에서 반복적으로 실시하여 개인별 직무역량을 제고하며 효율적인 정수장 운영과 돌발사고시 신속한 복구체계를 확립하고자 함

□ 목적

○ 효율적인 운영관리

- 전기요금 체계에 대한 이해도를 제고하고 취·송수펌프 운전 시 전력 경부하시간대를 최대한 활용하여 에너지 비용 절감

○ 돌발상황 발생시 신속한 복구

- 한전 정전, 내부 고장으로 인한 정전 등 돌발상황 발생 시 상황별로 신속히 대처하여 중단없는 아리수 생산에 만전을 기함

□ 교육대상 및 내용

○ 대상: 정수시설 운영직원(취수장, 정수장 제어실 근무자)

○ 교육 내용

- 취·송수펌프를 경부하 시간에 집중 가동하여 생산원가 및 에너지 절감

- 동절기 및 하절기 송수펌프 가동 시에는 피크치 감안하여 조절 운전

○ 정전 복구 훈련: 연 4회(분기별 실시)

- 교관: 취수장, 정수장 해당 전기안전관리자

- 내용(전기안전관리자 작성)

· 정전 발생 시 대처요령 및 응급복구 교육

· 순간정전 발생 시 고압모터기동반 고장점검 및 응급복구 교육

· 감전사고 및 전기안전사고 예방 교육

- 각 생산팀별(A~D팀) 주간근무시 교육 실시

다		돌발사고 대비 긴급복구체계 유지

정수장 돌발사고 발생시 긴급복구할 수 있는 업체를 지정하여 경미한 고장은 자체 정비하고 중대한 고장은 연간단가업체 또는 긴급복구업체를 동원하여 신속한 조치로 중단없는 아리수 공급에 만전을 기함

□ 목 적

○ 자체 정비로 중단없는 아리수 공급

- 전기설비 고장 발생 시 자체보유 자재를 활용하여 신속하게 복구

※ 야간이나 휴일에 고장이 발생할 경우에는 제어실 운영직원이 자체 정비하되, 조치 불가한 경우 우선 응급 조치하고 익일 전기팀에 인계

○ 중대한 고장 발생 시 외주업체에 의뢰하여 신속정비

- 자체 조치 불가한 사항은 예비설비로 전환하여 생산설비를 가동한 후 연간  단가 계약업체에 지시하여 정비

- 설비를 납품한 업체만 정비가 가능한 전문 설비 고장은 우선 납품업체에 의뢰하여 정비하고 추후 정산처리

□ 주요 예비품

○ 비상발전기 1식

- 아리수복구용 발전기 1대 및 이동식 분전반 1면 : 송수펌프동 보관

□ 긴급복구업체 지정 및 연간단가 계약업체

○ 긴급복구업체

- 명단 별첨

○ 전기설비 연간단가 계약업체

- ***************

Ⅳ		효율적인 운영관리

가		소규모 보수공사 연간단가 시행

전기시설물 고장시 신속한 복구는 물론 예방정비 등을 통하여 설비의 최적 유지관리를 도모 및 수의계약을 지양하고 투명하고 효율적인 업무처리를 도모하기 위함

□ 목 적

○ 신속한 고장정비로 중단없는 아리수 공급

- 시설현대화 및 고도정수처리 건설공사에서 제외된 노후 전기설비 정비 및 소규모 고장시 신속한 복구로 아리수 생산에 만전을 기하기 위함

○ 행정의 투명성 제고

- 소규모 고장이 발생할 때마다 신속히 수리하기 위해 매번 수의계약 할 경우 특정업체 봐주기 등으로 오해 받을 수 있으므로, 연간단가 계약을 시행하여 행정의 투명성 제고

□ 시행방법

○ 고장 개연성이 높은 내역 산출

- 고장빈도가 높고 신속정비가 필요한 분야를 예측하여 발주 내역 산출

- 생산부(기전설비과) 단가 내역 참조하여 사업 발주

○ 부적합사항 작업지시

- 일상점검 시 부적합사항 및 타 부서 조치의뢰 사항 선 작업, 후 정산 조치

○ 2021년도 계약: ***************

○ 준공기한: 2022. 3. 31.

○ 계약금액: *********************************

※ 준공기한 만료 전 2022년 연간단가계약 시행 예정

나		최근 준공된 시설 하자관리

이산화탄소 자동제어반 교체 등 최근 준공된 시설에 대한 철저한 하자관리로 정수 생산 시설 관리에 만전을 기함

□ 최근 준공된 주요 시설(사업)

○ 2021년 전기설비 보수공사(연간단가–1차수): 2021. 12. 13. 준공

- 공사내용: 정수지·공동구 전자개폐기 교체 등 총 23건

○ 이산화탄소 자동제어반 제작구매설치: 2021. 6. 29. 준공

- 공사내용: 이산화탄소 자동제어반 2면 교체

○ 탈수기동외 3개소 배전반 제작구매설치: 2020. 8. 11. 준공

- 개량시설: 탈수기동·관리본관·수도박물관·자양취수장 저압반 20면 교체

□ 하자처리 방법

○ 소모성 물품 등 경미한 사항

- 베어링 등 마모성 부품 및 필터류, 램프 등 주기적인 교체가 필요한 소모성 물품은 자체예산으로 정비

○ 시스템 오류 등 중대한 사항

- 전력감시시스템, 시퀜스 오류 발생 등 중대한 고장 발생 시 도급자(또는 납품자)에게 정비 요청하거나 관련 법령에 따라 조치

다		22년도 투자사업 추진

1		약품투입설비 현장제어반 교체사업

기존의 노후된 혼화지 응집제 투입설비 현장제어반 교체를 통해 안정적인 정수생산에 기여하고자 함

□ 추진배경

○ 내구연한(10년)이 경과한 노후 시설물의 잦은 수리에 따른 안정적인 정수생산을 위한 현장제어반 전면개량 추진

	<참고 : 시설현황>
○ 시 설 명 : 혼화지 응집제 투입설비 현장제어반 ○ 규 격 : ******************* ○ 수 량 : ******** ○ 설치년도 : *****

□ 추진계획

○ 사업대상 : 혼화지 응집제 투입설비 현장제어반

○ 사업규모 : ***********

○ 사업기간 : ’22. 1. ~ 7.

○ 사 업 비 : **********

○ 추진일정

사업추진절차	추진기간	세부추진내용	비 고
발주준비	22년 1월 ~ 2월	발주계획 수립 및 설계
발주 및 계약	22년 3월 ~ 4월	입찰공고 및 계약체결
설치 및 시운전	22년 5월 ~ 7월	물품제작 및 설치(시운전 포함)

작 성 자	정수시설과장 : 유 통 희 ☎3146-5570 담당 : 최 영 우 ☎5585

2		2계열 응집기 자동제어반 교체사업

기존의 노후된 2계열 응집기 자동제어반 교체를 통해 안정적인 정수생산에 기여하고자 함

□ 추진배경

○ PLC 제품 단종으로 인해 부품수급이 원활하지 않고 고장우려가 높음에 따라 안정적인 정수생산을 위해 자동제어반 전면개량 추진

	<참고 : 시설현황>
○ 시 설 명 : 2계열 응집기 자동제어반 ○ 규 격 : ******************** ○ 수 량 : ******** ○ 설치년도 : *****

□ 추진계획

○ 사업대상 : 2계열 응집기 자동제어반

○ 사업규모 : ***********

○ 사업기간 : ’22. 1. ~ 7.

○ 사 업 비 : **********

○ 추진일정

사업추진절차	추진기간	세부추진내용	비 고
발주준비	22년 1월 ~ 2월	발주계획 수립 및 설계
발주 및 계약	22년 3월 ~ 4월	입찰공고 및 계약체결
설치 및 시운전	22년 5월 ~ 7월	물품제작 및 설치(시운전 포함)

작 성 자	정수시설과장 : 유 통 희 ☎3146-5570 담당 : 최 영 우 ☎5585

3		영상감시설비(CCTV) 교체사업

노후된 기존 CCTV설비를 교체함으로서 공정설비의 원활한 운영과 보안 강화를 통해 안정적인 아리수 생산에 기여하고자 함

□ 추진배경

○ 내구연한이 도래한 저화질 CCTV 개량을 통해 잦은 통신불량 문제를 해결하여 보안성 강화

<참고 : 시설현황>

구분		카메라		서버		비고
		연도	수량 (대)	연도	수량 (대)
수도박물관	보안	****	**	****	*
	교육	****	*	****	*	교체대상
		****	*
아리수나라	보안	****	*	****	*
		****	*

□ 추진계획

○ 사업대상 : *******************************

○ 사업규모 : *****************************************

○ 사업기간 : ’22. 1. ~ ’22. 4.

○ 사 업 비 : *********

○ 추진일정

사업추진절차	추진기간	세부추진내용	비 고
발주준비	22년 1월 ~ 2월	발주계획 수립 및 설계
발주 및 계약	22년 2월 ~ 3월	조달구매 시행 및 물품 제작
설치 및 시운전	22년 3월 ~ 4월	물품 설치 및 준공

작 성 자	정수시설과장 : 유 통 희 ☎3146-5570 담당 : 최 재 호 ☎5576

4		무정전전원장치(UPS) 교체사업

내용연수 경과 및 노후된 UPS를 교체하여 정전 시 안정적인 부하 전원 공급으로 아리수 생산 설비 운영관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

○ UPS 장기 사용에 따른 내부 부품(PCB류, TR, 단자 등) 노후 및 부식(변색)으로 전면교체 추진

<참고 : 시설현황>

연번	설치장소	UPS용량(kVA)	설치년도	내용연수
1	*****	**	****	***
2	*****	**	****	*
3	****	**	****	*
4	*****	*	****	*

□ 추진계획

○ 사업대상 : 염소투입동, 송수펌프동, 관리본관, 약품투입동 UPS

○ 사업규모 : *********************************

○ 사업기간 : ’22.1. ~ ’22.5.

○ 사 업 비 : *********

○ 추진일정

사업추진절차	추진기간	세부추진내용	비 고
발주준비	22년 1월 ~ 2월	발주계획 수립
발주 및 계약	22년 2월 ~ 3월	조달구매 계약
설치 및 시운전	22년 4월 ~ 5월	물품납품 및 설치(시운전 포함)

작 성 자	정수시설과장 : 유 통 희 ☎3146-5570 담당 : 배 용 우 ☎5575

5		제어실 UPS 이중화 설치사업

취·정수장 중앙제어시스템의 전원공급을 담당하고 있는 UPS를 이중화함으로서 정전 시 자동제어설비 등 주요장비의 제어 기능 중단을 방지하여 안정적 아리수 생산 설비 운영에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

○ 취·정수장 제어실 UPS는 중앙제어시스템 전원공급을 담당하고 있어 정전 시 전원공급이 안될 경우 자동제어설비 등 주요장비 제어 기능이 중단되어 수처리 공정에 지장을 초래할 수 있어 UPS 이중화 필요

<참고 : 시설현황>

구 분	설치장소	UPS용량(kVA)	설치년도	비 고
***	***	**	****	*************
***	********	**	****	*

□ 추진계획

○ 사업대상 : 정수장, 취수장 제어실 UPS

○ 사업규모 : ****************************************

○ 사업기간 : ’22.1. ~ ’22.5.

○ 사 업 비 : *********

○ 추진일정

사업추진절차	추진기간	세부추진내용	비 고
발주준비	22년 1월 ~ 2월	발주계획 수립
발주 및 계약	22년 2월 ~ 3월	조달구매 및 전기공사 계약
설치 및 시운전	22년 4월 ~ 5월	물품납품 및 설치(시운전 포함)

작 성 자	정수시설과장 : 유 통 희 ☎3146-5570 담당 : 배 용 우 ☎5575

6		감시제어시스템 운영체제 교체사업

취·정수장 공정용PC(15대) 운영체제를 업데이트(Windows7 → 10)하여 정보통신기반시설 보안 강화에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

○ 서비스가 종료된 운영체제를 Windows10으로 업데이트하여 정수센터 정보통신기반시설 보안사고를 방지 및 예방

	<참고 : 시설현황>
○ 시 설 명 : 취·정수장 공정용PC ○ 제 조 사 : ****** ○ 운영체제 : ******** ○ 설치년도 : *************

□ 추진계획

○ 사업대상 : 감시제어시스템 취·정수장 공정용PC 15대

○ 사업규모 : 서비스가 종료된 Windows7을 10으로 업데이트

○ 사업기간 : ’22.1. ~ ’22.5.

○ 사 업 비 : *********

○ 추진일정

사업추진절차	추진기간	세부추진내용	비 고
발주준비	22년 1월 ~ 2월	발주계획 수립 및 설계
발주 및 계약	22년 2월 ~ 3월	특정제품 선정심사, 입찰공고, 계약체결
설치 및 시운전	22년 4월 ~ 5월	물품제작 및 설치(시운전 포함)

작 성 자	정수시설과장 : 유 통 희 ☎3146-5570 담당 : 김 상 일 ☎5583

붙임 : 긴급복구업체 지정 현황(전기,제어분야) 1부.  끝.