문서번호	미생물검사과-520
결재일자	2022. 1. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	수질분석부장
최병도		代이은숙	01/18 이상미
협조

’21년 4분기 수돗물 급수과정별 시설에서의 수질검사 보고

2022.01

수질분석부

(미생물검사과)

’21년 4분기 수돗물 급수과정별 수질검사 결과

정수센터에서 말단 수도꼭지까지 단계별 급수시설에 대한 수돗물 수질검사를 수행하고 그 결과를 보고 함

Ⅰ		개 요

□ 목적

□ 급수과정별 시설에서 안전한 수돗물 관리를 위한 정기적인 모니터링

□ 실시간 수질 감시 취약 지점의 수질 모니터링을 통한 수질사고 예방

□ 검사근거

□ 「수도법시행규칙」제8조

□ 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제4조

□ 검사기간 : 2021년 10월~12월(4/4분기)

□ 검사항목 : 12개 항목

□ 미생물(3): 일반세균, 총대장균군, 대장균

□ 건강상 유해영향 무기물질(1): 암모니아성 질소

□ 심미적 영향물질(5): pH, 탁도, 철, 구리, 아연

□ 소독제 및 소독부산물질(2): 잔류염소, 총트리할로메탄(THMs)

□ 기타항목(1): 수온

□ 검사지점 : 총 70지점

□ 수돗물 공급시설 흐름도

정수센터 (8지점)			□□		지역배수지		□□	1차배수지 (11지점)		□□	2차배수지 (3지점)
			□□				□□			□□
					□ □	□ □		□ □	□ □		□ □	□ □
					말단 수도꼭지 (33지점)			말단 수도꼭지 (12지점)			말단 수도꼭지 (3지점)
	채수시설

□ 급수시설 및 구역별 수질검사 지점

구분	정수센터	배수지		말단 수도꼭지
		1차	2차	지역배수지	1차배수지	2차배수지
검사대상 (개소)	8	11	3	33	12	3

정수센터 (8)	1차		2차		지역배수지 말단 수도꼭지 (33)
	배수지(11)	말단 수도꼭지(12)	배수지(3)	말단 수도꼭지(3)
강북	응암	연은초교	기자촌	한화비발디상가	공릉
	상계2	당고개페인트	성북2고	돈까스	월곡
		다락원주유소	종암1	신한은행	월계(2)
	수유5	송전주유소			북악
	수유6	수유초교			백년
	우이	도선사 입구			불광
광암					오금(3)
암사1					길동
					서초
					상도
					대방
					낙성대
암사2	일원동	주민센터			반포(2)
					방배(4)
구의	신내	대성공업사			용마
	경내	청운동주민센터			대현산
	할미당	홍제그린아파트			아차산
	가회	가희빌딩
뚝도	남산소	리라아트고교			와우산
					보광
영등포1					증산
					목동
					신월
					신정(2)
영등포2					금천
					우장산

※ 지점선정 : 실시간 수질 감시시스템 미설치 급수시설과 이와 관련된 말단 수도꼭지로 선정함

Ⅱ		검사 결과

□ 급수과정별 수질검사 결과

▶ 2021년 4분기 급수과정별(70지점) 수질검사 결과

항 목 구 분			수온	일반 세균	총 대장균군	대장균	pH	탁도	THMs	잔류염소	구리	아연	철	암모니아성 질소
수질기준			-	100 CFU/mL	불검출 /100mL	불검출 /100mL	5.8~8.5	0.5 NTU	0.1 mg/L	0.1~4.0 mg/L	1 mg/L	3 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L
정량한계			-	-	-	-	-	0.02 NTU	0.001 mg/L	0.05 mg/L	0.008 mg/L	0.002 mg/L	0.05 mg/L	0.01 mg/L
전체 (70)		평균	13.0	0	불검출	불검출	7.2	0.07	0.027	0.29	0.011	0.008	불검출	불검출
		최대	21.4	0	0	0	7.3	0.08	0.043	0.73	0.046	0.064	불검출	불검출
		최소	4.7	0	0	0	6.9	0.05	0.015	0.12	불검출	0.002	불검출	불검출
정수센터 (8)		평균	14.7	0	불검출	불검출	7.2	0.06	0.026	0.65	불검출	0.002	불검출	불검출
		최대	20.2	0	0	0	7.3	0.06	0.038	0.73	불검출	0.002	불검출	불검출
		최소	6.5	0	0	0	6.9	0.05	0.015	0.38	불검출	0.002	불검출	불검출
배수지 (14)	1차 배수지 (11)	평균	9.6	0	불검출	불검출	7.3	0.07	0.021	0.28	불검출	0.003	불검출	불검출
		최대	21.1	0	0	0	7.3	0.07	0.038	0.43	불검출	0.004	불검출	불검출
		최소	5.0	0	0	0	7.1	0.06	0.016	0.12	불검출	0.002	불검출	불검출
	2차 배수지 (3)	평균	8.0	0	불검출	불검출	7.3	0.07	0.024	0.25	불검출	0.035	불검출	불검출
		최대	14.5	0	0	0	7.3	0.07	0.034	0.28	불검출	0.064	불검출	불검출
		최소	4.7	0	0	0	7.2	0.07	0.017	0.22	불검출	0.005	불검출	불검출
말단 수도 꼭지 (48)	지역 배수지 말단 (33)	평균	15.5	0	불검출	불검출	7.2	0.07	0.031	0.23	0.012	0.007	불검출	불검출
		최대	21.4	0	0	0	7.3	0.08	0.043	0.34	0.046	0.026	불검출	불검출
		최소	9.0	0	0	0	6.9	0.06	0.017	0.13	0.004	0.002	불검출	불검출
	1차 배수지 말단 (12)	평균	10.4	0	불검출	불검출	7.3	0.07	0.024	0.25	0.008	0.006	불검출	불검출
		최대	21.4	0	0	0	7.3	0.08	0.038	0.40	0.008	0.026	불검출	불검출
		최소	5.2	0	0	0	7.1	0.07	0.017	0.12	0.007	0.002	불검출	불검출
	2차 배수지 말단 (3)	평균	9.4	0	불검출	불검출	7.3	0.07	0.021	0.22	0.011	0.014	불검출	불검출
		최대	14.6	0	0	0	7.3	0.07	0.029	0.34	0.015	0.023	불검출	불검출
		최소	6.4	0	0	0	7.2	0.07	0.016	0.12	0.007	0.005	불검출	불검출

※ 불검출: 항목별 정량한계 미만으로 검출되지 않는 값

□ 미생물 항목

- (일반세균, 총대장균군 및 대장균) 모든 지점에서 불검출 되어 미생물학적으로 안전한 것으로 나타남.

□ 건강상 유해영향 무기물질

- (암모니아성 질소) 모든 지점에서 불검출 되어 하수의 혼입, 분뇨 등의 외부 오염물질 유입이 발생하지 않은 것으로 나타남.

□ 심미적 영향물질

- (pH) 정수센터에서 말단 수도꼭지까지 평균 6.9~7.3으로 먹는물 수질기준(5.8~8.5)에 적합하였으며 급수과정에서 큰 변화 없이 중성의 양호한 수질을 보임.

- (탁도) 정수센터 8지점 평균 0.06 NTU, 배수지 및 말단 수도꼭지 평균 0.07 NTU로 모든 지점에서 먹는물 수질기준(0.5 NTU)을 만족시키는 안정된 수질을 유지함.

- (구리) 전 지점에서 불검출~0.046 mg/L 범위로 검출되었으나, 미량 수준으로 모두 먹는물 수질기준(1 mg/L)을 만족함.

- (아연) 정수센터 평균 0.002 mg/L, 배수지별 평균 0.003~0.035 mg/L, 배수지별 말단 수도꼭지 평균 0.006~0.014 mg/L 로 모두 먹는물 수질기준(3 mg/L) 미만으로 검출됨.

- (철) 구리, 아연과 함께 수도관에 의한 수질오염 지표 역할을 하고 있는 철은 모든 지점에서 불검출로 나타남.

□ 소독제 및 소독부산물질

- (잔류염소) 정수센터 평균 0.65 mg/L로 공급과정을 거치며 배수지별 말단 수도꼭지 평균 0.22~0.25 mg/L 로 감소하는 경향을 보였으며 먹는물 수질기준(4 mg/L)에 모두 적합한 것으로 나타남.

- (총트리할로메탄) 정수센터 평균 0.026 mg/L, 배수지별 말단 수도꼭지 평균 0.021~0.031 g/L로 급수과정에서 다소 증가하는 경향을 보였으나 먹는물 수질기준(0.1 mg/L)에 모두 적합한 것으로 나타남.

[급수과정별 잔류염소 및 총트리할로메탄 농도변화]

□ 급수수계별 검사결과

□ 정수센터별 검사결과

- 정수센터 8지점의 pH는 6.9~7.3, 탁도는 평균 0.06 NTU로 먹는물 수질기준 이하로 안정된 수질을 유지하고 있음.

- (총트리할로메탄) 정수센터 8지점 평균 0.026 mg/L로 모두 수질기준 이하로 검출됨.

- (구리, 아연, 철) 아연이 광암에서 0.002 mg/L로 수질기준 이하로 검출되었으며 그 외 지점은 모두 불검출로 나타남.

▶ 2021년 4분기 정수센터별(8지점) 수질검사 결과

항목 구분	수온	일반 세균	총 대장균군	대장균	pH	탁도	THMs	잔류염소	구리	아연	철	암모니아성 질소
수질기준	-	100 CFU/mL	불검출 /100mL	불검출 /100mL	5.8~8.5	0.5 NTU	0.1 mg/L	0.1~4.0 mg/L	1 mg/L	3 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L
평균	14.7	0	불검출	불검출	7.2	0.06	0.026	0.65	불검출	0.002	불검출	불검출
최대	20.2	0	0	0	7.3	0.06	0.038	0.73	불검출	0.002	불검출	불검출
최소	6.5	0	0	0	6.9	0.05	0.015	0.38	불검출	불검출	불검출	불검출
강북	13.6	0	불검출	불검출	7.2	0.06	0.022	0.66	불검출	불검출	불검출	불검출
광암	20.2	0	불검출	불검출	6.9	0.06	0.038	0.38	불검출	0.002	불검출	불검출
구의	20.2	0	불검출	불검출	7.1	0.06	0.034	0.65	불검출	불검출	불검출	불검출
뚝도	6.5	0	불검출	불검출	7.3	0.06	0.015	0.70	불검출	불검출	불검출	불검출
암사1	16.8	0	불검출	불검출	7.1	0.06	0.028	0.67	불검출	불검출	불검출	불검출
암사2	16.8	0	불검출	불검출	7.2	0.06	0.027	0.67	불검출	불검출	불검출	불검출
영등포1	11.8	0	불검출	불검출	7.3	0.05	0.024	0.72	불검출	불검출	불검출	불검출
영등포2	11.8	0	불검출	불검출	7.2	0.06	0.022	0.73	불검출	불검출	불검출	불검출

※ 불검출: 항목별 정량한계 미만으로 검출되지 않는 값

□ 배수지별 검사결과

- 배수지 14지점의 pH는 7.1~7.3, 탁도는 0.06~0.07 NTU이며, 미생물 3항목 및 암모니아성질소는 모든 지점에서 불검출로 나타나 안정된 수질을 유지하고 있음.

- (총트리할로메탄) 평균 0.022 mg/L로 구의수계(신내배수지)에서 0.038 mg/L로 다른 지점에 비해 다소 높게 나타남.

- (구리) 모든 지점에서 불검출로 먹는물 수질기준을 만족함.

- (아연) 평균 0.013 mg/L로 강북수계(종암1배수지)에서 0.064 mg/L로 다른 지점에 비해 상대적으로 높게 나타났으나 모든 지점에서 먹는물 수질기준을 만족함.

▶ 2021년 4분기 배수지별(14지점) 수질검사 결과

항 목 구 분			수온	pH	탁도	THMs	잔류염소	구리	아연	철	암모니아성 질소
수질기준			-	5.8~ 8.5	0.5 NTU	0.1 mg/L	0.1~4.0 mg/L	1 mg/L	3 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L
전 체		평균	9.3	7.3	0.07	0.022	0.28	불검출	0.013	불검출	불검출
		최대	21.1	7.3	0.07	0.038	0.43	불검출	0.064	불검출	불검출
		최소	4.7	7.1	0.06	0.016	0.12	불검출	0.002	불검출	불검출
1차 배수지	강북	응암배수지	14.2	7.2	0.07	0.026	0.24	불검출	0.002	불검출	불검출
		상계2배수지	5.0	7.3	0.06	0.017	0.34	불검출	불검출	불검출	불검출
		수유5배수지	5.5	7.3	0.07	0.017	0.43	불검출	불검출	불검출	불검출
		수유6배수지	5.8	7.3	0.07	0.017	0.38	불검출	불검출	불검출	불검출
		우이배수지	7.1	7.3	0.07	0.018	0.31	불검출	0.002	불검출	불검출
	뚝도	남산소배수지	8.4	7.3	0.06	0.017	0.25	불검출	불검출	불검출	불검출
	구의	신내배수지	21.1	7.1	0.07	0.038	0.24	불검출	불검출	불검출	불검출
		경내배수지	8.1	7.3	0.07	0.019	0.26	불검출	0.004	불검출	불검출
		할미당배수지	9.2	7.3	0.07	0.016	0.26	불검출	0.002	불검출	불검출
		가회배수지	5.8	7.3	0.07	0.020	0.28	불검출	불검출	불검출	불검출
	암사2	일원동배수지	15.8	7.2	0.07	0.031	0.12	불검출	불검출	불검출	불검출
2차 배수지	강북	기자촌배수지	14.5	7.2	0.07	0.034	0.22	불검출	0.005	불검출	불검출
		성북2고배수지	4.7	7.3	0.07	0.017	0.24	불검출	불검출	불검출	불검출
		종암1배수지	4.9	7.3	0.07	0.020	0.28	불검출	0.064	불검출	불검출

※ 불검출: 항목별 정량한계 미만으로 검출되지 않는 값

※ 배수지 14지점 미생물 3항목(일반세균, 총대장균군, 대장균) 검사 결과: 불검출

□ 수계별 말단 수도꼭지 수질검사결과

- 말단 수도꼭지 총 48지점 검사결과, 수계별 pH는 6.9~7.3, 탁도는 0.06~0.08 NTU로 수질기준 이하의 안정된 수질을 유지하고 있으며, 미생물 항목 및 철, 암모니아성 질소는 모든 지점에서 불검출로 나타남.`

- (구리) 모든 지점에서 먹는물 수질기준을 만족함.

- (아연) 총 48지점 중 뚝도수계 지역배수지 말단(남산소 리라아트고교), 암사수계 지역배수지 말단(방배 대주빌딩)에서 0.026 mg/L로 상대적으로 높게 나타났으나 수질기준(3 mg/L)이하로 검출되어 먹는물 수질기준을 만족함.

- (잔류염소) 수계별 평균 0.24 mg/L이며 강북수계 1차 배수지 말단 지점(수유5 송전주유소)에서 0.40 mg/L 로 가장 높게 나타남.

- (총트리할로메탄) 광암수계 지역 배수지 말단(오금 문정동 상가, 오금 잠실주공(아)), 암사수계 (반포 대곡초교) 지점에서 0.042~0.043 mg/L 수준으로 다소 높았으나, 평균 0.029 mg/L 로 모든 지점에서 수질기준에 적합한 것으로 나타남.

▶ 2021년 4분기 수계별 말단 수도꼭지(48지점) 수질검사 결과

항 목 구 분			수온	pH	탁도	THMs	잔류 염소	구리	아연	철	암모니아성 질소
수질기준			-	5.8~8.5	0.5 mg/L	0.1 mg/L	0.1~4.0 mg/L	1 mg/L	3 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L
전체	평 균		14.1	7.2	0.07	0.029	0.24	0.005	0.007	불검출	불검출
	최 대		21.4	7.3	0.08	0.043	0.40	0.046	0.026	불검출	불검출
	최 소		5.2	6.9	0.06	0.016	0.12	0.004	0.002	불검출	불검출
강북 수계	평 균		10.9	7.2	0.07	0.026	0.24	0.008	0.006	불검출	불검출
	최 대		14.6	7.3	0.08	0.037	0.40	0.015	0.023	0.000	0.000
	최 소		5.2	7.2	0.07	0.016	0.12	0.007	0.002	0.000	0.000
	지역 배수지 말단	공릉 119소방서	12.8	7.2	0.07	0.030	0.24	불검출	0.004	불검출	불검출
		월곡 김밥천국	12.4	7.2	0.08	0.031	0.20	불검출	0.005	불검출	불검출
		월계 동아운수	12.2	7.2	0.07	0.028	0.23	불검출	불검출	불검출	불검출
		월계 도봉산입구	12.3	7.2	0.07	0.030	0.18	불검출	불검출	불검출	불검출
		북악 예능교회	12.4	7.2	0.07	0.032	0.24	불검출	0.006	불검출	불검출
		백년 토탈카세차장	14.2	7.2	0.08	0.032	0.13	불검출	0.003	불검출	불검출
		불광 상신초교	14.3	7.2	0.07	0.037	0.16	0.007	0.004	불검출	불검출
	1차 배수지 말단	응암 연은초교	14.3	7.2	0.08	0.032	0.12	불검출	0.003	불검출	불검출
		상계2 당고개페인트	5.2	7.3	0.07	0.017	0.28	불검출	불검출	불검출	불검출
		상계2 다락원주유소	12.4	7.2	0.07	0.029	0.32	불검출	0.002	불검출	불검출
		수유5 송전주유소	7.2	7.3	0.07	0.017	0.40	불검출	불검출	불검출	불검출
		수유6 수유초교	8.4	7.3	0.08	0.018	0.28	불검출	불검출	불검출	불검출
		우이 도선사 입구	7.4	7.3	0.08	0.018	0.37	불검출	0.002	불검출	불검출
	2차 배수지 말단	기자촌 한화비발디상가	14.6	7.2	0.07	0.029	0.20	0.015	0.023	불검출	불검출
		성북2고 성북주민센터	7.2	7.3	0.07	0.019	0.12	0.007	0.005	불검출	불검출
		종암1 신한은행	6.4	7.3	0.07	0.016	0.34	불검출	불검출	불검출	불검출
광암 수계	평 균		21.3	6.9	0.07	0.039	0.24	0.005	0.005	불검출	불검출
	최 대		21.3	6.9	0.08	0.043	0.31	0.005	0.005	0.000	0.000
	최 소		21.2	6.9	0.07	0.031	0.18	불검출	0.005	0.000	0.000
	지역 배수지 말단	오금 문정동 상가	21.3	6.9	0.07	0.043	0.24	불검출	0.005	불검출	불검출
		오금 잠실주공(아)	21.3	6.9	0.08	0.042	0.18	0.005	0.005	불검출	불검출
		오금 송파세무서	21.2	6.9	0.07	0.031	0.31	불검출	불검출	불검출	불검출
구의 수계	평 균		15.2	7.2	0.07	0.028	0.20	0.007	0.006	불검출	불검출
	최 대		21.4	7.3	0.08	0.035	0.34	0.007	0.011	0.000	0.000
	최 소		5.9	7.1	0.07	0.019	0.14	0.006	0.003	0.000	0.000
	지역 배수지 말단	용마 경로당	21.4	7.1	0.07	0.035	0.14	불검출	불검출	불검출	불검출
		대현산 현대오일뱅크	20	7.1	0.07	0.028	0.19	불검출	0.011	불검출	불검출
		아차산 현대마트	21.2	7.1	0.08	0.031	0.24	0.006	불검출	불검출	불검출
	1차 배수지 말단	신내 대성공업사	21.4	7.1	0.07	0.035	0.23	0.007	불검출	불검출	불검출
		경내 청운동주민센터	7.2	7.3	0.07	0.019	0.34	불검출	0.004	불검출	불검출
		할미당 홍제그린A	9.4	7.3	0.08	0.024	0.14	불검출	0.003	불검출	불검출
		가회 가희빌딩	5.9	7.3	0.07	0.023	0.14	불검출	0.005	불검출	불검출
뚝도 수계	평 균		8.9	7.3	0.07	0.018	0.24	불검출	0.019	불검출	불검출
	최 대		10.2	7.3	0.07	0.018	0.28	0.046	0.026	불검출	불검출
	최 소		7.4	7.3	0.07	0.017	0.18	0.008	0.011	불검출	불검출
	지역 배수지	와우산 성희빌딩	10.2	7.3	0.07	0.017	0.28	0.046	0.011	0.06	불검출
		보광 후암동주민센터	9.2	7.3	0.07	0.018	0.27	불검출	불검출	불검출	불검출
	1차배수지 말단	남산소 리라아트고교	7.4	7.3	0.07	0.018	0.18	0.008	0.026	불검출	불검출
암사1 수계	평 균		17.6	7.1	0.07	0.032	0.24	불검출	0.006	불검출	불검출
	최 대		17.9	7.1	0.07	0.035	0.32	0.005	0.012	불검출	불검출
	최 소		17.3	7.1	0.06	0.028	0.16	불검출	0.002	불검출	불검출
	지역 배수지 말단	길동 제일카센터	17.8	7.1	0.07	0.033	0.32	불검출	0.012	불검출	불검출
		서초 삼진에너지	17.9	7.1	0.07	0.035	0.28	불검출	0.007	불검출	불검출
		상도 흑석동사무소	17.5	7.1	0.06	0.030	0.26	불검출	0.002	불검출	불검출
		대방 대성제9주유소	17.6	7.1	0.07	0.028	0.16	불검출	0.003	불검출	불검출
		낙성대 치안센터	17.3	7.1	0.07	0.032	0.20	불검출	불검출	불검출	불검출
암사2 수계	평 균		18.3	7.2	0.07	0.035	0.26	0.005	0.009	불검출	0.06
	최 대		20.4	7.2	0.08	0.043	0.34	0.005	0.026	불검출	0.07
	최 소		15.2	7.2	0.06	0.031	0.18	0.005	0.003	불검출	0.08
	지역 배수지 말단	반포 21세기문구	18.2	7.2	0.07	0.032	0.24	불검출	0.004	불검출	불검출
		반포 대곡초교	20.4	7.2	0.08	0.043	0.26	불검출	0.003	불검출	불검출
		방배 새빛맹인교회	19.2	7.2	0.07	0.031	0.31	불검출	0.004	불검출	불검출
		방배 자곡동증압장	15.2	7.2	0.07	0.036	0.34	불검출	0.004	불검출	불검출
		방배 삼성주민센터	18.4	7.2	0.07	0.034	0.24	0.005	0.012	불검출	불검출
		방배 대주빌딩	18.2	7.2	0.06	0.032	0.22	불검출	0.026	불검출	불검출
	1차배수지 말단	일원동 주민센터	18.2	7.2	0.07	0.038	0.18	불검출	불검출	불검출	불검출
영등포1 수계	평 균		11.2	7.3	0.07	0.028	0.22	0.004	0.006	불검출	불검출
	최 대		14.2	7.3	0.08	0.032	0.33	0.004	0.009	불검출	불검출
	최 소		9.0	7.2	0.06	0.025	0.14	0.004	0.002	불검출	불검출
	지역 배수지 말단	증산 안성슈퍼	9.0	7.3	0.06	0.026	0.33	불검출	0.006	불검출	불검출
		목동 자동차서비스센터	14.2	7.3	0.07	0.032	0.15	불검출	0.002	불검출	불검출
		신월 목동주유소	9.3	7.3	0.07	0.025	0.14	불검출	0.005	불검출	불검출
		신정 서울교통운수	10.2	7.3	0.07	0.030	0.32	불검출	불검출	불검출	불검출
		신정 경로당	13.4	7.2	0.08	0.026	0.18	0.004	0.009	불검출	불검출
영등포2 수계	평 균		11.4	7.2	0.07	0.025	0.28	불검출	0.003	불검출	불검출
	최 대		13.2	7.2	0.07	0.026	0.32	불검출	0.003	불검출	불검출
	최 소		9.5	7.2	0.07	0.024	0.24	불검출	0.003	불검출	불검출
	지역 배수지 말단	금천 메디컬약국	13.2	7.2	0.07	0.024	0.32	불검출	0.003	불검출	불검출
		우장산 하나어린이집	9.5	7.2	0.07	0.026	0.24	불검출	불검출	불검출	불검출

※ 불검출: 항목별 정량한계 미만으로 검출되지 않는 값

※ 말단 수도꼭지 48지점 미생물 3항목(일반세균, 총대장균군, 대장균) 검사 결과: 불검출

Ⅲ		행정 사항

□ 본부, 정수센터 및 사업소에 수질검사 결과 공유

□ 수돗물 안전성 확보를 위한 지속적인 급수과정별 수질모니터링 실시

□ 환경부 국가상수도정보시스템에 분기별 검사 결과 입력  끝.