문서번호	정수과-659
결재일자	2022. 1. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
임해기		정충구	01/18 권선조
협 조
	주무관			박소현

TMS자료 제어실HMI화면 표출 계획

2022. 01.

영등포아리수정수센터

( 정  수  과 )

TMS자료 제어실HMI화면 표출 계획

물환경보전법에 의거 설치한 TMS의 측정자료를 제어실HMI 화면에 구현함으로써 방류수질 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 개   요

○ 근    거 : 물환경보전법 제38조의2(측정기기의 부착 등)

○ 목    적 : 방류수질의 24시간 감시(기준초과시 행정처분 자료)

○ 현    황

측정기명	제작사	모델명	설치일	방류수 수질기준
COD 측정기	****	********	2017. 11.	40mg/L 이하
SS측정기	****	*******	2017. 11.	10mg/L 이하
pH측정기	****	*******	2017. 11.	5.8∼8.6

□ 문 제 점

○ 기존 TMS자료 표출시스템 단선

- 1정수장 배출수처리시설 TMS실과 관리본관 제어실과의 거리가 멀어 단선지점 확인이 어려움.

○ 제어실에서 데이터 확인 불편

- 기존 TMS자료 표출시스템은 우리센터에서 사용하고 있는 제어망과 별개로 구성되어 별도의 컴퓨터에서 자료 확인해야 하는 불편이 있음

□ 조치계획

○ 제어실 HMI화면에서 TMS자료 표출

- 1정수장 배출수처리동에 있는 PLC 및 제어망를 활용하여 제어실 HMI화면에서 확인이 가능하도록 조치

- 제어망을 통합하는 것이 향후 유지관리의 용이성을 위해 필요

○ 알람설정 등를 통한 초기대응능력 향상

- 방류수질 악화시 알람 설정이 가능토록 하여 초기대응 능력 향상과 배출수처리장 및 제어실 이중 감시체계 구축

□ 소요예산 및 정산방법

********************************

*****************************************

*******************************

************************************

*******************************************************************

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임  산출기초조사서 1부 및 견적서 2부.  끝.