문서번호	정수과-328
결재일자	2022. 1. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
유병생		정갑평	01/19 문인기
협 조	교육팀장			김정미
	행정관리과장			이혜진
	정수시설과장			김기윤
	주무관			박형수
	주무관			김관우

2022년 고압가스 안전관리 계획

2022. 1.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

2022년 고압가스 안전관리 계획

고압가스시설(염소, 산소, 이산화탄소)에 대한 안전관리 계획을 수립하여 안전사고 예방 및 건강하고 맛있는 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

1		추진근거

□ 고압가스안전관리법 제11조(안전관리규정)제1항ㆍ제2항ㆍ제5항

□ 구의아리수정수센터 고압가스 안전관리규정

2		추진방향

□ 고압가스 저장ㆍ취급시설에 대한 안전점검 및 가스시설 개선을 통한 안전

사고 예방

□ 직원 교육을 통한 사고예방 능력 확보 및 사고 발생 시  신속한 대처로

피해 최소화

3		일반현황

□ 시설규모

구 분	저장량	기화기	투입기	중화시설
*******	***	**	***	********
*******	***	**	-	-
*****	***	**	**	-

□ 방재장비 현황

구 분	공기호흡기	방독면	보호복	응급조치세트	소석회살포기	가스경보기
***	**	***	**	**	**	***
***	**	***	-	-	-	-

□ 안전관리자 선임 현황

구 분	저장량	안전관리책임자	근무형태	안전관리원	근무형태
******	***	*********	**	-	-
		*********
		********	**
		********
		********
		************
******	***	*********	**	********	**
*****	***	*********	**	********	**

4		‘22년 안전관리 계획

□ 자체 안전점검 및 법정검사 점검

□ 자체 안전점검(염소, 산소, 이산화탄소)

- 일일점검       : 저장실, 저장탱크, 기화기, 투입기, 배관라인 등

- 주간, 월간점검 : 고압가스 설비 제반사항 모든장비

- 특별점검       : 본부주관 민관합동안전점검(2회/상･하반기)

□ 법정검사 점검(염소, 산소, 이산화탄소)

- 고압가스 자율검사(년/1회) : 한국가스안전공사

- 고압가스 정기검사(년/1회) : 한국가스안전공사

□ 교육 및 훈련

□ 자체교육

- 교육대상 : 현업근무자(제어실)

- 교육방법 : 고압가스설비 이론 및 현장 교육

- 교육시간 : 1회/월 × 1시간

- 교육내용

• 염소설비 운전지침서(공정안전관리 지침)

• 안전장비 및 방재장비 사용방법

(공기호흡기, 방독면, 소석회 살포기 등)

• 가스 투입설비 작동 방법 및 이상 발생 시 대처요령 등

□ 법정교육

- 교육대상 : 안전관리책임자 및 관리원

- 교육기관 : 한국가스안전공사 가스안전교육원

- 교육과정 : 고압가스 신규 교육 및 보수교육

• 신규선임 후 6개월 이내 또는 매 3년마다 보수교육

구 분	대상인원	교육 종류	교육 대상자
****	**	*********	***
********	**	**********	****************
	**	**********	*******

- ‘22년 법정전문(신규,보수) 교육계획

❍ 방재훈련

- 목적 : 가스 사고 시 위기관리 능력 향상 및 유관기관과의 신속한

협조체계를 유지하여 인명 및 재산 피해 최소화

- 방법 : 시나리오에 의한 상황부여 및 통합방재

- 순서 : 상황 발생 → 응급조치 → 긴급제독 및 사상자 구호 → 유관기관

협조요청 →정밀제독 →복구 →종료

- 일시 : 2회/년(반기 1회)

• 상반기 : 통합 방재훈련(민·관·군·경 등)

• 하반기 : 자체 방재훈련(사업소)

※ 월별교육 및 방재훈련 순서는 교육환경에 따라 변경 예정

5		고압가스 설비 유지보수

□ 염소설비 유지보수

❍ 노후 염소기화기 및 진공조절기 구매설치

- 교체 대상 : 염소기화기(150kg/hr×2대), 진공조절기(189kg/hr×2대)

❍ 복합가스감지기 및 소석회 살포기 구매

- 구매 대상 : 복합가스감지기(2대), 소석회살포기(1대)

❍ 염소설비 세관작업

- 세관 주기 : 1회/2년

- 세관 대상 : 염소투입설비(투입기 등)

❍ 고압가스 설비 검사

- 검사 대상 : 공기호흡기, 이산화탄소 기화기, 안전밸브 , 압력계 검사 등

- 검사 기관 : 고압가스 전문검사업체

❍ 염소투입설비 유지보수용 물품 구매

- 염소가스감지기 센서, 세관용 부품 등 소모성 부품

5		행정사항

□ 교육 및 훈련 참석자 교육시간 인정 요청(인력개발과 협조)

- 월별교육 : 월1시간, 방재훈련 : 4시간

□ 방재훈련 시 유관기관 사전 협조 요청

□ 행정관리과, 정수시설과 협조 요청

- 비상대응시 개인 부여 임무 숙지

붙임  1. 고압가스 안전관리 조직도

2. 유관기관 비상 연락망

3. 염소가스 방재 조직도

4. 긴급사태 비상대응조직 업무분장

5. 염소가스 누출시 조치요령 및 세부 조치사항

6. 고압가스시설 점검사항

7. 가스안전 교육계획(월별)

8. 염소가스 누출대비 방재훈련 시나리오

9. 비상대피로 안내도  끝.