문서번호	시설과-350
결재일자	2022. 1. 19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
유준영	최병석	장화영		01/19 김용석
협 조

2022년 전기시설 운영 및 유지관리 계획

2022. 1.

서울역사박물관

(경영지원부 시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2022년 전기시설 운영 및 유지관리 계획

박물관 전기설비의 효율적 운영과 노후시설의 체계적인 보수

정비를 위한『전기시설 운영 및 유지관리 계획』을 수립 ․ 시행

하여 안정적인 전기시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

전기안전관리법 제11조(정기검사), 제19조(전기설비의 유지), 동법시행규칙

제8조(정기검사의 대상․기준 및 절차 등)

전기안전관리법 제22조(전기안전관리자의 선임 등), 동법시행규칙

제30조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

전기공사업법, 전력기술관리법, 전기설비기술기준, 소방설비관계법령 등

Ⅱ		추진목적

문화재 시설의 안전한 관리 운영을 위한 핵심 인프라 시설인 수․배전

설비 등 주요 전기시설 점검 및 보수를 통한 정전사고 사전예방

발전기, UPS 및 축전지 등 주요장비에 대한 장애예방과 신속한 고장

복구를 위한 전문기관(제작업체) 기술지원 및 비상연락 체계구축

Ⅲ		추진방향

주기적인 시설점검을 통한 이상유무 확인 및 문제점 보완․정비

노후 전기시설 개선 및 전문기관 안전진단을 통한 재해요인 사전제거

온실가스 감축 및 전력수급 위기 대응을 위한 에너지사용 절감추진

작 성 자	경영지원부 부장 장화영 ☎ 0105 과장 최병석 ☎ 0130 담당 유준영 ☎ 0124

Ⅳ		시설현황

구 분	수 전 계 통		전기․보안시설 현황
	건물개요	수전용량
전 기	① 박 물 관 [지하1층~3층] (20,973㎡)	특고압설비 [22.9KV] 2,000KW	- 특고압 수변전설비 1식(수배전반 28면) - 층별 EPS실(전기배관 통로) 분전반 85면 - 비상발전기 750KW 1대 - 무정전 전원공급장치(UPS) 2대 ⇒ 전기실 50KVA 1대, 전산실 30KVA 1대 - 조명설비 5,898등(옥외조명 포함) - 조명 및 전력 자동제어시스템 각 1식
	② 경 희 궁 (11,101㎡)	저압설비 [380/220V] 30KW	- 가로등 21등(등주 11본) - 옥외 분전반 1면 - 적외선 침입감지시스템 1식(감지기 40Set)

Ⅴ		사업예산

사업비 : 총 383,000천원

❍ 박물관 유지·운영, 일반운영비, 공공운영비 : 139,000천원

- 시설공사(UPS 이설공사 등 2건)            :   82,000천원

- 유지관리(안전진단, 보수, 자재구매 등)       :   50,000천원

- 시설보안(경희궁 무인경비)                  :     7,000천원

❍ 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 공공운영비 : 244,000천원

- 전기요금(박물관, 경희궁)                    :  244,000천원

사업비 산출내역

구분	사 업 명	수량	사업내용(공종)	산출내역	소요예산(원)
시설 공사	UPS 이설공사 (무정전전원공급장치)	1식	UPS 이설 및 부대 시설 공사	22,000천원×1식	22,000,000
	조명등 자동제어설비 개선공사	2식	노후 시설장비 교체 및 전원선로 정비	30,000천원×2식	60,000,000
유지 관리	전기시설 안전진단	1회	박물관외 4개분관 전기시설 정밀점검	8,000천원×1회	8,000,000
	전기시설 소규모 보수 및 정비	6회	수시발생 전기시설 고장수리 등	5,000천원×6회	30,000,000
	전기시설 유지관리용 자재구매	4회	유지관리 소모품구입	3,000천원×4회	12,000,000
시설 보안	경희궁지 무인경비	1식	방범출동 서비스 용역	7,000천원×1식	7,000,000
공공 요금	전기요금 납부 (박물관 및 경희궁)	12개월	한전고지서에 의거 전기료 납부	20,333천원×12월	244,000,000
금 액 합 계					383,000,000

Ⅵ		세부계획

1		시설공사 부문

UPS(무정전전원공급장치) 이설공사

❍ 개    요 : 기존 UPS가 전기실 배전반 내부에 설치되어 있어 발열로                     인한 기기손상 요인이 상존하고 파쇄음으로 인한 기계실

직원 근무환경이 열악하여 축전지실 내부로 이설

❍ 사업기간 : 2022. 3. ~ 2022. 5

❍ 소요예산 : 22,000천원

❍ 사업규모 : UPS 50KVA 1대 이설 및 부대공사 1식

박물관 조명등 자동제어설비 개선공사

❍ 개    요 : 조명등 점소등을 원격으로 관리하고 있는 제어시스템

노후에 따른 시설장비 개선

❍ 사업기간 : 2022. 5. ~ 2022. 10

☞ 자동제어시스템 운영 중 노후 시설장비 교체에 따른 순차 시공

❍ 소요예산 : 60,000천원

❍ 사업규모 : 조명등 자동제어설비 및 전원선로 교체, 부대공사 1식

2		유지관리 부문

주기적인 전기시설 자체점검 확행

❍ 일일점검(매일 상시점검)

- 점검대상 : 박물관(특고압설비), 경희궁

- 점검인원 : 전기안전관리자 및 전기공무직 총6명

- 점검내용(별첨 전기안전관리규정 준용)

․ 박물관 특고압 수배전반 시설점검 및 이상유무 확인

․ 경희궁 내외부 전기시설 및 옥외 가로등 일반점검 등

- 기록관리 : 일일점검일지 작성 및 결재

❍ 주간점검(매주 금요일)

- 점검대상 : 박물관(저압설비), 경희궁

- 점검인원 : 전기안전관리자 및 전기공무직 총6명

- 점검내용(별첨 전기안전관리규정 준용)

․ 박물관 저압분전반 등 시설점검 및 이상유무 확인

․ 경희궁 내외부 전기시설 및 옥외 가로등 세부점검 등

- 기록관리 : 주간점검일지 작성 및 결재

❍ 월간점검(매월 마지막주 목요일～금요일)

- 점검대상 : 박물관, 경희궁

- 점검인원 : 전기담당자, 전기안전관리자 및 전기공무직 총7명

- 점검내용(붙임 전기안전관리규정 준용)

․ 박물관, 경희궁 전기시설 전반 세부점검

․ 특고압설비, 저압설비, 옥외전기 시설물에 대한 열화상 점검 및           각종 기기류 정상동작 여부 확인 등 종합점검

- 기록관리 : 월간점검일지 작성 및 결재

전문기관 전기시설 안전진단 추진

❍ 진단목적 : 전기시설 이상유무 확인 및 문제점 보완․정비

❍ 진단시기 : 2022. 5(우기 전)

❍ 대상시설 : 박물관, 경희궁, 경교장, 돈의문전시관, 백인제가

❍ 진단기관 : 안전진단 전문기관(업체)

❍ 소요예산 : 8,000천원

❍ 주요내용

- 장마철 우기전 전기시설 제반상태 종합 안전점검

- 고압기기류 적외선 진단, 전력분석 및 차단기 동작상태

- 전력변환장치 및 보호계전기류 동작상태 시험

- 전기사업법에 의한 전기설비기술기준 적합여부 등

전기시설 하자검사 시행

❍ 관련법규 : 지방계약법 시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조

❍ 검사대상 : 관련법령에 따른 하자기간내 전기공사 시설 및 장비

❍ 검사시기 : 반기별 1회(4월, 10월)

❍ 검사인원 : 시설과 전기담당자 및 공무직(전기) 총7명

☞ 필요시 시공 및 제작 업체와 합동검사 실시

❍ 검사내용

- 시설장비 균열 및 파손여부

- 기기류 정상동작 및 조명등 점소등 상태

- 차단기 취부 및 전원선로 이상유무 등

전기시설 소규모 보수 및 정비

❍ 개    요 : 수시발생 전기시설 및 장비 고장수리 등

❍ 정비기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

❍ 소요예산 : 30,000천원(5,000천원×6회)

전기시설 유지관리용 자재구입

❍ 구입목적 : 고장발생 대처 및 예비자재 확보

❍ 구입시기 : 분기별1회 연4회(2월, 5월, 8월, 11월)

❍ 소요예산 : 12,000천원(3,000천원×4회)

❍ 구입자재 : 전력케이블, 조명등, 배선기구, 공구류, 기타소모품 등

☞ 자재소모량 및 보유수량을 파악하여 적기구매

3		시설보안 부문

2022년 방범출동 서비스 용역 시행

❍ 용역대상 : 경희궁

❍ 용역기간 : 2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31

❍ 계약금액 : 총 6,380천원

❍ 용역범위

- 지정장소에 대한 무인기계경비 운영,  24시간 비상출동

- 보안장비 정기(특별) 점검 및 유지보수 등

❍ 과업내용

- 무인경비시스템 활용 보안관리 및 점검, 관리내역 등 결과보고 제출

- 관리대상 시설장비 월1회 이상 정기점검 및 박물관 필요시 특별점검

- 비상상황 발생시 24시간 비상출동(필요장비 확보 및 112, 119 연계지원) 등

4		공공요금 부문

청사 전기요금 납부(박물관, 경희궁)

❍ 개    요 : 한전 납부고지서에 의거 전기요금 매월 납부

❍ 납부기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12

❍ 소요예산 : 244,000천원

- 박물관 : 238,550천원(월평균 19.879천원*12월)

- 경희궁 : 5,450천원(월평균 454천원*12월)

Ⅶ		기대효과

주기적인 점검확행 및 시설보수로 장애발생 사전제거

노후시설 개량을 통한 전기재해 예방 및 청사환경 개선

안정적인 전력공급으로 쾌적한 관람환경 조성에 기여

붙임  서울역사박물관 전기안전관리규정 1부.  끝.