문서번호	급수운영과-965
결재일자	2022. 1. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
권혜진	전동근	전결 01/19 최춘근

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고

(일원동 665)

2022. 1.

강남수도사업소

(급수운영과)

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고 *********

********건축허가(신축) 신청에 따른 협의와 관련하여 아래와 같이 보고합니다.

2022. 1. 19.

보고자: 지방시설서기 권혜진

□ 현 황

❍ 관련문서: 강남구청 건축과-2128(2022. 1. 13.)

❍ 위    치: ***********

❍ 건 축 주: ***

❍ 규    모: 지하1층, 지상4층 / 연면적 393.27㎡

❍ 용    도: 제1종근린생활시설(사무소), 다세대주택(10세대) / 신축

□ 현장조사내용

❍ 표       고: 20.8m

❍ 분기점 수압: 3.12kg/㎠

❍ 급 수 계 통: 서초배수지급수구역

❍ 분기본관구경: 100mm

❍ 인입관 구경: 40mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제14조)

❍ 일반용(근린생활시설)- 연면적 101.03㎡

- 101.03㎡ × 30(ℓ/㎡ ·day) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 0.433㎥/Hr

- 0.433 ㎥/Hr ＜ 0.857㎥/Hr (15mm)

∴ 일반용 15mm로 결정

❍ 가정용(다세대주택-10세대)

※ 공동주택 유형별 급수관 인입구경 산출기준 알림[급수설비과-8628(2020. 9.24.)호

세대 및 가구수	1~3	4~5	6~10	11~22	23~99
급수관 구경 (mm)	20	25	30	40	50

∴ 가정용 30mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 ********건축허가(신축) 신청에 대하여 붙임과 같이 급수협의 조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임  급수협의조건 1부.  끝.