문서번호	기전과-578
결재일자	2022. 1. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	남부도로사업소장
이정호		석대창	01/19 차창훈
협 조
	관리단속과장			이원철
	도로보수과장			한수영
	시설보수과장			이정국

「2022년 도로 기전시설물」

유지관리 종합계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 1.

남부도로사업소

(기 전 과)

2022년 도로 기전시설물 유지관리 종합계획

도로 기전시설물에 대한 체계적인 유지관리계획을 수립하여 기전시설물을 최적의 상태로 유지관리 함으로써 중대재해 관련 각종 사고예방 및 기전시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 목 표

중대재해 예방 및 시민통행 안전 확보

기전시설물의 효율적인 유지관리로 최적의 운영상태 유지

Ⅱ		추 진 기 간

기 간 : 2022. 1. ~ 2022. 12. 31.

Ⅲ		일 반 현 황

[ 인력현황 ]

현장 근무자 : 10명

❍ 기전보수반 : 2명

- 가로등, 경관조명

❍ 상도터널 : 8명(일근 5명, 교대근무 3명)

- 터    널(7) : 상도, 국사봉, 난곡, 산복, 호암1, 호암2, 서리풀

- 지하차도(12) : 대방, 영등포, 잠수교남단, 신길, 사평, 동작, 염곡, 양재, 선암, 여의교, 매헌, 호암길

[ 도로 기전시설물 현황 ]

도로시설물 현황

구분		터널	지하차도	한강교량	일반교량	고가차도	기타
계	38	7	12	4	3	9	3
1종	10	서리풀		한강, 동작 반포, 한남		보라매, 이수 도림천, 사당 영등포역
2종	19	상도, 호암1 호암2, 난곡 국사봉, 산복	사평, 염곡 양재, 대방 신길, 선암 매헌		여의교 영동1교	도림, 노들 수출의다리 강남터미널
3종	5		영등포, 동작 여의교, 잠수교남단, 호암길
법정외	4				샛강 문화다리		한남IC 여의상류IC 반포대교남단

도로조명 : 총 21,134등                             (단위 : 등)

합 계	터널등	지 하 차도등	가로등	경관 조명	내 부 점검등	하부등	비고
21,134	3,522	3,084	2,018	8,041	4,057	412	매헌 지하차도 인수

도로 기전시설물 현황 : 11종 377점

구 분	계	수전 설비	배수 펌프	비 상 발전기	UPS	DMB	재방송 설 비	가로등 분전반	비상벨	비상 전화	감시 시스템	CCTV
계	377	46	20	9	12	2	5	43	61	10	14	151
터 널	174	19	-	3	6	2	5		51	10	7	71
지하 차도	160	30	20	6	7	-	-		10		7	80
가로등	43							43

※ 기전시설물 세부현황 ----------------------------------- <첨부 1>

Ⅳ		주요 사업현황

최근 3년 주요사업

❍ 2020년 사업건 17건 ⇨ 약 2,900백만원

❍ 2021년 사업건 18건 ⇨ 약 5,713백만원

❍ 2022년 사업건 22건 ⇨ 약 7,836백만원

※ 사업별 세부 추진계획은 별도 보고 후 시행

Ⅴ		도로 기전시설물 유지관리 계획

[ 월별 주요업무 ]

월별	주 요 업 무		월별	주 요 업 무
1월	- 설날대비 기전시설물 점검		7월	- 장마철 도로기전시설물 점검
2월	- 해빙기 기전시설물 점검		8월	- 집중호우대비 지하차도 배수시설 점검
3월	- 풍수해대비 기전시설물 점검 - 기전시설 전문가 점검 - 소방시설 작동점검(상도, 호암2)		9월	- 추석대비 기전시설 점검
4월	- 양수기(엔진, 수중펌프)점검		10월	- 호암2터널 유관기관 합동 소방훈련
5월	- 우기대비 기전시설물 점검 - 지하차도 유관기관 합동 소방훈련		11월	- 겨울철대비 기전시설물 점검
6월	- 한국전기안전공사 가로등 점검 - 상반기 하자검사 실시 - 상도터널 유관기관 합동 소방훈련		12월	- 하반기 하자검사 실시 성질상 중단없는사업 발주

[ 점검개요 ]

점검형태	점검방법	점검주기	점검대상	비고
일일점검	순찰 및 점검	일일	터널, 지하차도 가로등
주간점검	순찰 및 점검 야간순찰	주1회	터널, 지하차도 가로등
월간점검	점검표에 의해 점검	월1회	터널, 지하차도	점검표 첨부2 참조
특별점검	자체점검 및 안전공사 요청점검	해빙기, 명절 등 점검 필요시	터널, 지하차도, 가로등
정기검사	안전공사	3년 1회 연 1회	터널, 지하차도 가로등

[ 시설물별 세부 점검계획 ]

가로등 및 경관조명 유지관리

❍ 근무자 및 차량 현황

- 기전보수반 : 2명

❍ 차      량 : 고소작업차 1대, 작업보호차량 1대

❍ 운영현황

- 가로등 점․소등 : 점등은 일몰 후 30분, 소등은 일출 30분전

(무선원격조정 및 양방향 점멸기 점․소등)

- 기준 조도유지 : 18 ~ 25LX

- 경관조명 점․소등 : 19:00~ 23:00(양방향 점멸기에 의한 점․소등)

‣ 대상시설 : 한강, 반포, 동작, 한남대교

‣ 여의샛강다리(양방향 점멸기점․소등, 가로등과 동일 점․소등)

❍ 순찰점검

- 평일 주간순찰은 일일 시행

- 야간순찰은 주 1회(목) 시행

- 긴급상황 및 필요 시 특별점검 실시

❍ 보수작업

- 개별 부점등은 야간순찰 후 익일 교체 (램프 및 안정기 교체)

- 구간 부점등은 즉시 조치(가로등 감시 프로그램 운영)

- 기타 경미한 사항 유지보수

※ 등기구 세척, 부점등보수 등 기전시설물 보수는 연간단가 작업지시 시행

터널 및 지하차도 유지관리

❍ 근무자 및 차량 현황

- 근무자 : 8명(일근 5명, 교대근무 3명)

- 차  량 : 스타렉스 2대

❍ 관리시설 : 상도터널에서 통합관리

- 터 널(7개소) : 상도, 난곡, 산복, 호암1, 호암2, 국사봉, 서리풀

- 강제배수(7개소) : 염곡, 선암, 영등포, 대방, 여의교, 사평, 동작

- 자연배수(5개소) : 신길, 양재, 잠수교남단, 매헌, 호암길

❍ 운영현황

- 터널등 지하차도 점·소등 : 터널조명제어기에 의한 단계별 제어

- 원격감시 : 상도터널에서 지하차도 원격감시 (CCTV 및 배수펌프)

- 차도등 점․소등 : 분전반에 설치된 가로등용 수신기에 의한 점․소등

❍ 순찰점검

- 일일 순찰 및 점검 실시

‣ 시설물 점검 : 월요일~목요일 ⇨ 터널 및 지하차도 순찰

‣ 시설물 정비 : 금요일  ⇨ 터널 및 지하차도 집중정비

※ 우천시 : 지하차도 배수로 우선정비 및 집수정 부유물, 토사 반출

❍ 점검 및 보수

- 설치등수의 3%이상 부점등 발생 시 일괄 보수(연간단가업체)

- 비상발전기 주1회 시험운전 및 월1회 부하운전 실시

- 소화기 분실여부 및 충약상태 점검(월1회)

- 소화전펌프 작동상태 점검

- CCTV, 비상전화 등 각종 기전시설물 점검

- 터널조명 연 1회 세척 시행(4~5월)

- 수중펌프 가동상태 점검, 기전시설물 작동상태 점검

- 집수정 부유물, 침전물 및 스크린 이물질 제거

- 기타 등기구 및 글로브 세척 등

방재훈련 실시

❍ 월2회 자체 소방 방재훈련 실시(상도, 호암2 각 1회)

- 개인별 숙지 향상을 위해 전파 및 조작훈련 실시

- 개인별 대응요령 테스트 실시 등으로 훈련효과 제고

❍ 연2회 유관기관 합동 소방 방재훈련 실시

(상도터널 5월, 호암2터널 10월)

- 유관기관 상황전파, 비상방송 송출, 조명등 점등, 소화기 및 소화전 등 기기조작 및 행동위주로 실시

- 참여기관 : 사업소(터널관리직원 및 기전담당), 소방서(동작, 구로소방서)

경찰서(동작, 금천경찰서)

지하차도 침수 예방 훈련

❍ 주요내용

- 사고형태 : 지하차도 침수 등

- 현장관리 : 신속한 감지, 초기대응, 유관기관 협조, 2차 사고방지, 인명 및 재산피해 최소화

- 조치 및 절차 : 터널근무자 사고 상황 전파 후 보고

- 업무수행체계 : 현장대책본부 구성, 과별 업무분장

❍ 과별 업무분장

- 관리단속과 : 총괄반

- 기  전  과 : 현장조치반, 시설보수과 : 복구1반, 도로보수과 : 교통통제반

※ 행동매뉴얼 참조 --- <첨부 3>

도로 터널사고 현장 조치

❍ 주요내용

- 사고형태 : 차량 추돌사고, 차량 화재사고 등

- 현장관리 : 신속한 감지, 초기대응, 유관기관 협조, 2차 사고방지, 인명 및 재산피해 최소화

- 조치 및 절차 : 터널근무자 사고 상황 전파 후 보고

※ 과별 업무분장은 도로 터널사고 현장조치 행동매뉴얼 참조 --- <첨부 3>

Ⅵ		행 정 사 항

❍ 자체(인사이동 등) 및 관계 기관 비상연락망 정비

붙임   1. 기전시설물 세부현황 1부

2. 터널 및 지하차도 기전시설 점검표 1부

3. 터널 및 지하차도 현장조치 행동매뉴얼 1부

4. 지하차도 상황전파 및 보고 체계도 1부

5. 기전과 비상연락망 1부.

6. 사업추진 추진현황 1부.  끝.