문서번호	정수시설과-7284
결재일자	2022. 1. 20.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		안전관리팀장	정수시설과장
이형문		전준원	01/20 유통희
협조	주무관		배용우
	주무관		조성래

2022년 자양취수장 전기안전관리

계획 보고

2022. 1. 20.

뚝도아리수정수센터

(자양취수장)

2022년도 뚝도아리수정수센터

자양취수장 전기안전관리 계획 보고

우리센터 자양취수장의 전기안전관리 계획서를 작성 운용함으로 전기설비에 대한 체계적 관리와 안전성 제고 및 안정적 수돗물 생산, 공급에 기여 하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 「전기안전관리법 및 시행규칙」 통상자원부령 제2021-415호」

○ 「산업통상자원부 고시 제2021-105호」 전기안전관리자 직무에 대한 고시

Ⅱ		전기안전관리자 현황

구 분		성 명	자 격 사 항	선 임 일 자
전기안전 관 리 자	관 리 자 (1명)	***** ************	전기기사	2021. 5. 3.
	보 조 원 (1명)	***** ***********	전기기능사	2021. 7. 5.

○ 전기안전관리법 제22조, 동법 시행령제25조제2항(전기안전관리자의 선임)에 따라 전기설비

또는 사업장마다 안전관리자와 안전관리보조원으로 구분하여 선임하여야 한다.

○ 위 법규“[별표12] 전기안전관리자의 선임기준 및 세부기술자격” 따라 자양취수장 필수 선임

인력은 관리자 1명, 보조원 1명 총 2명 선임.

Ⅲ		주요 전기설비현황

1. 한전 공급선로 및 계약현황

구 분	변전소	배전선로	개 폐 기	공급방식	계약전력	계약종별	고객번호
상용선로	뚝도S/S	자수D/L	PAD-44	22.9[kV] - Y 지중	5,093[kW]	산업용(을)고압A 선택(Ⅱ)	01-3537- 3557
예비선로	구의S/S	강변D/L	PAD-43

2. 전 기 설 비

구 분	규 격	수 량	비 고
인입케이블	FR-CN/CO-W 100㎟Ⅹ1CⅩ3	2회선	(상용/예비)
수∙배전반	22.9[kV] 수전반, 3.3[kV] 고압모터기동반 설비	27면
변 압 기	22.9[kV]/3.3[kV] 유입식변압기 6,000[kVA]	2대	△-△
	3.3[kV]/380[V]/220[V] 몰드변압기 300[kVA]	2대	소내 △-Y
저압설비	380[V]/220[V] 정류기반 및 저압동력반 설비	4면
비상발전기	디젤 공냉식 3상4선 380[V]/220[V] 260[kW]	1대
태양광설비	15직렬*6병렬 380[V] 33.74[kW](인버터 1EA)	1개소	염소동/ 계통연계형

Ⅳ		전기안전관리 추진방향

1. 전기설비 안전관리 계획서 작성

2. 전기설비 법정검사 및 안전진단

3. 전기설비에 대한 점검 및 안전관리

4. 전기설비 안전사고 예방 및 운영자에 대한 교육, 훈련

5. 계측기 관리 및 행정사항

Ⅴ		세부 추진계획

1. 전기안전관리 계획서 작성

매년 자양취수장에 대한 계획서를 작성하며, 안전관리자의 직무, 전기설비

안전관리 활동에 필요한 기준을 마련하고, 효율적인 안전관리 업무수행 및

전기로 인한 재해 예방을 목적으로 한다.

2. 전기설비 법정검사 및 안전진단

1) 전기설비 법정검사

① 관련근거 : 전기안전관리법 제11조 2항(자가용전기설비 정기검사)

② 검사대상 : 자양취수장 특고압수변전설비

③ 설비용량 : 22.9[kV] 6000[kVA] 수전설비 Ⅹ 2회선(주, 예비)

380[V]/220[V] 260[kW] 디젤발전기 Ⅹ 1대

380[V] 33.74[kW] 태양광발전설비 Ⅹ 1개소

④ 검사일정 : 전기설비-2022년 9월 예정(3년 1회, 이전검사 : 19년 9월)

태양광발전설비-2023년 12월 예정(4년 1회, 이전검사 : 19년 12월)

⑤ 검사기관 : 한국전기안전공사

2) 전기설비 안전진단(요청검사)

① 진단대상 : 전기설비 전체(특고, 고압, 태양광발전, 비상발전, 저압전기설비)

② 관련근거 : 방침에 의거 년 1회 실시

③ 진단일정 : 2022년 9월 예정

(뚝도, 구의, 강북, 청계천유지용수 외 관계기관 협의 후 실시)

④ 진단기관 : 한국전기안전공사(업체 및 일정 변경 가능)

3. 전기설비에 대한 점검 및 안전관리

( 2022년도 연간 전기설비 점검계획표 첨부 )

1) 일 상 점 검

① 점검시기 : 매일

② 점검방법 : 육안, 청각, 후각 등에 의한 작동상태 점검

③ 기    타 : 취수장 운영일지 통합관리

2) 주 간 점 검

① 점검시기 : 매주 1회(요일별 점검 항목에 의한 점검)

② 점검방법 : 설비의 외관점검, 작동점검, 기능점검 등 이상 유무를 확인

③ 기    타 : 요일별 점검항목 점검 기록

3) 월 간 점 검

① 점검시기 : 매월 1회 점검(점검표에 의한 점검)

② 점검방법 : 전기설비 전반에 대한 이상여부 정밀점검

③ 점검내용  ㉠ 특고압수변전설비의 기능 및 작동상태 정밀점검

㉡ 고압모터기동반설비의 기능 및 작동상태 정밀점검

㉢ 비상발전기 가동을 통한 발전기 성능 점검(월 2회)

㉣ 배터리설비 충전 및 방전 전압 및 상태 정밀점검

㉤ 태양광발전설비 모듈,접속반,인버터 작동상태점검

㉥ 누설전류측정, 전압, 전류 측정 및 누전경보 점검

④ 기    타 : 매월 4일경 점검하여 기록

4) 분 기 점 검

① 점검시기 : 년 4회 점검(점검표에 의한 점검)

② 점검방법 : 특고압전기설비 및 태양광설비 적외선열화상분포 측정

③ 점검내용  ㉠ 특고압전기설비 적외선열화상분포 측정

㉡ 태양광발전설비 적외선열화상분포 측정

㉢ 태양광발전설비 활선절연저항 측정

④ 기    타 : 매 분기(3월, 6월, 9월, 12월)  점검하여 기록

5) 반 기 점 검

① 점검시기 : 년 2회 점검(점검표에 의한 점검)

② 점검방법 : 피뢰침설비 및 발전기 절연, 접지저항 측정

③ 점검내용 ㉠ 피뢰설비 점검 및 접지저항 값 측정

㉡ 발전설비 접지저항, 절연저항 측정

④ 기    타 ㉠ 년 2회(4월, 8월) 점검 기록

㉡ 법정검사 또는 안전진단으로 대체 될 수 있음

6) 연 차 점 검

① 점검시기 : 매년 1회

② 점검방법 : 전기설비 안전진단(요청검사, 법정검사 등)

③ 점검내용 ㉠ 전기설비에 대한 정밀 안전진단

㉡ 계전기시험, 전력분석계, 열화상측정 등 정밀점검

④ 기    타 : 2022년 9월 중 외부전문기관 요청 점검 예정

7) 특 별 점 검

① 점검시기 ㉠ 명절 및 풍수해 대비 필요시 시행

㉡ 설비의 고장 등 특이사항 발생 시 시행

② 점검방법 ㉠ 전기설비, 시설물 및 취약지구 등 보완사항 점검

㉡ 필요시 외부 전문기관에 점검 요청

③ 점검인원 : 정수시설과장, 전기팀장, 기술지원반, 외부전문기관 등 점검

8) 변압기 상용 ⇆ 예비 교체 운전

① 시 기 : 매년 1회

② 사 유 : 전기설비의 효율적 운용 및 예비설비의 안정적 상태 확보

③ 방 법 : 안전진단 또는 법정검사 완료 후 교체 운전 실시

④ 주 관 : 전기안전관리자 및 안전관리보조원

4. 안전사고 예방 및 운영자에 대한 교육, 훈련

1) 전기안전관리자 및 관리원(보조자) 안전관리교육(직무교육)

① 법적근거 : 전기안전관리법 제25조 1항 1호

② 교육대상 : 전기안전관리자 이형문, 관리원 조성래 (총 2명)

③ 교육일정 ㉠ 관리자 이형문 23년 10월 예정(전 20년 10월 이수 - 3년 1회)

㉡ 보조원 조성래 24년 10월 예정(전 21년 10월 이수 - 3년 1회)

④ 교육기관 : 한국전기기술인협회

⑤ 기   타 : 위반시 100만원 이하 과태료 및 전기안전관리자 해임

2) 정전복구 훈련 및 전기안전사고예방교육(자체 훈련,교육)

① 목   적 : - 돌발 정전 발생 시 신속하고 정확한 대응으로 정전피해 확대 예방

- 제어실 순찰 점검시 전기설비 감전사고 예방

② 훈련내용 ㉠ 정전 상황별 비상조치 요령 반복 숙달 교육, 훈련

㉡ 비상조치 행동동선, 조작방법 반복 숙달 훈련

③ 훈련일정 : 년 4회 (3, 6, 9, 12월 예정)

3) 공사 또는 출입자에 대한 안전교육(자체교육)

전기공사 또는 기타 전기를 사용하는 작업 시 작업책임자 및 작업인원

대하여 작업 전 안전교육을 실시하고 서명 날인 후 주간업무보고에 취합

Ⅵ		계측기 관리 및 행정사항

1. 계측기 교정 및 시험

전기설비의 유지∙운용 업무를 위하여 계측장비는 1년 1회 교정∙시험을 실시하고

안전장구 또한 성능을 적정하게 유지할 수 있도록 시험하여야 한다.

(필요시 전문기관 교정 요청)

2. 전기설비 및 장비 유지보수

특고압수변전설비 및 그 부대설비의 고장 발생 또는 문제점 발견 시 절차에 따라 신속,

정확 보고 후 연간단가 또는 개수공사 등 시행 할 수 있도록 협의 한다.

3. 행 정 사 항

전기안전관리자의 직무에 관한 고시에 준하여 전기설비의 공사, 유지 및 전기설비 운용에

종사하는 자의 안전관리활동을 철저히 시행하며, 규정에 따라 점검, 기록하여 4년간

보관한다.

붙임 1. 2022년 연간 전기설비 점검 계획(표) 1부.

2. 자양취수장 전력계통 단선도 1부.

3. 자양취수장 정전복구매뉴얼 1부.

4. 2022년도 전기안전관리규정 1부.  끝.