문서번호	시설관리과-1434
결재일자	2022. 1. 20.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
류근복	양경현	01/20 김상웅
협 조
	★주무관		황민욱

2022년도 보광(배) 아리수 올림터

전기설비 종합 점검 계획 (案)

2022. 01

중부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2022년도 보광(배) 아리수 올림터

전기설비 종합점검 계획(案)

◈『전기안전관리자의 직무에 관한 고시』개정과 관련하여 주요 변경

사항을 반영한 전기설비 점검계획을 수립하여 안정적인 전기설비

관리에 만전을 기 하고자 함

1			관련근거

산업통상자원부고시 제2016-16(2016.01.29)호

『전기안전관리자의 직무에 관한 고시』

☞ 제정일 : 2016년 01월 29일,  시행일 : 2016년 02월 07일

	< 전기안전관리자의 직무에 관한 고시 주요내용 >
▶ (안전관리규정 작성) 전기안전관리규정 작성 및 점검계획 수립 ▶ (점검기록·보존) 점검기록 서류 4년간 보존 ▶ (계측장비 등) 계측장비 및 안전장구 주기적 교정·시험 ▶ (안전장구 및 위험표시) 위험장소에 “위험표시” 부착 ▶ (전기사고 대처요령) 정전, 감전 및 전기설비사고시 적정 대처 ▶ (중대사고보고) 사망2명, 부상3명 이상, 3억이상 물적피해시 안전공사 통보 ▶ (점검기록서식) 점검기록 서식 제정

2			일반현황

전기설비현황

수전용량	계약종별	비상발전	상용발전		비 고
			태양광	바이오가스
2,000kW (2회선 수전)	산업용(을) 고압A 선택Ⅱ	없음	없음	없음

전기시설 관리체계

- 한전공급계통

상용	예비
한남변전소(외공D/L), 이태원로SW18-1번 개폐기(책임분기점)	한남변전소(남수D/L), 이태원로SW18-2번 개폐기(책임분기점)

- 한전지점 연락처

· 한전 서부지사 배전선로팀(02-710-2268)

보광(배)아리수 올림터 전기안전관리 현황

대표자명	중부수도사업소장					전화번호		02-3146-2281
회사명	중부수도사업소 보광(배)아리수 올림터
설치장소 주소	*****************************
전기설비	수 전		용 량		2,000kW		전 압		22,900V
			방 식		2회선 수전		계약종별		산업용(을)
	발 전		상용		없음		전 압		6,600V/380V
			비상용		없음
			신재생에너지		없음
*******	**	류****		*********	****		****		************

3			전기설비 점검계획

점검관련 규정 (전기안전관리자의 직무 제6조)

- 전기설비별 점검주기별 점검을 진행하고 그 결과를 4년간 보존

- 점검 결과는 ‘자가용전기설비 정기검사’시 제출

주요점검사항

- 주변전실, 변압기, MCC반, 비상발전기 등에 대해 일상점검, 정기점검,

정밀점검 등을 정해진 주기에 따라 점검 실시

점검 종류별 측정·시험항목

측정·시험항목		주 기						기록서식
		월차	분기	반기	연차	공사중	감리
외관 점검 및 부하측정		○	○	○	○	○	○
저압 전기설비 점검
- 절연저항 측정		-	-	△	○	-	-
- 누설전류 측정			△	△	-	-	-
- 접지저항 측정		-	-	△	○	-	-
고압 전기설비 점검
- 절연저항 측정		-	-	-	○	-	-
- 접지저항 측정		-	-	-	○	-	-
- 절연내력 측정		-	-	-	○	-	-
변압기 점검		-	-	-	○	-	-
- 절연저항		-	-	-	○	-	-
- 절연내력,산가도측정(절연유)		-	-	-	△	-	-
계전기 및 차단기 동작시험		-	-	-	○	-	-
예비발전설비	절연 및 접지저항 측정	-	-	-	-	-	-
	축전지 및 충전장치 점검	-	-	-	-	-	-
	발전기 무부하 또는 부하시험	-	-	-	-	-	-
적외선 열화상 측정		-	△	△	○	-	-
전원품질분석		-	-	-	○	-	-

[비고] ○:필수, △:필요시

세부추진계획

측정·시험 항목	점검계획
○ 외관 점검 및 부하측정 (월차)	○ 점검주기별 점검 실시 및 기록 - 자체 점검일지 작성·보존 (시행中)
○ 절연저항, 누설전류, 접지저항 측정 (연차)	○ 점검주기별 점검 실시 및 기록 - 자체 점검일지 작성·보존 (시행中) ○ 매년 실시하는 전기설비안전진단과 병행 - 진단항목에 포함 (시행中)
○ 변압기 점검 (연차)	○ 매년 실시하는 전기설비안전진단으로 대체 - 진단항목에 포함 (시행中)
○ 계전기 및 차단기 동작시험 (연차)	○ 매년 실시하는 전기설비안전진단으로 대체 - 진단항목에 포함 (시행中)
○ 적외선 열화상 측정 (분기)	○ 분기별 자체 열화상 측정 및 작성 (시행中)
○ 전원 품질 분석 (연차)	○ 매년 실시하는 전기설비안전진단으로 대체 - 진단항목에 포함 (시행中)

※ 자가용 전기설비 정기검사 (매3년마다) 실시 및 전기 정밀 안전 진단(매년) 실시

전기설비 안전진단 추진계획

구분	15년	16년	17년	18년	19년	20년	21년	22년	비고
자가용 전기 설비 정기검사	실시			실시			실시		21년도 정기 검사로 안전 진단 미실시
자가용 전기 설비 안전진단				실시	실시	실시		실시

4			행정사항(향후 계획)

‘22년 자가용 전기설비 안전 진단 실시 후 보완사항 발생시 조치

펌프실 현장제어반 교체 전기공사 시 작업자 안전교육 및 사전

전기 안전 점검 후 시행

펌프실 유압 밸브 교체 전기공사 시 작업자 안전교육 및 사전

전기 안전 점검 후 시행

정전 및 전기 설비 고장대비 예비 선로 전환 및 복전 훈련 실시

로 비상시 신속한 직원 대응 능력 확보

전기설비 자체 점검 양식 및 안전관리 규정 변경 제정

일상적 점검 및 주기적 관리를 통하여 안정적 수․변전설비 운영

에 만전을 기하고자 함