문서번호	시설관리과-1177
결재일자	2022. 1. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
기전팀장		시설관리과장	★강동수도사업소장
함태광		이규희	01/21 김명용
협조
	주무관		김종섭

2022년 기전설비 유지관리 계획

2022. 1.

강동수도사업소

[시설관리과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

목    차

Ⅰ.	추진배경	4
Ⅱ.	추진방향 및 목표	4
Ⅲ.	일반현황	5
	1. 기전설비 현황 2. 인력 현황 3. 예산 현황
Ⅳ.	분야별 세부 추진계획	5
	1. 기전설비 안전 및 적정 유지관리 가. 중앙제어실 운영 나. 안전 및 기술교육 다. 전식설비 라. 자동제어 유지관리 용역 마. 전기안전관리 용역 바. 긴급복구업체 지정 운영 2. 노후 기전시설 개량 가. 아리수올림터․배수지 노후 기전시설 개량 나. 아리수올림터 환경정비 공사 3. 유네스코 도시물관리 인증 대비 실행계획 가. 아리수올림터․배수지 보안시설 운영 나. 전력공급의 안정성 확보를 위한 체계적 유지관리 다. 아리수올림터 가압펌프 적정 설치 및 운영관리 라. 순찰 점검․정비로 기전설비 고장에 선제적 대응 4. 중대재해 예방 및 대응 관리체계 마련 가. 중대산업재해 안전보건관리체계구축 및 이행조치 나. 현장 안전관리 강화 및 사전준비 철저

2022년 기전설비 유지관리 계획

배수지, 아리수올림터 등 관내 기전설비의 성능을 최적상태로 유지관리하고 사고 발생 시 신속한 복구체계 유지로 아리수의 안정적인 급수에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진배경

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제6조(시설물의 안전 및 유지관리 계획의 수립·시행)

관리주체는 기본계획에 따라 소관 시설물의 안전 및 유지관리계획을 수립하여야 한다.

□ 유네스코 도시물관리 인증 대비 기전설비 유지분야 실행계획 수립

※ 기전분야 항목(6개)

가압장 보안시설 운영, 배수지 보안시설 운영, 전력공급 안정성, 전력확보

안정성(배상대응), 가압펌프 설치 적정성, 가압펌프 운영관리 적정성

□ 중대산업재해 안전보건관리체계구축 및 이행조치

○ 중대재해처벌 등에 관한 법률 시행령 제4조

- 사업 및 사업장 중대재해 발생대비 매뉴얼 마련 및 이행

□ 아리수올림터․배수지 기전설비 유지관리 종합계획

○ 본부 방침[시설관리과-598(2022. 1. 18)]

Ⅱ		추진방향 및 목표

□ 기전사고 무재해, 무단수 목표 365일 달성

□ 주기적인 순찰점검으로 기전설비의 고장 예방 정비

□ 전기방식 시설 기준전위 유지를 통한 상수도관 수명연장

□ 유네스코 도시물관리 인증 대비 철저

□ 중대재해처벌법 관련 현장 안전관리 강화 및 사전준비 철저

Ⅲ		일반 현황

1. 기전설비 현황(위례 포함)

중앙제어실	배수지	아리수올림터	증압펌프장	CCTV	초음파유량계	전기방식
1개소	4개소	3개소	5개소	24대	22개	48개소

2. 인력 현황

계	사무실	순찰반	중앙제어실	비고
14	4	1	9(4조2교대)

3. 예산 현황

(단위: 천원)

**	***	*****	***	************	******* ******	***
*******	*******	******	*****	******	*******	******

Ⅳ		분야별 세부 추진계획

1	기전설비 안전 및 적정 유지관리

가. 중앙제어실 운영

○ 운영내용: 배수지, 아리수올림터, 유량계, 영상 등 원격 감시제어

○ 근무인원 및 방법: 주ㆍ야 4조 2교대(1조 2명)

- 근무인원: 9명(제어실장 1명, 교대직 8명)

○ 주요설비 운전주기: 월 2회 이상 교체 운전

나. 안전 및 기술교육

○ 안전교육: 월 1회

- 교육내용: 각종 설비별 점검요령, 안전사고 예방 등

- 교    관: 기전팀장, 제어실장

○ 기술교육: 위탁교육 및 본부 자체교육

- 교육내용: 수배전반 실무, 자동제어 실무, 모터펌프 유지관리 등

- 교육기관: 서울물연구원

- 위탁교육: 기전분야 위탁교육

다. 전식설비

○ 목    적: 배관에 전위를 주어 부식을 방지하여 수명을 연장

○ 현    황(48개소)

- 강제배류법 1개소, 희생양극법 14개소, 외부전원법 33개소

○ 시설점검

- 자체점검: 분기 1회

- 본부점검: 본부 시설관리과

‣ 점검주기: 반기 1회

‣ 점검내용: 전위측정(기준전위 : -850mV~-2,500mV)기기

작동 및 유지관리 상태

라. 자동제어설비 유지관리 용역

○ 목    적: 원격감시 제어시스템 점검 및 이상 시 조치 등

○ 대상시설: 13개소(제어실1, 배수지4, 아리수올림터3, 증압장5)

○ 주요 과업내용

- PLC CPU,I/O CARD 등 하드웨어 및 S/W(HMI) 시스템 점검

- 데이터 송수신 상태 및 데이터 백업 등 관리상태

- 돌발사고 발생 시  현장 출동 등

○ 용역기간: 2022. 5. 1.~2023. 4. 30.

마. 전기안전관리 용역

○ 목    적: 민간전문업체 대행을 통한 대형사고 예방

○ 관련법규: 전기사업법 제73조

○ 대상시설: 거마․오금․위례 아리수올림터 및 사업소 청사

○ 과업내용: 법정 안전관리 업무 / 월 1회 점검

○ 용역기간: 2022. 4. 1.~2023. 3. 31.

바. 긴급복구업체 지정 운영

○ 목    적: 재해 또는 설비 고장 시 긴급투입 복구

○ 지정현황: 총 20개 업체(기계 5, 전기 4, 제어 3개, 기타 8개)

○ 지정기간: 매년 지정

○ 운영방법

- 분야별 긴급복구업체 비상연락체계 구축

- 긴급 및 돌발사고 발생 시 신속 복구의뢰 사후 정산

※ 유지관리용역 및 단가 계약된 경우 해당업체 활용

2	노후 기전시설 개량

가. 아리수올림터․배수지 노후 기전시설 개량

○ 목    적

- 내용연수 경과된 노후 기전시설물의 개량을 통한 상시 가동체계 유지로 깨끗하고 안전한 수돗물 공급

○ 사업내용

*******************************

********************

○ 추진기간: 2022. 2.~2022. 6.

○ 예산과목: 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

나. 아리수올림터 환경정비 공사

○ 사업내용

**********************************

********************************

********************

○ 추진기간: 2022. 2.~2022. 6.

○ 예산과목: 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비

3	유네스코 도시물관리 인증 대비 실행계획

가. 아리수올림터․배수지 보안시설 운영

1) 무인경비 용역

○ 목    적

- 무인시설에 대해 24시간 긴급출동 체제 구축으로 시설물 보호 및 안정적인 수돗물 공급

○ 대상시설: 7개소[배수지 4, 아리수올림터 3]

○ 주요 과업내용

- 외부인 보안구역 침입 등 이상 발생시 25분 이내 즉시 출동 대처

- 감지센서 설치(용역업체): 적외선감지기, 자석감지기, 열감지기 등

- 보안요원의 주 1회 정기 순찰

- 방범시스템 정상 작동여부 월 1회 현장 점검

○ 용역기간: 2022. 6. 1.~2024. 5. 31.(3년 장기계속 계약)

2) 영상(CCTV) 및 경보방송 설치 운영

○ 목    적: 외부인 무단침입, 시설물 훼손, 시설물 운전상태, 화재 발생 등 감시를 통한 시설물 보호

○ 운영방법: 중앙제어실 24시간 원격감시

○ 유지관리

- 정기․수시 자체점검을 통해 안정적인 CCTV성능유지, 주기적인 청소로 청결한 설비 상태 유지

○ 설치현황: 총 24대(200만 화소)

- 배수지 13대, 아리수올림터 11대

3) 보안휀스 및 시건장치 설치

○ 목    적: 외부인의 무단침입 방지로 시설보호

○ 유지관리: 주기적인 순찰을 통해 노후 및 파손부위 즉시 보수

나. 전력공급의 안정성 확보를 위한 체계적 유지관리

1) 안정적 전원확보

○ 목    적

- 아리수올림터․배수지 기전설비의 안정적 전력공급 및 체계적인 전력설비 유지관리를 통해 안정적인 수돗물 공급

○ 추진내용

- 아리수올림터 이중수전 운영: 거마아리수올림터 1개소(저압)

- 정전 시 비상발전기 대여체계 구축으로 신속한 대응(1회 수전시설)

‣ 긴급복구 업체를 발전기 임대업자로 지정

- 인입선로 및 원격제어반 주변 수목 지속적으로 정비

- 전력선로 표지판 지속적으로 관리

‣ 주선로 예비선로 변동 및 파손 시 전력선로 표지판 교체

2) 정전 및 사이버테러 대비 훈련

○ 훈련기간: 매년 3월 경(본부 일정에 따라 변경)

○ 장    소: 사이버테러(제어실), 정전사고(거마아리수올림터)

○ 훈련방법: 재해(지진, 낙뢰, 풍수해, 등) 상황을 가정하여 대응 시나리오를 작성 모의훈련 실시

3) 예비제어실 운영

○ 정전발생, 직원 감원병 발생 등으로 제어실 운영이 어려울 경우에 대비하여 예비제어실에서 감시․제어 기능 유지

- 예비제어실 구축 장소: 오금아리수올림터 내

4) 전기설비 긴급보수용 예비품 사전 확보

○ 목    적: 비상시 신속한 기전설비 정비

○ 품    목: PLC 통신카드, 휴즈 및 비상케이블 등 주요 기자재 등

○ 방    법: 비상시 유지관리업체를 통한 신속한 정비시행

다. 아리수올림터 가압펌프 적정 설치 및 운영관리

1) 가업펌프 설계 및 설치

○ 추진목적

- 가압펌프의 적정 설치▪운영▪유지관리를 통해 안정적인 공급체계 구축 및 공급 효율 증대 도모

○ 펌프설비 설계

- (설계방향) 신뢰성과 안전성이 높고, 계획수량과 수압을 만족해야 하며, 관로를 포함한 시스템개념으로 계획

- (예비펌프 계획) 펌프가 정지되더라도 급수에 지장이 없도록 설치 계획

- (보조설비 및 부대시설 계획) 상수도시설기준에 따라 설치 계획

○ 용량 검토 의뢰

- 용량·형식·대수 설계(사업소) ⇒ 용량 검토 의뢰(본부)

○ 펌프 설치

- 상수도시설기준 및 모터펌프 관리매뉴얼에 따라 설치

2) 가압펌프 운영관리

○ 펌프 운전효율 분석 관리

- 대    상: 37kw이상 아리수올림터 모터펌프 (시기: 분기별)

- 내    용: 모터펌프 운전효율 분석 시 ‘저효율 펌프’는 보완 조치

○ 펌프 운영 및 가동상태 점검 관리

- (운영방안) 성능유지 및 내구성 증진을 위해 교대운전 시행

- (가동상태 점검 관리)

‣ 내    용: 펌프 가동상태, 수충격 방지설치 설치 및 운영상태, 침수방지시설 설치 및 관리상태 등

‣ 점검주기: 일상점검(필요시), 월간점검(사업소 자체), 본부 합동점검(연 2회)

라. 순찰 점검․정비로 기전설비 고장에 선제적 대응

○ 목    적

- 아리수올림터․배수지 기전설비의 기능과 안전을 유지하고 사고를 사전에 예방하기 위함

○ 추진방향

- 주기적 사전 점검을 통해 선제적인 장애요인 제거로 시설물의 안정성 확보

- 순찰․점검결과 이상 발생 시 신속히 정비를 시행하여 안전사고 예방

○ 점검방법

- 자체 점검

‣ 순찰 점검자: 기전팀 직원(순찰반) 및 중앙제어실 근무자

‣ 점검주기

구 분	점검주기	점검자	점검대상
일상점검	일1회 (24시간 원격감시 및 필요시)	제어실 및 가압장 근무자	제어실,아리수올림터,배수지 등 기전설비
	주1회	순찰반,전기안전관리자	무인아리수올림터, 증압장
월간,반기 점검	월1회	사무실,순찰반 합동	배수지,아리수올림터, 증압장
	분기1회	사무실,순찰반 합동	전식설비
	반기1회	본부,사업소 합동	아리수올림터, 무인아리수올림터, 증압장
특별점검	필요시	전문기관,제조회사	수배전반, 모터펌프 등

※ 그 외 설날, 해빙기, 풍수해, 추석, 동절기 대비 점검 시행

‣ 주요 점검내용

∙ 모터펌프, 밸브, 배관, 배수펌프 등 기전설비 정상 여부

∙ 현장 원격감시제어반, 통신시스템 정상 여부

∙ 증압장 모터펌프, 제어반 작동상태

‣ 점검결과 조치

∙ 경미한 사항: 자체 인력활용 조치

∙ 중대한 사항: 긴급 복구업체에 의뢰, 신속복구 후 정산조치

- 본부 점검

‣ 점검대상: 기전설비 전반

‣ 점검내용

∙ 특별점검: 동절기, 해빙기, 우기, 명절(설, 추석) 등

∙ 순회점검: 상, 하반기

- 외부전문기관 점검

‣ 거마․오금 아리수올림터 수·배전 전기설비 (월 1회)

4	중대재해 예방 및 대응 관리체계 마련

가. 중대산업재해 안전보건관리체계구축 및 이행조치

○ 근    거: 중대재해처벌 등에 관한 법률 시행령 제4조

○ 재해대응단계별 조치사항

예방	➡	대비	➡	대응	➡	복구
유해․위험요인 사전 점검․개선		중대재해 대응 매뉴얼 마련		상황관리 및 전파		재해원인의 과학적 분석
위험요인 발견 시 조치 매뉴얼 마련		비상상황 대비 대피훈련		구조․구급 긴급복구		재해방지 대책의 수립 및 이행

○ 유해․위험요인 사전 점검 및 개선

- 대    상: 위험성평가에서 도출된 유해․위험 요인 및 안전관리자와 보건관리자의 지적사항, 각 시설물별 관련법령에 따른 점검 지적사항

- 정비방법: 단가업체 등을 통해 수시 정비 시행하고 큰 예산이 수반되는 사항에 대해서는 계획수립 및 본부에 재배정 요청하여 정비추진

○ 사업 및 사업장 중대재해발생대비 매뉴얼 마련 및 이행

(반기 1회 이상 점검)

- 작업 중지, 근로자 대피, 위험요인 제거 등 대응조치

- 구호조치 및 추가 피해 방지 조치

‣ 대    상: 기전시설 점검

‣ 매 뉴 얼: 본부『중재대해 예방 및 대응 표준 매뉴얼』을 준용

‣ 예방 및 대비

□예방: 유해․위험요인 확인 및 개선, 시설 보수 및 개선, 시설물 점검 작업자 교육, 안전장구 지급 등 추진

□대비: 비상대피 안내, 소방서 등 유관기관 협조체계 구축, 신속한 보고, 구호 및 대피 훈련, 천막 및 조명 확보 등 조치

‣ 중대재해 발생 우려가 있을 시 조치요령

상황접수 및 전달	➡	업무․작업중지 직원․시민 대피	➡	출입․교통 통제	➡	상황보고,위험도 확인 및 제거	➡	업무․작업 재개
민원접수		시설관리과		시설관리과		시설관리과		시설관리과

‣ 중대재해 발생 시 조치요령

상황접수 및 전달 119신고	➡	구급 병원 후송 직원․시민 대피	➡	출입․교통 통제	➡	현장확인 보존	➡	상황보고 및 전파, SNS대응반 운영	➡
민원접수		시설관리과		시설관리과		시설관리과		시설관리과

중대재해 발생 보고	➡	상황판단회의 개최	➡	피해자 및 가족 지원	➡	피해복구	➡	산업재해조사표 제출 및 재발방지 대책 마련
시설관리과		시설관리과		행정지원과		시설관리과		시설관리과

나. 현장 안전관리 강화 및 사전준비 철저

○ 기전설비 담당은 해당지역 설비수리 입회 및 현장 안전교육 시행

- 공사안전 표시판, 차량진입 차단시설, 산소농도 측정 등 확인

붙임  1. 기전설비 현황 1부.

2. 긴급복구 비상연락 체계도 1부.

3. 중대재해 예방 및 대응 표준 매뉴얼.  끝.