문서번호	기전과-648
결재일자	2022. 1. 21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
조소현		석대창	01/21 차창훈
협조
	주무관		이정호

2022년 설날대비 도로 기전시설물 점검 결과 보고

2022. 1.

남부도로사업소

(기 전 과)

2022년 설날대비 도로 기전시설물 점검 결과 보고

설 연휴기간 중 발생할 수 있는 시민생활 불편을 최소화하고, 안전하고 편안한 귀성·귀경길이 이루어질 수 있도록 도로 기전시설물에 대한 사전 점검을 실시하고, 그 결과를 보고 드림

▢ 추진근거

○ 2022년 설날대비 도로시설물 안전점검 실시계획 알림

[도로시설과-233호(’21.1.8.)]

○ 2022년 설날대비 도로 기전시설물 점검 계획

[기전과-225호(’22.1.7.)]

▢ 점검개요

○ 점검기간 : 2022. 1. 7.(금) ~  1. 20.(목)

○ 점검대상

점검대상	점검개소	시 설 명	비고
지하차도	12개소	대방, 동작, 사평, 선암, 신길, 양재, 여의교, 염곡, 영등포, 잠수교 남단, 호암길, 매헌
터 널	7개소	국사봉, 난곡, 산복, 상도, 호암1, 호암2, 서리풀
가로등	29개소	동작대교 외 28개소 2,018등
경관조명	5개소	한강, 동작, 반포, 한남, 여의샛강

○ 점 검 자 : 사업소 직원 자체 점검(총 15명)

합계	총괄	사무실	가로등, 경관조명	터널, 지하차도
15	1	4	2	8
점검자	기전과장	이정호, 이건용 조소현, 이정준	박석용, 김봉석	김동기, 형연우, 곽봉섭, 정경인 이승현, 정경섭, 이동진, 권경빈

○ 주요 점검내용

시설물명	주 요 점 검 내 용	비고
가로등 경관조명	- 누전차단기 정상 작동여부 - 가로등 등기구와 암대 용접부위상태 - 구간 부점등 여부 - 가로등 절연 및 나사풀림상태
터 널	- 조명 정상점등 및 누전여부 - 소방 방재시설 정상작동 여부 - 재방송설비 및 CCTV 정상 작동여부 - 긴급전화 정상작동 여부
지하차도	- 배수펌프 정상작동여부 - 비상발전기 정상작동 및 집수정 청소상태 - 배전반 누전 및 이상소음 여부 - 관리실 청결상태

▢ 점검결과

점검시설	점 검 내 용	점 검 결 과
가로등,경관조명	부점등 상태, 볼트조임 확인	도림천고가 가로등주 기초볼트 풀림 →기초볼트 조임작업 완료
화재발생기	정상 동작 여부	호암2터널 화재발생기 고장 →화재발생기 교체 완료
분전반	누설전류 및 정상가동 여부	이상없음
소화기	점검 일자 및 지침상태	이상없음
집수정	청소 여부	이상없음
가로등,경관조명	부점등 상태 확인	부점등 없음
CCTV	정상 동작 여부	정상 동작
비상발전기	가동상태 및 연료보충상태	정상가동 및 연료상태 양호
UPS	정상 동작 여부	정상 동작 중
배수펌프	자동, 수동 정상가동 여부	가동상태 정상

▢ 향후계획

○ 2022. 1. 21. : 점검 결과 제출(기전과→도로시설과)

붙임  1. 설날대비 시설물 안전점검 결과(총괄) 1부.

2. 설날대비 시설물 안전저검 보고(보고서) 1부.

3. 점검사진 1부.   끝.