문서번호	급수운영과-649
결재일자	2022. 1. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
류동경		代방대환	01/24 代김근용
협조

'21. 12월 수질자동감시시스템 운영결과

2021. 12.

상수도사업본부

(급수운영과)

'21. 12월 수질자동감시시스템 운영결과

‘21년 12월 수질자동감시시스템 운영결과 수질측정값은 먹는물 기준에 적합하였고, 발생한 경보음 22건은(일시적 염소소모 11건, 시스템 점검 등 11건) 퇴수 및 시스템 점검완료로 정상조치 함

1. 개  요

□ 분석기간: 2021. 12. 1. ~ 12. 31.

□ 감시항목

○ 취수장(8항목) : 수온, pH, 탁도, NH3-N, 페놀, 시안, TOC, 조류

○ 정수장(송수)․공급과정(5항목): 탁도, 잔류염소, pH, 전기전도도, 수온

□  감시지점 217개소

계	생산과정(11)		공급과정(206)
	취수장	정수장(송수)	배수지	올림터	수도꼭지
217	5	6	90	14	102

2. 운영결과

□ 월평균 수질측정값: 먹는물 수질기준 만족

구 분	탁도(NTU)			잔류염소(mg/L)			pH			전기전도도(㎲/cm)			수온(℃)
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
정수장 (송수)	0.04	0.05	0.04	0.42	0.47	0.44	7.05	6.97	7.1	192.6	178.0	160.4	13.0	20.1	12.3
배수지	0.05	0.05	0.05	0.34	0.34	0.36	7.28	7.17	7.1	236.2	217.4	185.9	14.7	21.2	16.1
올림터	0.06	0.06	0.05	0.32	0.32	0.35	7.30	7.15	7.1	239.6	222.0	194.2	14.5	20.9	14.6
수도꼭지	0.06	0.06	0.06	0.29	0.28	0.30	7.24	7.14	7.2	235.2	219.3	187.8	14.7	20.7	15.7
먹는물 수질기준	0.5NTU이하			4.0이하			5.8 ~ 8.5			-			-

□ 측정기 운영 현황

○ 전체 217개소 중 정상운영 211개소, 교체 공사 등으로 운휴 16개소

- 노후측정기 교체 9대 :시험운영 및 동절기 정밀점검 추진(‘22.2 완료 예정)

- 측정기 이전설치 5대: 시험운영 및 동절기 정밀점검 추진(‘22.2 완료 예정)

- 측정기 설치지점 청사 자체 공사 2대( ‘22.1. 공사완료 후 재가동 예정)

연번	관할	지점명	구분	사유	조치사항
1	강남	우면동	운휴	청사 자체 공사 운휴	청사 공사 후 점검 및 정상가동 조치 예정
2	강서	신정7동	운휴	노후측정기 교체	교체 후 점검 및 정상가동(‘22. 2.)
3	강서	구로3동	운휴	노후측정기 교체	교체 후 점검 및 정상가동(‘22. 2.)
4	남부	영등포공원	운휴	측정기 이전설치 공사	공사완료 후 정상가동 조치(‘22. 2.
5	남부	구룡공원	운휴	노후측정기 교체	교체 후 점검 및 정상가동(‘22. 2.)
6	남부	봉천동	운휴	노후측정기 교체	교체 후 점검 및 정상가동(‘22. 2.)
7	남부	영문초교	운휴	측정기 이전설치 공사	공사완료 후 정상가동 조치(‘22. 2.)
8	남부	문래수련관	운휴	측정기 이전설치 공사	공사완료 후 정상가동 조치(‘22. 2.)
9	남부	현대5차	운휴	측정기 이전설치 공사	공사완료 후 정상가동 조치(‘22. 2.)
10	동부	전동2동	운휴	시립대 자체 공사 운휴	공사 후 점검 및 정상가동 조치 예정
11	동부	연구원	운휴	노후측정기 교체	교체 후 점검 및 정상가동(‘22. 2.)
12	북부	방학3동	운휴	노후측정기 교체	교체 후 점검 및 정상가동(‘22. 2.)
13	북부	상계3동	운휴	노후측정기 교체	교체 후 점검 및 정상가동(‘22. 2.)
14	북부	수유2동	운휴	노후측정기 교체	교체 후 점검 및 정상가동(‘22. 2.)
15	북부	월계2동	운휴	철거, 이전설치 공사	공사완료 후 정상가동 조치(‘22. 2.)
16	서부	월드컵공원	운휴	노후측정기 교체	교체 후 점검 및 정상가동(‘22. 2.)

□ 경보음 발생 현황

○ 월간 발생건 : 22건(전월 대비1건 증가)

-  수질기준 초과 : 11건 발생하여 전월 대비 10건 증가

-  수질초과 외 경보음 : 11건 발생하여 전월대비 9건 감소

○ 상세 증감 내용

- 일시적 염소소모 : 1건(11월)→11건(12월)

․11건 중 야간·휴일에 8건(73%)가 발생, 발생지역은 공원·관공서가 82%로 나타나, 겨울철 야간에 물사용량 감소로 인한 일시적 정체수 영향, 퇴수 조치하여 정상수질 회복

- 배급수 설비운영에 의한 경보음 4건 저감 :  13건(11월)→9건(12월)

․항청소․배수지내 시설물 점검 등이 마무리됨에 따라 관련 경보음 감소

구 분		‘21.11.	‘21.12.	비 교
전 체		21	22	1건 증가
수질기준 초과	소 계	1	11
	탁도초과	0	0
	염소소비	1	11	야간 발생 8건 73% 공원·관공서 발생 9건 82%
시스템 운영 관련	소 계	20	11
	배급수 설비운영 (항청소, 공사, 단전작업)	13	9	4건 감소 ※ 항청소 시설물 공사 및 점검 시행 감소
	측정기, 이상 (센서, 시표펌프 점검, 고장)	5	1	4건 감소
	전송설비고장 (전송반, 전용회선 서버 장애)	0	0
	기 타 (낙뢰, 기포 발생 등)	2	1	1건 감소

※ 경보음 발생 기준(탁도 0.5NTU초과 5분지속, 잔류염소 0.1mg/L미달 10분초과)

○ 경보음 조치 내용

구 분	건	원 인	조치결과
계	22
염소감소	11	급수관말에서 야간 물사용량 감소로 자연소모	퇴수조치 완료
배급수 설비운영	9	배수지 항청소, 공사, 시설물점검, 단전작업 측정기 정도검사	작업완료 후 정상 운영 조치
측정기이상	1	측정기 고장 및 센서 등 노후화 측정시료 배출 부분 누전으로 오측정	측정기 점검 및 보정 부품교체 및 점검하여 정상운영 조치
기 타	1	수온변화 등에의한 기포 생성 등	측정기 점검, 드레인 조치로 정상운영

○ 경보음 지속시간 현황

- 1시간 이상인 경우가 11건으로 50%차지

․염소소비 6건, 시스템운영(4건). 측정기 고장(1건) 등에 의한 경우로 퇴수조치, 측정기 점검 등 정상운영조치에 따른 소요시간 필요

- 10분이하 경보음은 11건으로 50%를 차지함

․일시적인 염소미달(5건), 시설물운영(청사내 수도꼭지 조작 등 5건),

기타 순간 기준치초과 (일시적 기포발생 등 1건)로 인해 발생

<지속시간 별 경보음 발생 건>

지속시간구간	건	비율(%)
전 체	22	100
■ 5분이하	4	18
■ 5분초과 10분이하	0	0
■ 10분초과 1시간 이하	7	32
■ 1시간 초과	11	50

<지속시간별 경보음 원인 >

3. 결과 및 의견

□ 운영결과

○ 2021년 12월 평균 측정값 먹는 물 수질기준에 적합하였으며, 시스템 가동률은 99.9%로 안정적으로 운영됨

○ 전체 경보음 22건이 발생하였으며, 그 중 11건은 국지적·일시적 물 사용량 감소에 의한 염소소모에 의한 것으로 퇴수조치완료 하였으며, 그 외 측정기 점검 등에 의한 11건은 시스템 점검하여 정상 운영조치 함

□ 담당자 의견

○ 겨울철 감시지점 현장 관리 및 수질감시 철저

- 측정기 보온 및 보온시설물 등 한파피해 예방 점검 지속 추진

- 목표잔류염소 농도 하향 조정에 따른 수도꼭지 잔류염소 감시 철저

붙임 1. 수질자동감시시스템 월보자료(2021년 12월)

2. 경보음발생 현황 1부(2021년 12월).  끝.