문서번호	정수과-431
결재일자	2022. 1. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유병생		01/25 정갑평
협조
	주무관		박형수

고압가스(염소) 일일 안전점검 대장

2022. 1.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

염소(Cl2)가스 일일 안전점검 대장

2022년 1월 24일(월)

구 분	점 검 결 과 점 검 내 용			점 검 결 과
				(09:00 ~ 13:00)	(13:00 ~ 18:00)
염소저장실	저장실 온도(℃)			21	21
	집합관 및 밸브누설여부			이상없음	이상없음
	가스압력(MPa)			0.61	0.61
	긴급차단장치			이상없음	이상없음
	호이스트 안전상태			이상없음	이상없음
	염소계량저울상태			이상없음	이상없음
염소투입설비	가스 누설여부			누설없음	누설없음
	투입기 운전상태			정상작동	정상작동
	진공조절기 전 가스압력(MPa)			0.61	0.61
	인 젝 터 운전상태	2정수 전염소	1계열	운휴 중	운휴 중
			2계열	운휴 중	운휴 중
		후염소	1정수	정상작동	정상작동
			2정수	정상작동	정상작동
		재염소	통 합	운휴 중	운휴 중
	인젝터 진공압 (Mpa)	2정수 전염소	1계열	운휴 중	운휴 중
			2계열	운휴 중	운휴 중
		후염소	1정수	0.042	0.040
			2정수	0.038	0.040
		재염소	통 합	운휴 중	운휴 중
급속교반기	진공상태 (Mpa) 전류 값 (A)	1전염소		운휴 중	운휴 중
		1중염소		운휴 중	운휴 중
		1후염소		운휴 중	운휴 중
		2중염소(1계열)		운휴 중	운휴 중
		2중염소(2계열)		운휴 중	운휴 중
		2후염소		운휴 중	운휴 중
중화설비	가스누설경보기 상태			정상작동	정상작동
	중화설비 가동상태			이상없음	이상없음
	제어반 작동 상태			정상작동	정상작동

구   분

점 검 내 용

점 검 결 과

(09:00 ~ 13:00)

(13:00 ~ 18:00)

기 화 기

1호

수온(℃) 및 압력Mpa

81(0.00)

81(0.00)

기기 이상여부

정상작동

정상작동

누설여부

누설없음

누설없음

2호

수온(℃) 및 압력Mpa

81(0.61)

81(0.61)

기기 이상여부

정상작동

정상작동

누설여부

누설없음

누설없음

기     타

인화물질 및 소화시설

이상없음

이상없음

보안용구 및 응급장비상태

이상없음

이상없음

용기관리

합 계	40
출 고	9
저장실	31

예 비

9

A 측

337

346

348

347

350

341

351

336

354

사 용

9

B 측

21

40

2

36

13

12

358

30

20

재 고

0

A 측

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

B 측

-

-

-

-

-

-

-

-

-

공용기

11

A 측

343

360

43

344

356

39

340

9

42

3

19

2

B 측

6

46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

시설정비및특기사항

-  (01/05 14:30 ~ 15:00) 중화설비 가동점검(가성소다 펌프 및 송풍기 등): 정상작동

-  (01/12 14:00 ~ 14:30) 중화설비 가동점검(가성소다 펌프 및 송풍기 등): 정상작동

-  (01/19 14:20 ~ 14:50) 중화설비 가동점검(가성소다 펌프 및 송풍기 등): 정상작동

점검자의견

끝.