문서번호	정수시설과-464
결재일자	2022. 1. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		안전관리팀장	정수시설과장
배용우		전준원	01/25 유통희
협 조

2021년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(5차) 계획

2022. 1.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2021년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(5차) 계획

우리 정수센터 전기설비의 효율적 유지보수를 위한 장기계속단가계약 공사와 관련, 도급자에게 아래와 같이 제5차 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 공사현황

◯ 공 사 명 : 2021년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)-2차수

◯ 공사기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 3. 31.

(총공사기간: 2021. 4. 1. ~ 2022. 3. 31.)

◯ 계약금액 : ********************************

◯ 도 급 자 : *************

□ 작업지시 사항

◯ 작업기한 : 2022. 2. 28.

◯ 작업목적 및 내용

- 본관동(1층) 남자휴게실 회로분리 및 바닥난방 전원시공 작업

· 공사목적 : 본관동(1층) 기존 노조사무실 공간을 구획하여 별도 남자휴게실을 만들어 시스템에어컨, 등기구 등 회로 분리 및 바닥난방을 시공함에 따라 회로 분리 및 전원시공 작업 필요

· 소요자재 : 전원용케이블(F-CV 2C 4㎟ 28m), 접지선(F-GV 4㎟ 28m)

경질비닐전선관(HI-VE 16mm 15m, HI-VE 28mm 14m)

절연전선(HFIX 2.5㎟ 60m) 등

- 수도박물관 별관 남자화장실 콘센트 전원 포설 및 설치 작업

· 공사목적 : 수도박물관 별관 남자화장실 콘센트 선로 누전 발생에 따라 전원 재포설 및 콘센트 별도 설치 필요

· 소요자재 : 절연전선(HFIX 4.0㎟ 30m), 2구 방우콘센트 1EA 등

- 1여과지 LED 부점등 보수

· 공사목적 : 고장(불량) LED 안정기 교체

· 소요자재 : LED안정기(40W) 5개 ← 관급자재 지급

- 활성탄흡착지 지하 공동구 LED 부점등 보수

· 공사목적 : 고장(불량) LED 안정기 교체

· 소요자재 : LED안정기(40W) 5개 ← 관급자재 지급

- 1여과지 1층 청사관리물품 보관창고 및 2층 보일러실 등기구 설치

· 공사목적 : 1여과지 1층 청사관리물품 보관창고의 경우 등기구가 설치되어 있지 않고 2층 보일러실은 벽부등이 설치되어 있어 조도가 낮음 (행정관리과 등기구 설치 요청)

· 소요자재 : LED투광등(30W) 3개 ← 관급자재 지급

1종금속제가요전선관(16mm 비방수 20m), 스위치박스 2개 등

- 1,2계열 침전지 지하 밸브실 등기구 교체

· 공사목적 : 설치된 조명기기의 부점등 발생 및 노후(습기)에 따른 조명기기 내부 반사판, 소캣 등 탈락 증상 심화로 전량 교체

(방수방진(IP67) 기능을 탑재한 LED투광등으로 교체)

· 소요자재 : 직관형LED(20W)→투광등LED(30W) 24등 교체 ← 관급자재 지급

◯ 추정 공사비 : *******

◯ 조치의견 : 상기 사항을 도급자에게 작업지시하여 공사 시행하고 대금 청구 시 물량 정산 및 신규공종 설계반영

붙임 : 작업지시내역서(5차) 1부.  끝.