문서번호	건축기획과-1968
결재일자	2022. 1. 26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	01/26 박순규
협조

- 2022년도 제2차 -

서울특별시 구조안전 전문위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 1.

주택정책실

(건축기획과)

- 2022년도 제2차 -

서울특별시 구조안전 전문위원회 개최결과 보고

○ 일    시 : 2022. 1. 20.(목), 14:00 ~

○ 장    소 : 서울시 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)

○ 안    건 : 4건[보고 3건, (재)보완 1건]

▢ 심의결과

연 번	사 업 명 (주관부서)	위 치	용 도	층 수 (지하/지상)	심의결과	비 고
1	마포구 신촌지역 4-15 도시정비형 재개발사업 (마포구 도시계획과)	마포구 노고산동 107-46번지 일대 (2,534.30㎡)	공동주택(299세대), 오피스텔(34실), 근린생활시설, 노유자시설	6/23	조건부 (보고)완료	보고 (‘21 19차)
2	강동구 성내5구역 도시정비형 재개발사업 (강동구 도시계획과)	강동구 성내동 15번지 일대 (7,049.20㎡)	공동주택(407세대), 근린생활시설, 공공시설	7/42	조건부 (보고)완료	보고 (‘21 18차)
3	마포구 신수동 무쇠막 지역주택조합 주택건설사업 (마포구 주택과)	마포구 신수동 91-90번지 일대 (12,968.00㎡)	공동주택(488세대), 부대복리시설, 근린생활시설, 판매시설	4/28	조건부 (보고)완료
4	영등포구 당산동6가 331-1 일대 주상복합 신축공사 (영등포구 건축과)	영등포구 당산동6가 331-1번지 일대 (2,663.40㎡)	공동주택(152세대), 오피스텔(40세대), 근린생활시설 등	7/25	조건부 의결	(재)보완 (‘21 18차)

서울시 구조안전 전문위원회 심의 의결조서

심의일시/장소	2022. 1. 20.(목), 14:00 / 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)
사 업 명	마포구 신촌지역 4-15 도시정비형 재개발사업(보고)
신청위치	마포구 노고산동 107-46번지 일대
의결번호	(구조)2022-2-1	심의결과	조건부(보고)완료
[심의 내용] 구조안전
▣ 아래 심의사항을 반영하는 조건으로 “조건부(보고)완료” 되었으며 심의사항에 대한 반영여부는 인․허가권자가 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는「건축법」제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. <구조안전 분야> ○ 시공성, 내구성 등을 고려하여 콘크리트의 설계기준강도 fck=30MPa 적용을 권장하며, 부득이 건물 내부 콘크리트 강도를 EC3등급으로 적용하여 내·외부 콘크리트 분리타설 시에는 시공관리가 철저히 이루어 질 수 있도록 구조도서에 특기사항을 명기하기 바람. ○ 지하5층 일부 슬래브(DS14)에 콘크리트 강도 35MPa 적용하였으므로 구조계산서 개요에도 이를 반영하여 정리하기 바람. ○ 내진철근 및 중간모멘트골조 상세 적용구간을 구체적으로 명기하기 바람. ○ Hoop, Stirrup에 적용되는 SD500 철근의 135° 갈고리 굽힘강도 확인에 대한 사항이 누락되지 않도록 구조도면에 명기하기 바람. ○ 일부 지하외벽에 D32 철근을 번들로 사용하였으므로 이음, 정착길이는 다발철근으로 산정하여 적용하도록 도서에 명기하기 바람. ○ 구조도면 S-415에 작성한 벽체의 모서리 기둥식 배근상세는 층별, 구간별로 구분하여 작성하기 바람. ○ 특별지진하중을 고려하는 전이보의 내진상세를 구조도면에 추가하고, 내진상세를 적용할 부재는 부재일람표에 내진상세를 구분하여 표기(중간모멘트골조, 전이부재 등)하기 바람. ○ 지상3층 이하에서 설치되는 X4열 우측 ELEV. 벽체는 어느 레벨부터 설치되는지 확인하기 어려우므로 피트층(전이층) 구조도면에서 하부 지지부재(기둥 및 벽체)를 확인 할 수 있도록 도면을 보완하기 바람. ○ 전이층 구조평면도 부호표기 및 벽체가 얹히는 부분 등을 보완하여 정리하기 바람. ○ 지하층 내진설계 시 지하층 R값을 보정하여 산정한 층별 매스자료를 설계도서에 정리하기 바람. (계속) 1/2 ○ 기초하부 지내력은 레벨별, 위치별로 확보가능한지 검토하고 도면에 혼동없도록 정리하기 바람. ○ 「건축법 시행령」제91조의3제1항에 따른 특수구조 건축물, 다중이용 건축물 등의 경우 구조의 안전을 확인하기 위해 건축구조기술사의 협력을 받아야 하며, 동조 제7항에 따라 협력한 건축구조기술사는 공사 현장을 확인하고, 그가 작성한 설계도서 또는 감리중간보고서 및 감리완료보고서에 설계자 또는 공사감리자와 함께 서명날인하도록 되어 있으므로, 사업시행자 또는 건축주는 해당 건축물의 구조설계를 담당한 건축구조기술사가 현장을 확인할 수 있도록 시공 시 협력에 대한 계약서를 제출하고, 당해 건축구조기술사는 시공 시 협력에 대한 업무범위를 명확히 하여 구조안전에 만전을 기하기 바람. 끝. 2/2

2022. 1. 20.

서울특별시 건축위원회

서울시 구조안전 전문위원회 심의 의결조서

심의일시/장소	2022. 1. 20.(목), 14:00 / 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)
사 업 명	강동구 성내5구역 도시정비형 재개발사업(보고)
신청위치	강동구 성내동 15번지 일대
의결번호	(구조)2022-2-2	심의결과	조건부(보고)완료
[심의 내용] 구조안전
▣ 아래 심의사항을 반영하는 조건으로 “조건부(보고)완료” 되었으며 심의사항에 대한 반영여부는 인․허가권자가 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는「건축법」제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. <구조안전 분야> ○ 콘크리트 압축강도로 24MPa를 적용한 것과 관련하여 재령 65년 이하 구조물로 유효 물결합재비 0.55 이하, 피복두께 40mm인 내구성설계기준 자문의견서를 제출하였으나 시공 시 피복두께 40mm 유지 및 유효 물결합재비의 시공관리가 매우 어려울 것으로 판단되므로 시공성, 내구성 등을 고려하여 콘크리트의 설계기준강도 fck=30MPa 적용을 권장하고, 부득이 건물 내부 콘크리트 강도를 EC3등급으로 적용하여 내·외부 콘크리트 분리 타설 시에는 시공관리가 철저히 이루어 질 수 있도록 구조도서에 특기사항을 명기하기 바람. ○ Hoop, Stirrup에 적용되는 SD500 철근의 135° 갈고리 굽힘강도 확인에 대한 사항이 누락되지 않도록 구조도면에 명기하기 바람. ○ 1층 RC기둥과 철골보의 정착상세와 관련하여 RC기둥 C105, C106의 콘크리트와 철근이 받는 하중이 H형강으로 전달되는 것으로 검토하여 설계된 것인지 확인하기 바람(구조도면, S-523). ○ 지하외벽에서 묶음철근(다발철근)을 사용한 경우 이음, 정착길이는 다발철근으로 산정하도록 도서에 정리하기 바람. ○ 지상2층, 지상3층에서 건축평면(건축계획)을 확인 후 오픈구간의 보 설치가 가능한 곳에 보를 설치하고, 기둥설계 시 장주에 대해 검토되었는지 확인하기 바람[101동 (Y11/X4-1), 102동(Y7~Y8/X5-1~X7-1, Y3~Y4/X3-1~X4-1, Y1/X7-1)]. ○ DA벽체를 지지하는 BT(버트레스)는 오프닝이 없는지 확인하기 바람. (계속) 1/2 ○ 램프 지하외벽은 램프 슬래브 설치레벨이 변화되므로 입면도를 작성하여 배근이 적정한지 확인하기 바람. ○ 「건축법 시행령」제91조의3제1항에 따른 특수구조 건축물, 다중이용 건축물 등의 경우 구조의 안전을 확인하기 위해 건축구조기술사의 협력을 받아야 하며, 동조 제7항에 따라 협력한 건축구조기술사는 공사 현장을 확인하고, 그가 작성한 설계도서 또는 감리중간보고서 및 감리완료보고서에 설계자 또는 공사감리자와 함께 서명날인하도록 되어 있으므로, 사업시행자 또는 건축주는 해당 건축물의 구조설계를 담당한 건축구조기술사가 현장을 확인할 수 있도록 시공 시 협력에 대한 계약서를 제출하고, 당해 건축구조기술사는 시공 시 협력에 대한 업무범위를 명확히 하여 구조안전에 만전을 기하기 바람. 끝. 2/2

2022. 1. 20.

서울특별시 건축위원회

서울시 구조안전 전문위원회 심의 의결조서

심의일시/장소	2022. 1. 20.(목), 14:00 / 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)
사 업 명	마포구 신수동 무쇠막 지역주택조합 주택건설사업(보고)
신청위치	마포구 신수동 91-90번지 일대
의결번호	(구조)2022-2-3	심의결과	조건부(보고)완료
[심의 내용] 구조안전
▣ 아래 심의사항을 반영하는 조건으로 “조건부(보고)완료” 되었으며 심의사항에 대한 반영여부는 인․허가권자가 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는「건축법」제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. <구조안전 분야> ○ 콘크리트 강도는 설계압축강도와 내구성설계기준 강도 중 큰 값을 적용하는 것을 권장함. ○ 전이층 이하의 골조는 내진철근 및 중간모멘트 골조의 적용 여부를 검토하기 바람. ○ 깊은보(Deep Beam)는 비선형 변형률을 반영한 해석 또는 스트럿타이 모델 등을 통한 설계가 필요하므로 이를 검토하기 바람(‘21년 제18차 구조안전 전문위 1번 의견). ○ 다운홀 테스트의 개수 및 위치에 대한 논리적인 근거를 제시하기 바라고 기초의 적정성 검토에 대한 자료를 제출하기 바람(‘21년 제18차 구조안전 전문위 29~30번 의견). ○ 102~103동은 1차 진동 모드가 비틀림으로 질량 참여율이 70%를 초과하고 있으므로 전단벽의 추가, 벽체 두께 증가 등을 통한 적극적인 대안을 제시하기 바람(‘21년 제18차 구조안전 전문위 31, 33번 의견) ○ 최종 설계 반영하여 수정된 구조안전확인서를 제출하기 바람. ○ 기준층 슬래브에서 연속붕괴를 방지하기 위한 철근은 반대편 지지부까지 연속되어야 하므로 슬래브 배근도에 연속붕괴방지 철근을 명확히 정리하여 표기하기 바람(‘21년 제18차 구조안전 전문위 22번 의견). ○ 주동의 기준층에 보가 설치된다면 부호를 추가하기 바라고, 인방보를 고려하여 해석을 보완하였으므로 LB1 부재가 어디에 설치되는지, 구조평면도에 부호를 추가하고 설계자료를 추가하기 바람. ○ SPS구조평면도에서 지상1층(지붕층)의 누락된 부재표기를 보완하기 바람. ○ SPS구조평면도에서 102동과 103동은 1층 하부 피트층에 전이매트가 설치되는데, 역타 시 시공하중을 고려하는 지상1층 바닥슬래브가 어느 레벨에 설치되는지 명확히 정리하기 바라고, 역타와 순타의 구분이 되는 X6열, Y5열에서 시공순서, 설치레벨 등을 고려하여 설계하였는지 확인하기 바람. (계속) 1/2 ○ 「건축법 시행령」제91조의3제1항에 따른 특수구조 건축물, 다중이용 건축물 등의 경우 구조의 안전을 확인하기 위해 건축구조기술사의 협력을 받아야 하며, 동조 제7항에 따라 협력한 건축구조기술사는 공사 현장을 확인하고, 그가 작성한 설계도서 또는 감리중간보고서 및 감리완료보고서에 설계자 또는 공사감리자와 함께 서명날인하도록 되어 있으므로, 사업시행자 또는 건축주는 해당 건축물의 구조설계를 담당한 건축구조기술사가 현장을 확인할 수 있도록 시공 시 협력에 대한 계약서를 제출하고, 당해 건축구조기술사는 시공 시 협력에 대한 업무범위를 명확히 하여 구조안전에 만전을 기하기 바람. 끝. 2/2

2022. 1. 20.

서울특별시 건축위원회

서울시 구조안전 전문위원회 심의 의결조서

심의일시/장소	2022. 1. 20.(목), 14:00 / 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)
사 업 명	영등포구 당산동6가 331-1 일대 주상복합 신축공사[(재)보완]
신청위치	영등포구 당산동6가 331-1번지 일대
의결번호	(구조)2022-2-4	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 구조안전
▣ 아래 심의사항을 반영하는 조건으로 의결 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 인·허가권자가 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는「건축법」제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. <구조안전 분야> ○ 횡력을 전단벽체가 100%로 저항하는 건물골조방식의 특수전단벽을 적용하였으나, ‘21년 제18차 구조안전 전문위 조치계획 24번 항목에서는 전단벽체가 횡력의 100%를 저항하지 못하고 있고, 하부의 일부 벽체는 X, Y 모두 80% 이하의 횡력을 부담하고 있으므로 적용된 건물골조방식의 특수전단벽 시스템을 재검토하기 바람(’21년 제18차 구조안전 전문위 1, 9, 24번 의견, ※ 본 위원회의 확인을 받기 바람). ○ 횡력저항시스템을 건물골조 방식으로 적용하기 위해서는 변형의 적합성 검토가 이루어져야 하며 변형의 적합성 검토는 지진력저항시스템에 포함되지 않은 모든 구조요소가 설계층간변위 Δ에 의해 발생하는 모멘트, 전단력뿐만 아니라 수직하중에 저항할 수 있음을 입증해야 하므로 상세자료를 보완 후 제출하기 바람(‘21년 제18차 구조안전 전문위 1, 9번 의견, ※ 본 위원회의 확인을 받기 바람). ○ 내진설계범주 “D”로서 특수전단벽+특수모멘트 골조 또는 성능기반설계를 적용해야 하지만 현재 제시된 횡력저항시스템으로는 어느 것도 만족하지 못하고 있으므로 구조시스템에 대해 재검토하기 바람. ○ 특수전단벽 상세를 적용한 벽체와 적용하지 않은 벽체에 대하여 실제 현장에서 배근이 가능한 수준으로 도면을 재정리하기 바람(21년 제18차 구조안전 전문위 10, 12~14, 23, 34번 의견). ○ 연결보(Link Beam)에 대한 세장비 검토, 계수전단력 검토, 공칭전단강도 검토, 대각선 다발철근 상세자료 등 설계기준(KDS 14 20 80 4.7.7)에서 규정하는 요구 사항에 대한 상세 검토자료를 제출하기 바람(21년 제18차 구조안전 전문위 29, 35번 의견, ※ 본 위원회의 확인을 받기 바람). (계속) 1/2 ○ 전이층 이하의 골조는 내진철근 및 중간모멘트 골조의 적용 여부를 검토하고 구조도면 및 계산서에 명기하기 바람. ○ 중간모멘트 골조에 적용되는 750mm를 초과하는 철골보는 인증접합부를 사용해야 하지만 제시된 접합상세는 인증된 접합부가 아니므로 이를 수정하기 바람(21년 제18차 구조안전 전문위 20번 의견). ○ A동 오피스텔 X5/Y3+1.5m의 기둥은 건축도면과 구조도면의 기둥위치가 상이하여 지상9층 상하부에서 축열이 어긋난 것으로 보이므로 기둥위치를 정리하기 바람. ○ B동 3층 지붕의 마감 및 용도를 확인하여 설계하중을 산정하기 바람. ○ 슬러리월의 하단부 레벨을 확인하고, 카운터월과 슬러리월의 접합부분 상세를 작성하기 바람. ○ 「건축법 시행령」제91조의3제1항에 따른 특수구조 건축물, 다중이용 건축물 등의 경우 구조의 안전을 확인하기 위해 건축구조기술사의 협력을 받아야 하며, 동조 제7항에 따라 협력한 건축구조기술사는 공사 현장을 확인하고, 그가 작성한 설계도서 또는 감리중간보고서 및 감리완료보고서에 설계자 또는 공사감리자와 함께 서명날인하도록 되어 있으므로, 사업시행자 또는 건축주는 해당 건축물의 구조설계를 담당한 건축구조기술사가 현장을 확인할 수 있도록 시공 시 협력에 대한 계약서를 제출하고, 당해 건축구조기술사는 시공 시 협력에 대한 업무범위를 명확히 하여 구조안전에 만전을 기하기 바람. 끝. 2/2

2022. 1. 20.

서울특별시 건축위원회