문서번호	시설관리과-1502
결재일자	2022. 1. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
최경철	代박홍	01/26 김근태

건축허가(신축) 신청에 따른 협의보고 (서초동 1337-19)

2022. 1.

강남수도사업소

(시설관리과)

건축허가 신청에 따른 협의보고

□ 현    황

○ 관련문서: 서초구청 건축과-3090(2022.1.25.)호

○ 위    치: 서초구 서초동 1337-19

○ 건 축 주: ********

○  건축규모:  지하2층/지상10층, 연면적: 1,995.73㎡

○ 용도 및 공사종별: 근린생활시설 및 업무시설(오피스텔 28호) / 신축

□ 검토내용

○ 수계: 반포배수지급수구역(LWL: 59m, 분기점표고: 17.39m)

○ 주변 배수관 : D150㎜ 출수상태 양호(분기점수압: 4.1㎏/㎠)

○ 관경검토

- 업무시설(오피스텔)(주차장면적을 제외한 연면적: 1,304.98㎡) 구경산출

⸰ 출수량 : 1,304.98㎡ × 30ℓ ÷ 7Hr ÷ 1000 = 5.593㎡/hr

⸰ 상기 시간당 출수량(5.593㎡/hr)에 의한 구경은 다음 별표3(5.166㎡/hr초과, 8.892㎡/hr이하)에 의해 ⵁ30mm가 적정

(※ 수도조례 시행규칙 제14조 2항 별표3 급수관 구경별 출수량)

구경별(mm) 출수량	15	20	25	30	40	50	65	80	100	125	150	200
시간당출수량 (㎥/hr)	0.857	2.437	5.166	8.892	14.634	31.356	62	91	194	349	563	1,200

- 근린생활시설(주차장면적을 제외한 연면적: 481.35㎡) 구경산출

⸰ 출수량 : 481.35㎡ × 30ℓ ÷ 7Hr ÷ 1000 = 2.063㎡/hr

⸰ 상기 시간당 출수량(2.063㎡/hr)에 의한 구경은 다음 별표3(0.857㎡/hr초과, 2.437㎡/hr이하)에 의해 ⵁ20mm가 적정

(※ 수도조례 시행규칙 제14조 2항 별표3 급수관 구경별 출수량)

구경별(mm) 출수량	15	20	25	30	40	50	65	80	100	125	150	200
시간당출수량 (㎥/hr)	0.857	2.437	5.166	8.892	14.634	31.356	62	91	194	349	563	1,200

□ 조치의견

○ 급수가능지역으로 붙임과 같이 회신코자 함.

- 급수방식: 겸용직결급수방식

- 분기위치: 효령로79길(D=150㎜)

- 급수협의 이행조건으로 건축허가 가능

- 서울특별시 수도조례 시행규칙 제9조에 따라 대지경계선으로부터 3m이내의 장소에 수도계량기보호통 설치 공간 확보 시 급수공사 가능.

- 용도별(오피스텔, 근린생활시설용)로 수도배관이 분리되어 있을 시 용도별(오피스텔, 근린생활시설용) 수도계량기 설치가능.

붙 임 : 1. 관련문서 1부.

2. 건축허가신청서 1부.

3. 급수협의조건 1부.  끝.