문서번호	운영과-718
결재일자	2022. 1. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	운영과장	운영부장		서울시립미술관장
김성준	오근	백기영		01/27 백지숙
협 조	경영지원부장		정경숙
	총무과장		이영순
	학예과장		서주영
	주무관		김영현
	주무관		박근배

북서울미술관 공조시스템 개선공사 계획

2022. 1.

서울시립미술관

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

북서울미술관 공조시스템 개선공사 계획

우기시에도 북서울미술관 전시장의 안정적인 온·습도 유지관리를 위하여, 기존 전시장 공조시스템에 건식 제습기를 신규 설치하여 운영하고자 함.

□ 사업개요

○  사 업 명: 북서울미술관 공조시스템 개선공사

○ 추진배경

- 북서울미술관 전시장 공조시스템 개선 계획(안) [운영과-4417호,2021.6.22.]

◇ 공조시스템 개선 필요성

· 수장고의 경우 별도 제습기가 설치되어 있어 정밀한 온·습도 유지관리에 용이하나,

· 전시장의 경우 냉각제습 방식으로 ‘19년 근현대명화전 여름철 당시, 안정적인 온·습도 유지관리에 어려움이 있었음.

· 하절기 회화작품 전시를 위해 별도의 제습기 설치 등 적절한 제습 대책이 필요

◇ 소요예산: 금455,400천원 (2022년 시설비 예산 확보)

○ 사업기간: 2022. 2월 ~ 10월

○ 소요예산: 금455,400천원(설계13,400천원, 공사 407,000천원, 전기 35,000천원)

○ 예산과목: 문화예술 진흥, 미술관 유지보수, 북서울미술관 유지관리, 시설비

○ 사업내용

- 실시설계 용역(장비용량 계산, 시방서, 도면 및 내역서 작성)

- 공조시스템 개선공사(장비기초, 배관·덕트 연결 및 자동제어 공사)

- 관급자재(제습기) 구매(제습기 구매 및 현장납품)

※ 전기공사는 전기공사업법에 따라 분리발주 시행(담당자: 전기7급 박근배)

○ 전시장 공조설비 현황

설 비 명	장 비 명	용량 × 수량	용 도	비 고
열원설비	관류형 보일러	0.6ton/hr × 2대	온수 및 가습용
	흡수식 냉온수기	120USRT × 2대	냉·난방용(외기순환)	냉각탑 연동
	지열 히트펌프	20.28RT×4대, 16.08RT×1대	냉·난방용(실내순환)
공조장치	공기조화기	4대 (30,000/7,500/26,000/6,000CMH)	온·습도 유지관리	외기순환형
	공기조화기	4대 (13,400/3,400/11,600/2,700CMH)	냉·난방 유지관리	실내순환형

□ 세부 추진계획

○ 계약내용

계 약 내 용	계약방법	자 격 요 건	소요금액
북서울미술관 공조시스템 개선공사 실시설계 용역	수의계약	공조냉동기계기술사	13,400천원
북서울미술관 공조시스템 개선공사	제한경쟁	기계설비공사업	407,000천원
공조시스템 개선공사 관급자재(건식제습기) 구매	제한경쟁	물품 직접생산업체

○ 추진일정

내용	1월~2월		3월~4월		5월~6월	7월~8월	9월~10월
용역계약 및 설계도서 납품
계약심사 및 사전규격 공개
물품·공사 발주, 시운전 및 준공
시험·조정·균형 작업

※ 전기공사는 설계도서에 따른 제습기 규격을 참조하여 시운전 전까지 전원공급

① 건명: 북서울미술관 공조시스템 개선공사 실시설계 용역

○ 계약방법: 수의계약

- 근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항

- 사유: 추정가격이 2천만원 이하인 용역 계약으로 같은 법 제30조에 따라 1인견적 수의계약하고자 함

○ 소요예산: *********

○ 계약업체: ******************************************************************************

- 근거: 기술사법 제3조 및 같은 법 시행령 제2조

- 사유: 공조시스템 개선을 위한 냉·난방부하 및 압력 계산이 수반되며, ’21년 우리 미술관 기계사업에 성공적인 설계경험이 있는 업체

○ 용역기간: 착수일로부터 45일

○ 진행일정

- 2022. 1월 ~ 2월: 기술용역 타당성 자체심사(운영과) 및 용역발주

- 2022. 2월 ~ 3월: 계약(총무과), 착수 및 설계도서 납품

② 건명: 북서울미술관 공조시스템 개선공사

○ 계약방법: 제한경쟁(지역제한)

- 근거

· 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조제1항제6호

· 건설산업기본법 제16조제2항 및 같은 법 시행령 제7조

- 자격: 기계설비공사업 면허를 보유한 서울특별시 위치업체

○ 소요예산: ********* 중, 관급자재(건식제습기)비를 제외한 금액

○ 공사기간: 착공일로부터 90일

○ 진행일정

- 2022. 5월~6월: 발주 및 착공

- 2022. 6월~8월: 시운전 및 준공

③ 건명: 북서울미술관 공조시스템 개선공사 관급자재(건식제습기) 구매

○ 계약방법: 제한경쟁(중소기업자)

- 근거

· 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조제1항제8호

· 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제12조제3항

※ 추정가격 3억원 이상 공사중 4천만원 이상 공사용 자재는 관급자재로 구매

- 자격: 제습기(세부품명번호: 4010190201) 직접생산확인증명서 보유업체

○ 소요예산: 실시설계 단계에서 건식제습기 관급자 관급자재로 반영

○ 납품기한: 착수일로부터 90일

○ 진행일정

- 2022. 3월~4월: 계약심사 및 사전규격 공개

- 2022. 5월~6월: 발주 및 계약착수

- 2022. 6월~8월: 물품생산 및 납품검사

□ 향후계획(일정)

○ 2022. 2월 ~   3월: 용역발주 및 설계도서 납품

○ 2022. 3월 ~   4월: 물품 계약심사 및 사전규격 공개

○ 2022. 5월 ~   8월: 물품·공사 분리발주 및 준공

○ 2022. 9월 ~ 10월: 시험·조정·균형 작업 실시

□ 행정사항

○ 기술용역타당성 자체심사(운영과)

- 기술용역 타당성심사 관련 자체심사 운영계획(운영과,2021.2.3.)

○ 계약심사(계약심사과) 의뢰(추정금액 2천만원 이상 물품의 구매)

- 서울특별시 계약심사 업무처리 규칙 제3조 및 제4조

○ 사전규격(총무과)공고의뢰(추정금액 5천만원 이상 물품의 계약)

- 서울특별시 계약심사 업무처리 규칙 제3조 및 제4조

○ 공사 계약(재무과) 의뢰(추정금액 1억원 초과 공사)

- 서울특별시 재무회계규칙 제3조

○ 물품 계약(재무과) 의뢰(추정금액 5천만원 초과 물품)

- 서울특별시 재무회계규칙 제3조

○ 제습기 연결공사 기간(약 30일~60일)동안 전시장 습도제어 어려움 유의하여 전시 준비(학예과)

※ 냉·난방 유지관리는 가능

□ 기대효과

○ 여름철 우기시에도 정밀한 습도제어 가능

○ 제습운전시, 도시가스 사용량 감소

붙임  북서울미술관 공조시스템 개선공사(안) 1부.  끝.