문서번호	정수시설과-1048
결재일자	2022. 1. 28.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
안용환		전훈	01/28 조성태
협 조
	정수과장			유준수
	주무관			김희송
	주무관			최진열

2022년 전기안전관리 및 안전교육 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022년

암사아리수정수센터

2022년 전기안전관리 및 안전교육 계획

○암사아리수정수센터 전기안전관리계획을 수립하여 체계적으로 관리      함으로써, 전기설비의 효율적 운영과 안정적인 아리수 생산에 기여하고,

○전기안전관리 관련 종사자 교육을 정기적으로 시행함으로써, 전기재해    로 인한 안전사고를 미연에 방지코자 함.

Ⅰ		관련근거

□『전기안전관리법』 제22조6항 및 동법 시행규칙 제30조2항

□『전기안전관리자의 직무에 관한 고시』 제3조2항

□『지방공무원 교육훈련법』 제20조(직장훈련)

□『암사아리수정수센터 전기안전관리규정』제11조(안전관리 교육)

Ⅱ		전기안전관리자(원) 선임현황 및 조직도

□ 정수장

○전기안전관리자 :  지방전문경력관(고압전기) 안용환

○전기안전관리원 :  지방전기운영주사(전기)   심대식

지방공업주사(전기)       박희정

□ 취수장

○전기안전관리자 :  지방전문경력관(고압전기) 최진열

○전기안전관리원 :  지방전기서기(전기)       박원천

지방공업주사보(전기)     신대중

Ⅲ		전기설비 주요현황

□ 정수센터 주요전기설비현황

구분	정수장	취수장	고도정수	비고
수전 설비	수전전압 22.9KV(2회선) 수전용량 37,500KW 계약종별 산업용갑 고압 B	수전전압 22.9KV(2회선) 수전용량 30,000KW 계약종별 산업용갑 고압 B
비상 발전기	본관지하 250KW 2송수 175KW	1취수 115KW 2취수 115KW	1중계 175KW
태양광 정수장 363.03kw 취수장 121.5kw	본관#1호(주차장) 48.6kw-380V		1중계 124.8kw
	본관#2호(옥상) 78.75kw-380V	1취수장 121.5kw-380V	2중계 74.88kw
	1오니장 36kw-380V
수·배전반	주변전실 53면 1송수실 22면 1침전여과지 20면 1배출수처리장 8면 본관 4면 2송수실 19면 2배출수처리장 20면	주변전실 37면 1취수장 22면 2취수장 25면	1중계 24면 2중계 25면
변압기	MTR 10/12.5MVA x 3대 1송수 750KVA x 2대 2송수 250KVA x 2대 2여과지 750KVA x 2대 1-1,2여과지 750KVAx3대 1-3,4여과지 600KVA x3대 1배출수 1,250KVAx2대 2배출수 500KVA x 2대	MTR 10MVA x 3대 1취수 400KVA x 2대 2취수 500KVA x 2대	1중계 :1,000KVA x 2대 2중계 :1,500KVA x 2대
전기차 충전설비	380V 3상4선식 (충전용량 220V 7kw)
저압 설비	일체	일체

□ 특고압 및 고압 보호계전기

○정수센터 디지털보호계전기 : XGIPAM, GIPAM2000, 3000 등

○디지털보호계전기 설정 값 : 상황별 차등 운영관리

Ⅳ		전기안전관리 추진계획

□ 점검의 종류

종류	점 검 내 용	점 검 횟 수	비 고
○ 일상점검	자체점검 서식에 의한 점검 기록 전기설비 외관 및 육안점검	일일점검, 주간점검	점검서식
○ 월간점검	-특고압 전기실 열화상 점검 -부하전류, 외관 및 육안점검	1회/월	점검서식
○ 분기점검	-비상발전기 무부하 운전 및 점검 -태양광 분기점검	4회/년	점검서식
○ 반기점검	-고압펌프 모터 절연점검 -비상발전기 접지저항 및 충전장치 -태양광 반기점검	2회/년	점검서식
○ 연간점검	-절연저항 측정 -접지저항 측정 -정류기반 및 밧데리 점검 -태양광 연간점검 -전기요청검사와 병행	1회/년	점검서식

□ 외부 위탁점검의 종류

종류	점 검 내 용	점 검 횟 수	비 고
전기설비정기점검	전기설비 법정 의무점검	1회/3년	전기안전공사 (2024년 예정)
자가용전기설비 요청검사	-암사정수센터 수변전 설비	1회/1년	권장사항
특별점검	필요시 시행	-	-

□ 점검 종류별 측정방법 및 시험항목

측정․시험항목		주 기						기록서식
		월차	분기	반기	연차	공사중	감리
외관 점검 및 부하측정		○	○	○	○	○	○	점검일지
저압 전기설비 점검								점검일지
- 절연저항 측정		-	-	-	○	-	-
- 누설전류 측정		-	-	-	△	-	-
- 접지저항 측정		-	-	○	-	-	-
고압 전기설비 점검								점검일지
- 절연저항 측정		-	-	-	○	-	-
- 접지저항 측정		-	-	-	○	-	-
- 절연내력 측정		-	-	-	○	-	-
변압기 점검								점검일지
- 절연저항		-	-	-	○	-	-
- 절연내력, 산가도 측정(절연유)		-	-	-	△	-	-
계전기 및 차단기 동작시험		-	-	-	○	-	-	점검일지
예비 발전 설비	절연 및 접지저항 측정	△	-	○	-	-	-	점검일지
	축전지 및 충전장치 점검	△	-	○	-	-	-
	발전기 무부하 또는 부하시험	-	○	-	-	-	-
적외선 열화상 측정		-	○	-	△	-	-	점검일지
전원품질분석		-	-	-	○	-	-	점검일지

[비고] ○ : 필수, △ : 필요시

※ 참고사항

1. 전기안전관리자는 고시 제3조2항에 따른 “점검 종류별 측정 및 시험항목 예시”를 참고하여 각 사업장별 전기사용설비의 특성에 맞게 일상점검·정기점검·정밀점검의 절차, 방법 및 기준에 대한 점검계획을 수립하고, 전기안전관리규정을 작성하여 규정에 따라 충실하게 점검을 실시하여야 하며, 절연 내력 측정은 부분방전 측정 및 코로나 측정 등의 무정전 점검으로 대체 할 수 있다.

2. 점검 및 측정기록표 양식은 고시 별지서식에서 정하는 점검 및 측정항목은 각 사업장별 특성을 반영·수정하여 사용할 수 있다.

3. 정밀(연차)점검 항목 중 정기검사 대상 점검항목 등은 정기검사를 받은 당해 연도의 경우 정기검사로 해당 정밀점검을 대체할 수 있다.

4. 정전으로 인하여 생명․안전 및 재산상의 피해가 우려되는 시설에 대해서는 정전이 수반되는 점검·측정의 경우 반드시 소장의 동의를 받아 실시하여야 하며, 소장과 협의하여 정기검사 결과와 누설전류 측정 등 무정전 점검방법으로 대체할 수 있다.

Ⅴ		전기설비 안전교육 및 훈련계획

□ 교육대상 및 내용

교 육 종 류	교 육 내 용	교 육 횟 수	대 상
전직원 교육 및 훈련	전기설비 계통도 및 운영방법 정전시 복구 및 대처방법 재난시 대피훈련 등 기타 전기안전에 관한 사항	2회/년	전직원
작업자 안전교육	작업자 안전수칙 안전모 및 보호장비 착용 기타 전기안전에 관한 사항	수시	작업자
특별교육	필요시

❍ 기타사항

1. 전직원 교육의 경우 분기별 운영 할 수 있다.

2. 작업자 안전교육의 경우 교육사진 또는 서명으로 자료를 대체             할 수 있다.

❍ 전직원 교육

1. 교육일정

- 기    간 : 2022. 05월(상반기교육), 11월(하반기교육).

- 방    법 : 집합교육 및 훈련(년2회, 교육 및 훈련 병행)

(취,정수장 통합 혹은 분리교육 실시)

2. 장    소 : 제어실, 송수실, 사이버(필요시)

3. 교육대상 : 제어실 및 현장근무자

4.  강    사 : 전기안전관리자 안 용 환(정수장), 최 진 열(취수장)

5. 교육내용

월별	교 육 내 용	교육방법	비고
5월	취,정수장 전기설비 위기관리 교육 및 훈련	집합
11월	정전발생 시 대처법 및 훈련	집합
* 사정에 따라 비대면 자료배포 등으로 변경될 수 있음

Ⅵ		전기설비사고 및 재해대책

□ 전기사고 대책

1. 전기설비 돌발사고시 보고 체계도, 조치방법 및 매뉴얼을 각            지구변전실별 비치

2. 정전 시 관계 기관 및 비상연락망 수립 후 지구변전실 내 비치

3. 전기 단선도를 작성하여 각 현장에 비치

4. 돌발 정전 시 현장에서 긴급복구 순서 숙지

□ 재해대책

1. 수 변전시설 및 배전반, 기동반 시설의 안전점검 실시

2. 일일, 주간, 월간, 분기,  연간 정기점검

3. 정전 및 돌발사고 시 신속한 보고체계유지

➀ 사고 발생 시 전 직원 비상연락망에 의거전달

➁ 기전설비 돌발사고 보고체계에 의거보고

➂ 관계 기관에 복구지원 또는 업무협조사항 요청

➃ 전기화재사고 대비 판넬 내부 소화설비 점검

➄ 비상발전기 점검운전으로 기전설비 유지관리 철저

Ⅶ		기대효과

□ 전기설비 안전관리 계획서에 의해 체계적이고 규칙적인 안전관리업무를           수행함으로써 전기안전사고를 미연에 방지하고,

□ 상수도 생산의 기본이 되는 전기설비의 공급중단, 성능저하 등을

사전에  예방 관리함과 동시에 전력시설의 안정화를 도모하고자 함.

Ⅷ		행정사항

□ 상시 학습 교육시간 인정

❍ 직원 교육시간에 따른 학습 교육시간 인정 : 2시간

□ 전기안전관리계획서는 2023년 계획서 수립일 까지 유효함.

첨부 :  1. 암사아리수정수센터 전기안전관리 규정 1부.

2. 응급조치요령 및 비상연락망 1부.

3. 점검서식 1부

4. 전기안전관리법 개정사항 요약 1부

5. 전기안전관리법 3단비교.  끝.