문서번호	시설관리과-1769
결재일자	2022. 1. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
김민서		김형식	01/28 유명은
협조

『강서구 내발산동 676-**』

건축허가 급수협의 검토결과 보고

2022. 1.

강서수도사업소

(시설관리과)

『강서구*************』

건축허가 급수협의 검토결과 보고

강서구청 건축과에서 건축허가 신청에 따른 협의문서가 접수되어 우리사업소 소관사항에 대하여 검토결과를 보고 드림.

※관련 공문 : 강서구청 건축과-2951(22.1.26.)호

□ 급수협의 신청내용

○ 위    치 : ****************

○ 건 축 주 : ***

○ 건물용도 : 단독주택(다가구주택-7가구), 근린생활시설(2호)

○ 건물규모 : 지상5층, 연면적 459.26㎡

□ 급수현황

○ 수계현황 : 우장산배수지 가압급수구역(L.W.L : 49m)

○ 주변배관 : 1989/DCIP/80mm

○ 출수상태 : 양호(분기점 주변), 분기점 수압 3.0㎏f/㎠(대상지표고 19m)

○ 배관현황

□ 검토결과

○ 급수가능여부 : 가능

○ 급수방식 : 5층 이하는 순직결급수가능

○ 구경산출 : 인입급수관경 D=30㎜

- 일반용(근린생활시설 : 158.29㎡) : 일반용 독립계량기(D=15mm * 1개소)

Q(유량) = 건축연면적(주차장면적 제외) × 건물바닥면적당 사용수량 ÷ 1일평균 사용시간

Q(근생) = 158.29㎡  × 30ℓ/㎡ ÷ 7hr = 0.678 ㎥/hr

※ 0.678㎥/hr < 0.857㎥/hr(D15mm)

- 가정용(300.97㎡, 5가구) - 가정용 주계량기(D25mm * 1개소)

- 가정용 자계량기(D15mm * 5세대)

※ 공동주택 유형별 급수관 인입구경 산출기준(직결식 4~5세대 : 25mm)

- 수도계량기 보호통 설치공간 각각 확보할 것 (붙임문서 참고)

□ 행정사항

○ 강서구청 건축과로 협의회신

- 급수협의 조건을 이행토록 강서구청 건축과에 통보코자 함

붙임 : 건축허가 급수협의 조건 1부.  끝.