문서번호	정수과-562
결재일자	2022. 2. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
박석주		02/03 정갑평
협조	주무관		이병주
	주무관		권학선

아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다

2022년 01월 여과지 여재 층두께 조사 결과보고

2022. 01.

구의아리수정수센터

(정수과)

2022년 01월

여과지 여재 층두께 조사 결과보고

여과공정의 여재 층두께 조사결과 1, 2정수장 여과지 모두 여재 층두께 기준에 적합

Ⅰ		추 진 근 거

○ 상수도시설 유지관리매뉴얼(한국상하수도협회, 2007, 357쪽)

- 여과시설의 운영관리(여과지별 모래층 두께 월 1회 확인)

○ 여과지 여과재 관리 개선방안보고 (정수과-6679, 2016.12.26.)

○ 정수장 운영지침「여과재 유지관리 지침」(구의-I007, 2000.8.7.)

Ⅱ		조사개요

○ 조 사 일: 2022. 01. 28.(금)

○ 조 사 자: 정수과 수질연구실 직원(박석주, 이 철)

○ 조사 대상: 여과지 (1정수장 12개지, 제2정수장 10개지)

- 측정방법: 여재표층에서 여과지 상부까지의 높이를 측정하여 두께 간접 확인

- 측정지점: 제1정수장 6개 지점, 제2정수장 3개 지점

원수유입
< 제1정수장 여과지>		<제2정수장 여과지>

Ⅲ		조사 결과

○ 제1정수장 여과지: 기준에 적합

※ 여재 보충기준 : 1정수장(70cm 이하)

○ 제2정수장 여과지: 기준에 적합

※ 여재 보충기준 : 2정수장(112cm 이하)

Ⅳ		보고자 의견

○ 1‧2정수장 모두 여재 층두께 기준에 적합하였으나, 여재 보충기준 대비 여유고가 3 cm 이하인 여과지는 지속적인 관리

붙임 1. 여과지 여재층 두께 조사(2022년) 1부.  끝.