문서번호	정수과-294
결재일자	2022. 2. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이승열		하은경	02/03 代정종철
협 조

2022년 아리수 수질검사 관리 계획

2022. 2. 3.

강북아리수정수센터

(정 수 과)

2022년 아리수 수질검사·관리 계획

원·정수 수질검사 및 정수처리공정 최적 운영을 통하여 깨끗하고 안전한 아리수 생산·공급을 위한 자체 계획을 수립하여 추진하고자 함

Ⅰ		근거 및 추진 방향

□ 관련 근거

❍「수도법 시행규칙」제19조 제1항(수질검사 및 수량분석)

❍ 2022년 아리수 수질검사·관리 종합계획(수질과-571, 2022.1.18.)

□ 추진 방향

❍ 취수원수부터 정수까지 소형생물을 포함한 철저한 수질모니터링

❍ 냄새물질, 소형생물 유입 등 원수 악화 대비 대응체계 강화

❍ 최적의 정수처리 공정 운영을 통해 소형생물로부터 안전한 아리수 생산

❍ 정수처리기준 만족 및 수질자동감시 시스템 운영관리

□ 기본 목표

❍ 원수 수질검사

- 소형생물, 생물경보시스템, 자동측정기 등 실시간 오염물질 입체적 감시

- 조류경보제 및 자체 ‘맛냄새 물질 관리기준’ 운영으로 냄새물질 대응

❍ 정수 수질관리

- 정수 탁도 연평균 0.06NTU이하 유지 등 수질관리 목표 설정 운영

- 갈수기·장마철 등 취약시기 사전대비 및 수질사고대비 대응

- 소형생물 대응 맞춤형 공정 운영체계 구축

❍ 원·정수 수질검사 관리 체계 정립

- 원수(일일 9항목, 주간 12항목), 정수(일일 9항목, 주간 15항목) 수질검사 철저

❍ 수도꼭지 잔류염소 관리

- 수도꼭지 잔류염소 0.1~0.3mg/L 수준 유지

Ⅱ		세부 추진 계획

1		취수원수 수질관리

□ 취수원수 수질 분석 및 관리

❍ 취수원수 수질검사 : 21항목(정수과)

□ 일일검사 : 9항목

⇨ 탁도, 냄새, 색도, 수온, pH, 알칼리도, 잔류염소, NH3-N, 조류

□ 주간검사 : 12항목

⇨ NO3-N, 총경도, 전기전도도, 증발잔류물, 황산이온, 알루미늄, 염소이온, 총대장균군, KMnO4소비량, TOC, 지오스민, 2-MIB

❍ 취수원 수질 자동감시장치 및 생물경보장치 운영(원수관리과)

- 감시항목 : 8개항목(시안, 페놀, NH-N3, TOC, 수온, pH, 탁도, 클로로필-a)

- 취수장 생물경보장치 운영 : 반달말(중금속, 농약 등)

❍ 조류경보제 및 맛·냄새 물질 관리기준 운영

- 조류경보제 운영(물환경보전법)

‣ 발령기준 : 유해남조류(아나베나 등 총 4종) 2회 연속 발령 기준 초과시

조류경보	관심	경계	대발생
남조류세포수(세포/mL)	1,000	1,000	1,000,000

‣ 검사대상 : 한강본류 교량 중심부 4개 지점(미사대교, 강동대교, 광진교, 잠실철교)

‣ 검사기관 및 주기 : 서울물연구원(1회/주)

- 맛·냄새 물질 관리 기준 운영(서울시 자체)

‣ 발령기준 : 기준항목(2-MIB, 지오스민) 1회 초과시 발령

관리기준	관 심		경 계
	2-MIB	지오스민	2-MIB	지오스민
냄새물질(ng/L)	20	100	100	300

‣ 검사대상 : 조류경보제 측정지점(연구원) 및 5개 취수장(정수센터)

‣ 검사항목 : 2-MIB, 지오스민, 남조류(유해남조류+무해남조류)

‣ 검사기관 및 주기 : 서울물연구원(1회/주)

❍ 오염물질 유입 사전 대비

- 취수장 오일펜스 및 조류차단막 상시 설치 운영

‣ 오일펜스, 유흡착포 등 비치(방제 장비)

‣ 취수장 조류차단막 설치 운영

※ 단, 여름철 집중호우 등으로 차단막 유실 우려 있을 경우 제외

- 상수원 및 취수장 주변 순찰 강화(순찰 결과 특이사항 발견시 수질과 통보)

- 수질 취약시기 및 취약지점 집중 강화 관리

- 상수원  수질관리 및  사고 예방을 위한 유관기관 공조제계 구축

2		정수 수질관리

□ 추진 목표

❍ 정수 수질 관리목표

- 탁    도 : 0.06NTU이하 유지

- 잔류염소 : 수도꼭지 0.1~0.3mg/L 유지

※ 장마철 정수 수질관리목표(원수 탁도 100NTU 이상시)

⇨ 탁도 : 0.1NTU 이하, pH 최저 6.8이상, 알칼리도 20ppm이상 유지

❍ 고도정수처리시설 지표항목 관리목표 설정 운영

- 냄새물질(2-MIB, 지오스민) 8ng/L(인체감지농도) 이하 유지

❍ 맛·냄새 목표 : 무미, 무취

- AOP 적정 운영 및 활성탄흡착지 운영 강화

❍ 정수처리기준 달성 목표(수도법 시행규칙 제18조의 2)

- 판단기준 : 여과수 탁도 기준 준수, 불활성비(소독) 1이상 유지

‣ 여과수 탁도 : 매월 측정시료수의 95%이상 0.3NTU이하 유지하고 각각의 시료에 대해 1NTU이하 유지

‣ 소독에 의한 불활성화비(CT값) : 1이상 유지

※ 불활성화비 = (CT계산값/CT요구값), CT값 = 잔류소독제 농도(mg/L) × 접촉시간(분)

⇨ 기준 만족시(1이상 유지시) 바이러스 99.99%, 지아디아 포낭 99.9%, 크립토스프리디움 난포낭 99% 이상 제거가 되는 것으로 간주함

□ 분야별 세부 추진 방법

❍ 정수 수질 검사 : 24항목

□ 일일검사 : 9항목

⇨ 탁도, 맛, 냄새, 색도, 수온, pH, 알칼리도, 잔류염소, NH3-N

□ 주간검사 : 15항목

⇨ NO3-N, 경도, 전기전도도, 증발잔류물, 황산이온, 알루미늄, 염소이온, 일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성대장균군, KMnO4소비량, TOC, THMs, 지오스민, 2-MIB

❍ 정수 탁도 관리

- 정수약품 최적 자동주입 감시 철저

- AI, DAS연산식, CAST, Jar-Test기 등을 활용한 정수약품 적정투입

- 여과지별 탁도 감시 등을 통한 수질관리 철저

- 여과사 오염도 조사 및 운영방법 개선을 통한 수질관리 강화

- 장마철 고탁도 인한 원수 수질 저하시 집중 수질관리 실시

❍ 정수 잔류염소 관리

- 계절별 잔류염소 목표치 설정 운영(수도사업소와 연계 설정)

□ 북악터널 배수지 유입부 잔류염소 농도 기준(강북아리수정수센터 기준 지점)

⇨ **************************************************

❍ 소독능 확보 운영

- 최악조건에서 소독능 평가를 통하여 소독능 확보(불활성화비 1이상 유지)

- 정수생산 균등화 및 적정 정수지 수위 확보

- 여과지 탁도계(지별, 혼합) 운영 철저

- 입자계수기 및 탁도계를 여과지 관리에 적극 활용

❍ 정수약품 최적투입 및 수급, 안전관리

- 원수 수질 여건에 적합한 최적 정수약품 투입

- 정수약품 수급계획 및 적정량 확보 운영(특히, 장마철 관리 철저)

‣ 응집제(30일분), 소독제(10일분), 기타 약품(10일분)

- 품질검사용 시료채취 및 품질검사 철저

‣ 기준 미달 제품이 납품되지 않도록 대표 시료채취 철저

- 정수약품(응집제, 소독제 등) 보관·투입 시설 점검 및 안전관리 철저

❍ 고도정수처리시설 최적 운영

- 맛·냄새물질(2-MIB, 지오스민) 발생량에 따라 오존, 과산화수소 주입량 적정 조정

□ 오존+과산화수소 주입율 결정

⇨ 입상활성탄 흡착능 감소, 수온에 따른 오존 반응 속도 차이, 원수 수질 변동 등에 따라 고도정수처리의 효율 차이가 발생하므로 공정별 냄새물질 분석 후 주입율 결정

⇨ 냄새물질 분석 : (평상시)주 1회 이상, (비상발령시) 일 1회 이상

- 원수 수질 및 계절별 여건 등에 따라 활성탄흡착지 최적 운영

‣ 수질 악화시 역세척 주기 및 시퀀스, 역세수 속도, 공기세척, 퇴수, 시동방수 등 상황에 맞게 운영

3		정수 처리 대책

□ 갈수기, 장마철 등 정수처리 대책

❍ 갈수기 정수처리 대책

- 조류 및 냄새물질 다량 발생시 정수처리 강화

‣ 원수에서 지오스민, 2-MIB 20ng/L이상 검출시 공정별 정수처리 강화

‣ 남조류 다량 발생시 전염소, 중염소 주입율 조정

‣ 여과장애성 조류 다량 발생시 전염소 주입 강화, 여과보조제 주입

‣ 냄새물질 발생에 따라 오존+과산화수소 적정 주입

‣ pH 상승시 조정제(CO2), 응집제 및 염소 투입으로 최적 조건 유지

- 초기 강우시 정수처리 강화

‣ 암모니아성 질소 증가에 따른 전염소 처리 강화

‣ 혼화, 응집, 플럭 상태와 침전 상태를 계열별, 공정별 확인

‣ 맛·냄새 물질 유입시 오존 주입량 상향 및 활성탄 흡착지 역세척 강화

- 원수 수질 변화 감시·분석 철저 및 필요시 비상근무체계 수립 시행

❍ 장마철 정수처리 대책

- 장마대비 약품 투입시설 및 정수약품 확보 등 대비 철저

‣ 정수약품 사전 확보(응집제, 가성소다 등) 및 약품투입기 가동 상태 수시 점검

- 장마철 수질관리 및 감시 철저

‣ DAS, CAST, Jar-Test, AI, 조견표 등 활용하여 고탁도 유입시 적정 대응

- 혼화지 pH6.9 및 알칼리도 25mg/L 이하시 알칼리제 투입

- 침전수질 저하시 여과보조제 사용으로 여과지 여과 효율 증대

- 장마초기와 후기 원수 수질 변화에 따른 수질관리 철저

- 수도꼭지 잔류염소 적정유지(0.1~0.3mg/L)

- 취약시기 정수처리 공정 및 수질관리 위한 비상근무대책 수립 시행

□ 수질사고시 대응 철저

❍ 수질기준 초과시 조치사항

가. 수질기준위반 보고(수도법 제26조의 2)

⇨ 수돗물이 먹는물의 수질기준에 위반되면 즉시 수질기준 위반 항목 및 조치계획 등 본부(수질과 등) 보고(본부 수질과 → 한강유역환경청 보고)

나. 수질기준 위반내용 공지[수도법 제27조(수질기준 위반내용 등의 공지)]

※ 3일 이내 : 수질기준 초과시

※ 24시간 이내 : 아래와 같은 사유가 될 경우

① 생물경보시스템 등 각종 경보시스템을 통해 관찰결과, 독극물 유입이 명확하다고 판단되는 경우

② 정수지 유출부에서 분원성 대장균군이 검출되는 경우

③ 수돗물로 인해 수인선질병이 발생된 것으로 판단된 경우

④ 탁도가 1NTU 초과하여 24시간 이상 지속되는 경우

⑤ 탁도가 5NTU를 초과하는 경우

⑥ 잔류염소 농도가 정수지 유출부에서 0.1mg/L미만으로 1시간 이상 지속 경우

⑦ 잔류염소 농도가 정수지 우출부에서 4mg/L이상인 경우

⑧ 소독과정에서 요구되는 불활성비가 1미만으로 48시간 이상 지속되는 경우

⑨ pH5.5미만이거나 9.0을 초과하는 경우로서 1시간 이상 지속되는 경우

⑩ 질산성질소의 농도가 10mg/L를 초과하는 경우

⑪ 그밖에 일반수도사업자가 즉시 주민공지가 필요하다고 판단하는 경우

※ 주민공지 후, 수돗물이 수질기준 이내로 회복되어 주민공지 해제시 그 내용을 24시간 이내 본부(수질과 등)에 보고(본부 → 환경부장관 보고)

다. 공지방법 : 해당 지역 방송 및 신문, 주민자치센터 등 관련 기관 게시판, 확성기 이용 또는, 전단지 배포, 행정관서의 전화, 인터넷 홈페이지 등을 통해 공지

라. 공지사항 : 오염물질의 종류·농도, 영향지역, 건강상 위행의 가능성, 주민 행동요령, 조치계획 등 수도법 시행규칙 제18조에 따라 공지

❍ 원·정수 수질검사 결과 이상수질 발생시 대응 체계

-「식‧용수분야 위기관리 현장조치 행동매뉴얼」에 따라 적정 조치

<수질오염사고시 현장매뉴얼 수질사고 대응체계>

1단계 : 사고발견

2단계: 사고판단

3단계: 사고대응

기준적합

사고종료

대민홍보

사고대책반 구성

위해성?

사고 대응

연속수질 분석

기준초과

이상징후 발견

오염물질 유입

원수수질 분석

취수 중단?

내부 필수요원 연락

정수수질 분석

기준적합

⇒ 비상연락체계 가동

⇒ 정성분석[별표 1참고]

∙자동수집측정기

∙생물경보시스템

∙육안관찰

∙간이 수질측정기

⇒ 상황/지원반 : 사고전파(홍보), 인력장비 동원

⇒ 현장조사반 : 사고원인조사, 긴급조치 및 대처

⇒ 수질분석/복구반 : 시료채취/분석, 긴급조치 결정, 비상급수체계 구축

⇒ 상황 판단 기준(급수정지, Ⅰ급상황, Ⅱ급상황)

[별표 2 참고]

⇒ 정수장 수질항목별 특성 및 처리[별표 3 참고]

⇒ 정수수질 이상시 대응요령

⇒ 주민공지제 시행

※ 주민공지 요령

❍ 사고 판단 기준(취‧정수장 오염물질 유입시 행동 매뉴얼(환경부) 참고

가. 취수중단 판단기준

□ 원수 수질분석 결과, 정상적인 정수처리가 곤란하다고 판단되는 경우

□ 이상물질 발견 또는 수질오염사고 발생시 정수처리 등에 의해서 제거가 불가능하거나 주민건강을 해칠 명백한 우려가 있다고 판단되는 경우

□ 어류관찰수조, 생물경보시스템 등 각종 경보시스템을 통해 관찰한 결과 독극물이 유입되었다고 판단되는 경우

나. 급수중단 판단기준

□ 일반수도사업자가 정수(수돗물) 수질검사 결과 사람의 건강을 해칠 우려가 있다고 판단되어 지체 없이 수돗물 공급을 정지하고 24시간 이내에 주민공지를 해야 하는 경우로서 어떠한 용도로도 수돗물을 사용할 수 없는 경우

다. I급 상황(경계) 판단 기준

□ 수돗물 중 오염물질로 인해 급수대상 지역주민들의 건강에 단기간 내 위해 영향을 미칠수 있는 위급한 상황으로 오염인지 후 24시간 이내에 즉시 주민공지를 해야 하는 경우로서 음용은 할 수 없으나 잡용수(화장실 용수) 이용가능

라. Ⅱ급 상황(주의) 판단 기준

□ 주민들의 건강에 단기간 내 영향을 미치는 위급한 상황은 아니며, 수돗물 수질기준을 일시적으로 초과한 상황으로 오염인지 후 30일 이내에 주민 공지 해야 하는 경우

□ 추진실적 보고

❍ 원‧정수 수질검사 결과(본부 수질과) : 매월 5일한

❍ 약품사용현황(본부 수질과)          : 매월 5일한

❍ 정수처리기준 운영결과(본부 수질과) : 매월 5일한

4		소형생물 유입대비 정수처리공정 운영관리 강화

□ 365일 소형생물 모니터링 추진

❍ 소형생물 활동기별 모니터링 주기

- 평상시 모니터링 주기

구 분		생물 비활동기 (1단계)	생물 활동기 (2단계)	생물 번식 왕성기 (3단계)	서울물 연구원 의뢰
시기		*****	************	****	***** ****
공정수 (샘플링라인)	대상	************************************
	주기	****	****	*** *******
역세척수 (여과지, 활성탄지)		****	****	****
활성탄 지별 검사 (샘플링라인)		**** **********	****	****

- 활성탄 처리수에 소형생물 발생시 강화된 모니터링 주기

구 분		활성탄지 유충 검출시	서울물연구원 의뢰
공정수(샘플링 라인) 및 역세척수(여과지, 활성탄지)		******* *******	주 1회
활성탄 지별검사(샘플링 라인)		****
활성탄지 탄층 조사		***	-
정수, 송수 유출발생	행당 수계 배수지	****	주 1회
배수지 단독 유충발생	해당 배수지 (지역, 1․2차)

❍ 검사방법 : 100㎛이하 거름망으로 검체 후 현미경 검사

- 환경부「정수장 깔따구 유충 모니터링 방법 등에 관한 지침」(환경부 예규 제692호) 및 본부 「상수도 소형생물(유충)대응 매뉴얼」에 의거 실시

❍ 검사결과 조치 : 정수처리공정 운영 반영 및 타  센터 등과 공유

□ 소형생물 대응 맞춤형 정수처리 공정 운영

❍ 원수 소형생물 유입대비 정수처리 강화

공정 단계	정상 운영	강화 운영
착수정	잔류염소 : 0.1~0.4mg/L	*********** ******************
침전지	잔류염소 : 0.1mg/L	******** ****************
여과지	역세척 주기 : 3~5일	*********** ************
오존 접촉지	오존주입률 : 0.2~0.5mg/L	********** *******************
활성탄 흡착지	역세척 주기 : 4~7일	******** ********* **************************

❍ 활성탄지 소형생물 발생시 대응(소형생물 제거 방안)

- 강화역세척 : 유충발생 활성탄지 역세척 주기 단축

- 하부집수장치 소독 : 염소수 활용 24시간 이상 소독

- 활성탄지 운영 중단 및 재가동(활성탄지 전체 오염될 경우)

‣ 활성탄지 운영 중단 ⇒ 하부 집수장치 소독 ⇒ 지별 검사 후 재가동

□ 시설물 최적 관리

❍ 청결구역(여과지 ~ 정수지) 3중 관리로 소형생물 유입 차단

- 서식환경 정비 : 배수로 정비, 수목 제거, 잔디 깎기 등 주변환경 정비

- 건물유입 차단 : 위생전실, 에어커튼, 창문 등 개구부 방충망 유지 관리

- 건물내부 유입 : 포충기(전기 트랩) 관리

❍ ISO22000 위생관리 절차서 준용 식품공장 수준으로 운영관리

- 청결구역(여과지~정수지) 정기적인 청소시행 및 출입자 위생수칙 준수

- 활성탄 교체시 활성탄지 ISO22000 위생관리 준수

❍ ISO22000 운영 내실화

- 정수장 운영관리 지침서 활용

- 위생복 탈착, 보관 위생전실 청결관리

- 활성탄지 출입시 전동식 마스크 비치 및 사용

Ⅲ		기타 수질 관련 평가

□ 정수센터 수질 비교 평가

❍ 주요 평가 항목 : 정수 수질검사, 수질자동측정기 관리수준 등

❍ 평가 방법

- 정수 수질검사(8항목)

‣ 탁도, 입자계수, 잔류염소, THMs, 알루미늄, 관말 잔류염소, 맛‧냄새물질(2-MIB, 지오스민), TOC

- SWN 계측기 관리 : 정수 탁도‧잔류염소, 원수와 기타 수질 자동측정기 관리

- 기타 수질분석 능력 등 : 수질분석 숙련도 평가, 약품 단가 등

❍ 평가주기 : 연간 종합평가(평가시기 : 3월말)

❍ 평가결과 활용 : 아리수정수센터 경영평가 점수에 반영(수질관리 수준평가)

□ 숙련도 평가 실시

❍ 목적 : 수질분석자 숙련도 평가 및 분석기술 역량강화

❍ 주관 : 서울물연구원, 국립환경과학원

❍ 주기 : (물연구원)분기 1회, (국립환경과학원)연 1회

❍ 평가항목

- 서울물연구원 : NH3-N, 미생물(일반세균, 총대장균군, 대장균), 냄새물질(2-MIB, 지오스민), TOC

- 국립환경과학원 : NH3-N, 염소이온, NO3-N

Ⅳ		행정 사항

❍ 각 항목 추진실적 본부 보고

❍ 항목별 시험 및 평가 결과에 따른 생산 공정 반영

❍ 수질사고 대비 대응 매뉴얼 최신화

붙 임 1. 정수 주기별 검사항목(물연구원)  1부.

2. 정수과정 공정별 주기별 검사항목(정수센터)  1부.

3. 서울시 급수계통 잔류염소관리지점 및 목표잔류염소  1부.  끝.