문서번호	시설관리과-2505
결재일자	2022. 2. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	시설관리과장	중부수도사업소장
김지훈	이동구	김상웅	02/07 박동석
협 조
	기전팀장		양경현
	주무관		이용민
	주무관		유형근
	주무관		이연한

2022년 배수지 항청소 추진계획

2022. 02.

중 부 수 도 사 업 소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2022년 배수지 항청소 추진계획

수돗물 공급계통의 주요 시설인 배수지에 대한 청소 및 위생관리를 실시하여 아리수가 항상 깨끗하게 관리될 수 있도록 ‘22년 배수지 항청소 추진계획을 보고 드림.

Ⅰ		추진 목적

□ 정기적인 배수지 청소 및 점검으로 시민고객에게 건강하고 맛있는 아리수 공급

□ 유네스코 도시 물관리 인증 대비(배수지 내부 위생안전관리)

□ 법령 개정사항 등을 반영하여 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼 개정

Ⅱ		일반 현황

□ 관련근거

○ 수도법 제33조(위생상의 조치)

- 일반수도사업자는 수도에 관하여 소독 및 수질검사, 그 밖의 위생에 필요한 조치를 하여야 한다.

○ 상수도시설유지관리메뉴얼(환경부)

- 배수지는 6개월마다 1회 이상 청소하여 항상 청결하게 유지되도록 하여야 하며, 청소를 한 다음에는 내부를 소독하여야 한다.

○ 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼, 정수지·배수지 세정제 사용지침(서울시)

□ 청소개요

구 분	계	급수운영과 (중구,용산)	시설관리과 (종로,성북)	비고
개 소	23	5	18	남산대배수지등 5개소
용량(천㎥)	170	63	107	월곡대배수지등 18개소

○ 배수지현황                                      (단위 : 개소)

○ 청소주기 : 6개월(상반기 4~6월, 하반기 9~11월)

- 항상 깨끗한 환경을 유지해 시민이 안심하고 아리수를 마실 수 있도록 연 2회 이상 청소 실시

Ⅲ		추진 실적

구 분	계	급수운영과 (중구,용산)	시설관리과 (종로,성북)	청소 미시행
상반기(물 청소)	**	*	**	*
하반기(세정제 청소)	**	*	**	*

□ 청소실적

○ 청소대상 : 남산대배수지등 23개 배수지            (단위 : 개소)

○ 청소기간 : 2021.05.13  ~ 2021.10.20

○ 청소면적 : ***************************

○ 예산집행 : ******

Ⅳ		2022년 추진 계획

□ 사업 개요

○ 청소주기 : 6개월, 연2회 이상

************************************

***************************

○ 추진방법 : 과별 청소용역 분리발주 및 청소시행

- 급수운영과 : 2021년 남산대배수지등 5개소 항 청소 용역

- 시설관리과 : 2021년 월곡대배수지등 18개소 항 청소 용역

○ 사업예산 : ******

○ 사업대상 : 남산대배수지등 23개 배수지(용량-170천톤㎥)

□ 청소 절차도

배 수	⇨	퇴 수	⇨	시설물 점검	⇨	배수지 청소	⇨
유입밸브 잠금 수위 약 0.5m 까지 배수 유출밸브 잠금		퇴수밸브 개방하여 퇴수 퇴수 후 퇴수밸브 잠금		하자검사 포함 실시		*********** *************
(밸브조작 : 수계조절 요원 또는 시설물순찰반) (밸브확인 : 제어실)		(밸브조작 : 수계조절 요원 또는 시설물순찰반) (밸브확인 : 청소 감독관)		(배수지 시설물 담당, 공사담당)		(청소상태 확인 : 청소 감독관)

세척잔수 배출	⇨	담수 후 수질검사	⇨	통 수
세척잔수 수질검사(pH) 퇴수밸브 개방하여 퇴수 퇴수 후 퇴수밸브 잠금		유입밸브 개방 담수(0.5m 이내) 유입밸브 잠금 수질검사(탁도 등 7개항목)		유입밸브 개방 평균운영수위 담수 유출밸브 개방
(밸브조작 : 수계조절 요원 또는 시설물순찰반) (밸브확인 : 청소 감독관) (수질검사 : 사업소 수질팀)		(밸브조작 : 수계조절 요원 또는 시설물순찰반) (밸브확인 : 제어실) (수질검사 : 사업소 수질팀)		(밸브조작 : 수계조절 요원 또는 시설물순찰반) (밸브확인 : 제어실)

*********

******* *****	******** ********	******	*******

□ 청소작업 안전관리 계획

○ 작업 전 안전관리 철저

- 밀폐공간 작업 프로그램에 따라 밀폐공간 작업계획 및 작업(출입)허가서 교부

○ 작업자 안전교육 실시

- 중대재해 예방을 위한 작업 전 10분 안전점검(TBM) 실시

- 청소 전 작업자들에게 교육자료를 활용하여 안전교육 실시

○ 위험성 평가 실시 및 안전조치(※ 감독관은 청소 매뉴얼 별표8 위험성평가표 작성)

- 사전 위험요소(추락, 미끄럼짐, 전기감전, 환기불량 등) 확인 및 조치

□ 청소시 현장점검 계획

○ 점검 개요

구 분	본부 합동 점검	자체 점검
점검대상	- 지역 배수지 (2개소)	- 1~3차 배수지 (21개소)
점검일정	- 상반기 : 2개소 (3 ~ 6월) - 하반기 : 2개소 (9 ~ 11월)	- 상반기 : 21개소 (3 ~ 6월) - 하반기 : 21개소 (9 ~ 11월)

○ 현장점검시 중점 추진사항

- 기존 구조물 및 시설물 정기점검 실시(점검자 : 시설물 담당)

- 내부 방수방식공사 완료 구조물에 대한 하자검사(점검자 : 시설물 담당, 공사담당)

- 「배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼」준수 여부(점검자 : 청소 담당)

○ 점검결과 조치

- 경미사항은 청소시 바로 조치

- 장기간 보수가 필요한 사항에 대해서는 차기 청소기간에 정비

Ⅴ		청소 관련 매뉴얼 개정

□ 「배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼」개정

○ ‘06년 제정(’06.2.6. 본부장 방침)되어, 총 7차례 개정·운영 중

○ 주요 개정 사항 : [붙임 1-1] 참조

구분	개정 전	개정 후	개정사유
*** ** * ** **	*********** ********************************************************************	*********** ***********************************************	************* *********** ******************** *************************************************************************************
*** ** ** ** **	***************************	****************************************************************************************************************	**********************************
	*	************ ***************************************************************************************	********** ****************

구분	개정 전	개정 후	개정사유
*** ** * ** **	********** ************* **********	******************** ********** ********** **************************************************************************	*************
*** ** * ** **	********** *****************************************************************************	********** ***************************************************************************** *************************************************************************************************************	********** *************

Ⅵ		향후 추진 일정

□ 배수지 청소용역 설계 및 발주 ---------------- 2022. 2월

□ 배수지 청소담당자 교육 ---------------------- 2022. 2월

○ 사업소 담당자 교육 실시(작업장 위생관리, 안전관리, 청소품질 향상 등)

□ 상반기 배수지 청소 시행 및 결과 보고 ---- 2022. 3월~7월

□ 하반기 배수지 청소 시행 및 결과 보고 --- 2022. 9월~12월

Ⅶ		행정 사항

□ 2022년 배수지 항청소 추진계획 본부 제출 : ‘22.2.11까지

○ 청소주기, 청소방법, 청소 후 관리기준 등 반영(유네스코 인증 대비)

□ 과별 분리발주하여 청소시행

○ 배수지 청소용역을 과별로 분리발주

□ 배수지 내부시설물 점검 및 건강진단 시행

○ 배수지 구조물 정기점검,안전진단 등에 따라 항 보수계획 및 정비실시

○ 항 청소시 시설물 담당자는 배수지 내부시설물 점검을 시행하고 특히 기존의 방수․방식상태를 면밀히 조사한 후 정비실시

○ 방수․방식 공사 하자기간 내에 있는 배수지는 하자점검 후 보수가 필요한 사항은 하자보수 철저

○ 청소용역관계자(감독관, 청소인력)는 반드시 건강진단(장세균성 질병검사)실시

□ 퇴수밸브 개폐일지 현장 비치 및 작동이력 등 작성 관리

붙임  1. 배수지청소 및 위생관리메뉴얼 1부.

2. 매뉴얼 개정안 주요내용 1부.

3. 배수지 항청소용역 원가계산서 1부.

4. 유네스코 도시물관리 우수인증관련 평가기준 1부.  끝.