문서번호	급수운영과-1664
결재일자	2022. 2. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
이재헌	이승우	02/07 최춘근

사용승인(신축) 신청에 따른 협의 보고

(강남구 논현동 33-15)

2022. 02.

강남수도사업소

(급수운영과)

사용승인(신축) 신청에 따른 협의 보고***********

********* 사용승인(신축) 신청에 따른 협의와 관련하여 아래와 같이 보고합니다.

2022.02.07

보고자: 지방시설서기  이재헌

□ 현 황

❍ 위    치: *************

❍ 건 축 주: ***

❍ 규    모: 지하 2, 지상 6(연면적 808.09㎡)

❍ 용    도: 근린생활시설(사진관, 사무소)/신축

□ 현장조사내용

❍ 표       고: 37.27m

❍ 분기점 수압: 2.173kg/㎡

❍ 급 수 계 통: 암사고양정 수계

**********************************

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제14조)

❍ 인입급수관: D25mm 결정

- 808.09㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 3.46㎥/Hr

- 2.437㎥/Hr(20mm) < 3.46㎥/Hr < 5.166㎥/Hr(25mm)

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 ********* 사용승인(신축) 신청에 대하여 붙임과 같이 급수협의 조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.  끝.