전기설비 월간점검일지(1월)

문서번호 :	정수시설과-471	결재	주무관	주무관	정수시설과장
결재일자 :	2022. 2. 7.
			심성환	지동성	02/07 이재복
수 신 처 :	내부결재

설비명 : 광암정수장 주변전 설비
1. 기본사항

수전전압/용량	**********************	발전전압/용량	*****************		태양광		㎾
점검일자	2022. 1. 28.(금)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

특고압설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	고 압 설 비/ 저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
******	○					****	○				8	***** *******	A	****	****
****	○				2	********	○				1		B	****	****
****	○				2	****	○				4		C	****	****
***	○				2	****	○				2
													N
****	○				2	***	○				1
												***** *******	A	***	****
********	○				1
													B	***	****
***	○				2								C	***	****
													N
												역률	****
												TR온도	******

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 비상발전기 무부하 운전 및 점검 (1/14, 1/28)

- 정수장 전체 배수펌프 가동 점검 및 판넬점검 (1/27)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

설비명 : 광암정수장 고도처리설비
1. 기본사항

수전전압/용량	*********************	발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		㎾
점검일자	2022. 1. 28.(금)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	현장동력반	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
***	○				2	********	○				1	****** *******	A	***	****
****	○				8	********	○				1		B	***	****
*****	○				8	********	○				1		C	***	****
********	○				1	********	○				1		N
****	○				3	********	○				1	역률	****
****	○				1	********	○				1	TR온도	******
****	○				2	******	○				1
						******	○				1
						*******	○				1
						*******	○				1
						*******	○				3
						********	○				1

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 활성탄 흡착지동 소방펌프 히터 전원관련 30A 누전차단기 설치 및 케이블 포설 (1/10)

- 활성탄 흡착지동 소방펌프 교체 시운전 점검 및 전원투입 (1/11)

- 오존동 지하 배수펌프 A호기 IMC-Ⅲ 교체 (1/12)

- 이산화탄소 주입기 점검 및 시운전 (1/20)

- 이산화탄소 밸브실 배수펌프 설치 (1/20)

- 맥동 3-1 A호기 송풍기 베어링 교체 전원 점검 및 시운전 (1/21)

- 맥동 3-1, 2-2 A, B호기 인버터 파워보드 2대 교체 및 B호기 I/O 보드 교체 (1/21, 1/25)

- 맥동 침전지 3-1, 2-2 인버터 제어판넬 환기 팬 4대 교체 (1/25)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

설비명 : 광암정수장 관리본관 설비
1. 기본사항

수전전압/용량	*********************	발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		㎾
점검일자	2022. 1. 28.(금)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	현장동력반	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
***	○				2	*******	○				1	****** *******	A	***	****
****	○				4	*******	○				1		B	***	****
*****	○				4	*******	○				3		C	***	****
***	○				1	*******	○				1		N
****	○				1	********	○				1	역률	****
****	○				3	*****	○				1	TR온도	******
*****	○				1	*****	○				1
						******	○				1
						******	○				1

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 사여과지 PCS실 냉난방기 점검 및 수리 (1/4～1/6)

- 관리본관 지문인식기 전원차단관련 분전함 절연저항 점검 및 누전차단기 교체 (1/7, 1/19)

- 중앙제어실 자동제어기 터치패널 부착 및 전원결선 (1/10)

- 여과지동 2, 3계열 환풍기 지락, 과전류 트립 점검 및 현장조치 (1/24)

- 정문 전동게이트 차단기 트립으로 인한 누전 및 절연저항 측정 (1/25)

- 정수장 전체 배수펌프 가동 점검 및 판넬점검 (1/27)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

설비명 : 광암정수장 전염소투입 설비
1. 기본사항

수전전압/용량	*********************	발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		********
점검일자	2022. 1. 28.(금)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	현장동력반	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
***	○				2	*******	○				1	****** *******	A	***	***
****	○				2	*******	○				1		B	***	****
*****	○				2	*******	○				1		C	***	***
***	○				1								N
****	○				1							역률	****
****	○				1							TR온도	******
*****	○				1
*****	○				2

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 탈수기동 UPS 설비 점검 및 밧데리 용량 확인 (1/7)

- 전염소 투입동 지구변전실 전기설비 점검 및 청소 (1/18)

- 정수장 전체 배수펌프 가동 점검 및 판넬점검 (1/27)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.