문서번호	정수과-675
결재일자	2022. 2. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김윤재		02/07 김경진
협조	주무관		이준호
	주무관		이경우

우리 가족 안심 식수, 서울의 수돗물 아리수!

여과사층 조사보고(2022년 1월)

2022. 1.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

사층높이 조사대장

조 사 자 : 김 윤 재

조사 일시 : 2022. 2. 4.  1계열 여과지                                                          (단위 : cm)

위치 지별	좌면								우면					비고
	1			2			3	평균	4	5		6	평균
1	152			152			153	152	149	149		151	150	-
2	150			149			152	151	156	152		154	154	-
3	153			153			153	153	151	152		151	151	-
4	152			150			151	151	154	153		153	153	-
5	152			152			152	152	152	154		151	152	-
6	151			153			156	153	145	149		148	147	-
7	154			153			153	153	150	150		151	150	-
8	143			155			154	151	153	151		153	152	-
9	150			154			152	152	150	148		150	150	-
10	150			150			151	150	153	154		153	153	-
11	156			155			155	155	154	156		156	155	-
12	148			147			146	147	152	153		153	153	-
	3		6						【여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소 시】
여과지	2		5
	1		4
					제어반

2계열 여과지                                                            (단위 : cm)

위치 지별	좌면								우면					비고
	1			2			3	평균	4	5		6	평균
1	147			153			152	151	151	153		155	153	-
2	153			154			155	154	149	150		153	151	-
3	155			154			155	155	149	149		149	149	-
4	150			152			153	152	146	151		154	150	-
5	146			150			148	148	148	148		146	147	-
6	146			153			151	150	150	149		149	149	-
7	150			149			150	150	148	154		153	151	-
8	147			155			154	152	152	153		154	153	-
9	149			151			150	150	152	154		153	153	-
10	149			153			152	151	152	156		154	154	-
11	153			156			153	154	155	152		154	153	-
12	146			147			148	147	149	148		154	150	-
	3		6						【여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소 시】
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 144cm 이하시 보사 대상으로 구분하여 비고에 기록

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분.  끝.