문서번호	정수과-1242
결재일자	2022. 2. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
박인서		정충구	02/07 代신경숙
협 조
	주무관			박소현
	주무관			강현삼

약품 펌프 소모품(튜브) 관리 강화 계획

2022. 02.

약품펌프 소모품(튜브) 관리 강화 계획

환경

정수약품(PAC, PAHCS, 가성소다) 정량펌프의 소모품(튜브)에 대한 상·하반기 정기점검과 주기적 교체를 통하여 튜브 파손으로 인한 사고를 사전에 예방하기 위함.

□ 약품펌프 현황

○  1정수장 : PAC 펌프 2대, PAHCS 펌프 2대

○  2정수장 : PAC 펌프 3대, PAHCS 펌프 3대, 가성소다 펌프 3대

□ 시설점검

○ 점검일시 : 2022. 2. 3~4일(2일간)

○ 점검 및 교체자 : 강현삼, 박인서, *********

○ 주요내용 : 상·하반기 1, 2정수장 정량펌프 전수 점검, 튜브 교체

○ 점검결과 : 로터 상태에 따라 펌프튜브 마모 상태가 상이하고, 튜브 사용 가능기간이 다름(일부 펌프에서 내부 이물질 부착으로 가동불량)

튜브 파손	정량펌프에서 약품 누수	약품실 청소

※ 사고 사례

○ 점검결과조치 : 정기점검후 튜브 주기적 전량 교체(4월, 10월 및 기존방식 병행)

- 기존방식 : 파손 시 튜브 교체

※ 파손시 교체 문제점 : 펌프 가동 시에는 튜브상태를 확인하기 어렵고, 로터 상태에 따라 튜브의 사용기간이 달라 불시에 튜브 터짐으로 정수약품이 투입되지 않아 수질 사고의 위험이 상존하며, 정수약품 누액시 이물질 발생으로 펌프 수명도 단축됨

□ 약품펌프 튜브 구매계획

○ 튜브 구매 및 교체 (상·하반기 2회)

- 펌프 튜브 12mm(PAC, PAHCS 펌프) 11EA

- 펌프 튜브 17mm(가성소다 펌프) 2EA

※ 상황여건에 따라 수량 조정될 수 있음

○ 소요예산 및 계약방법

- 소요예산 : *****************************

- 계약업체 : ****************

- 계약방법 : 정수과 신용카드 결제 후 결제계좌에 입금조치

- 예산과목 : 상수도사업비,영업비용,정수비,수선유지교체비,수선유지비                     (기계설비 유지관리)

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.