문서번호	유물과학과-139
결재일자	2022. 2. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		유물과학과장	한성백제박물관장
정세리		권순철	02/07 유병하
협조	전시기획과장		代임종문
	주무관		김동현

2022년 1월

소장유물 보존환경 정기점검 결과보고

2022. 2.

한성백제박물관

(유물과학과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□	서울특별시 박물관자료 수집 및 관리 조례
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2022년 1월 소장유물 보존환경 정기점검 결과보고

소장유물의 손상 예방 및 수명 연장을 위해 1월에 실시하였던 수장고및 전시실의 온․습도 일일 점검결과를 보고하고 향후 유물 보존환경 관리에 만전을 기하고자 함.

1		추진 개요

□ 대    상: 수장고 및 전시실(진열장)

□ 기    간: 2022. 1. 1.∼1. 31.

□ 측정사항: 온도ㆍ습도

□ 측정기구: 디지털 온ㆍ습도계, 무선 온ㆍ습도 데이터로거

※ 수장고: 디지털 온ㆍ습도계 175-H1 Testo

※ 전시실: 무선 온ㆍ습도 데이터로거 RN-300 Dekist

2		수장고 및 전시실 보존환경기준

내용 장소		제1수장고		제2수장고		제3수장고	제4수장고	임시수장고	기획전시실	상설전시실
면적 (㎡)		1	1-1	2	2-1	721.21	646	102.2	446.9	3,694
		556.5	162	590.2	167.4
격납유물		토도ㆍ옥석	목제ㆍ지류	토도ㆍ옥석	금속	토도ㆍ옥석	토도ㆍ옥석	미등록 유물 및 대여유물	토도ㆍ옥석ㆍ직물ㆍ지류 등
보존 환경 기준	온도 (℃)	20±2		20±2		20±2	20±2	20±2	24/20±2(夏/冬)
	습도 (％)	50±5	55±5	50±5	45±5	50±5	50±5	50±5	55/50±5(夏/冬)
	조도 (lx)	≤450		≤450		≤450	≤450	≤450	재질 및 상태에 따름
	자외선(㎼/㎠)	0		0		0	0	0	0	0
	공기산도	중성		중성		중성	중성	중성	중성	중성

※ ｢박물관내 전시 및 수장공간의 조명/공조환경기준연구 최종보고서｣(1996, 문화체육부)의 환경기준에 따른 박물관 환경점검 운영기준

3		환경 점검 결과

□ 수장고 측정 결과

○ 1월 측정 온․습도 평균

장소 측정인자		제1수장고		제2수장고		제3수장고	제4수장고	임시수장고	측정 결과
		1	1-1	2	2-1
온도 (℃)	기준	20±2		20±2		20±2	20±2	20±2	양호
	측정	20±1	20±1	20±1	20±1	20±1	20±1	20±1
습도 (％)	기준	50±5	55±5	50±5	45±5	50±5	50±5	50±5	양호
	측정	50±1	55±1	50±1	45±1	50±2	50±1	50±2

구분	2021년 12월	2022년 1월
제 1 수 장 고
제 1-1 수 장 고
제 2 수 장 고
제 2-1 수 장 고
제 3 수 장 고
제 4 수 장 고
임시수장고

○ 전월과 온․습도 비교

□ 전시실(진열장) 측정 결과

○ 1월 측정 온․습도 평균

장소 측정인자		제1전시실	제2전시실	제3전시실	측정결과
온도 (℃)	기준	20±2	20±2	20±2	양호
	측정	20±1	20±2	20±3
습도 (％)	기준	50±5	50±5	50±5	저습
	측정	50±8	50±12	50±13

○ 전월과 온․습도 비교

2021년 12월	2022년 1월	비고
1. 여러나라의 성장	1. 여러나라의 성장	제1전시실
8. 철 강한나라를	8. 철 강한나라를	제2전시실
13. 그림속 백제 사신	13. 그림속 백제 사신	제2전시실
15. 안악3호분 대형렬도	15. 안악3호분 대형렬도	제3전시실
20. 안악3호분 묘주와 시종들	20. 안악3호분 묘주와 시종들	제3전시실

4		평가 및 대책

□ 수장고

○ 수장고의 평균 온・습도는 각 수장고 별로 기준 수치에 맞게 유지됨.

○ 전체적으로 지난 달에 이어 습도 편차가 적고 안정적임.

□ 전시실(진열장)

○ 진열장 내 평균 온・습도는 18℃, 39%로 지난 달(12월)과 비교하여 온도 1℃, 습도 5% 낮아짐.

○ 전시실 내 무선 온・습도 데이터로거의 신호 세기, 배터리 잔량 등을 확인하고 점검 및 배터리 교체를 실시함.

○ 기획전시실 진열장 내 평균 온・습도는 19℃, 41%로 1~2번 진열장의 습도가 기준 수치보다 다소 낮게 측정됨.

붙임  1. 전시실 유물 보존환경 측정결과(2022. 1.) 1부(24매).

2. 전시실 온ㆍ습도계 배치도 1부(4매).  끝.