“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제목	2021년 4분기 전식방지 시설물 점검결과 제출

1. 시설관리과-19223(2021. 11. 24.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리사업소 전식방지 시설물 33개소 점검을 실시하고 점검결과를 붙임과 같이 제출하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 점검대상: 전식방지 시설물 33개소

나. 점검기간: 2021. 10. 20.~2022. 11. 22.

다. 점검내용

1) 방식전위 측정 및 설비 운영상태

2) 구조물 손상 여부 및 안전상태

3) 입·출력 전압 및 출력 전류 상태

라. 점 검 자: 최지훈 외 2인

마. 점검결과(상세 결과는 붙임「전식방지 시설물 점검결과」참조)

구 분	관리번호	시설위치	점검결과(mV)	비 고
외부전원	7-B-11	강남구 영동대로 616	기존 방식관로가 폐쇄되고 신설 배수관이 운영되면서 전기방식시설의 음극선 이설 작업이 병행되지 않아, 전기방식 작용이 이루어지고 있지 않음	붙임「전식방지 시설 아남빌딩 앞 방식관로 현황 참조」참조
	7-B-17	강남구 압구정동 386	접지저항 40Ω으로 기준치(100Ω 미만)에 적합하나 다소 높음	붙임「점검 사진」참조

※ 7-B-23: 반포주공아파트 1단지 변압기설비 공동이용 중이나 아파트 재건축으로 인해 수급지점 변경 계획 중(붙임「그간 실정조사 경위」참조)

※ 전식방지 시설물 점검결과 GIS 등록 완료

바. 조치계획

1) 7-B-11: 음극선 보강 작업

붙임 1. 전식방지 시설물 점검결과 1부.

2. 전식방지 시설물 점검표 1부.

3. 점검 사진 1부.

4. 아남빌딩 앞 전식방지 시설 방식관로 현황 1부.

5. 그간 실정조사 경위 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	최지훈		기전팀장	나동안		시설관리과장	02/08 김근태
협조자
시행	시설관리과-1994	(		)	접수		(		)
우		서울시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4914	/전송	02-3146-4939	/		/	부분공개(5)