함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(용도변경) 협의 관련 보완 회신(방학동621)

1. 건축과-2869(2022.02.03.)호『용도변경허가 신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최*********』와 관련입니다.

2. 협의요청 개요

가. 대지위치:******************

나. 건축규모:**********************************************

다. 건 축 주:*********

라. 주 용 도:********************

마. 협의내용:*********************************************

***********************

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비된 사항에 대해 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2022년 02월 14일(월)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완사항 등(제3호)

○ 소방관련 보완사항

가. 주방내 K급소화기 설치요함(소방시설설치계획서 등 표기요함)

나. 단면도 및 주단면 상세도(내장재료 명시) 누락 첨부요함

다. 창호도 누락 첨부요함

라. 수직연소 확대 방지용 스프링클러헤드 설치 및 도면표기 요함

(표시예: 창문으로부터 0.6m이내, 헤드간 1.8m 마다 설치)

○ 건축분야 관련 검토요청 사항

가. 창호도 누락 첨부요함

나. 단면도 및 주단면 상세도(내장재료 명시) 누락 첨부요함

다. 2층 층별 방화구획 미표기 관련 출입문 적정여부

라. 소방관진입창 누락 관련 적정여부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	박태열		예방과장	02/08 정형철
협조자
시행	예방과-1286	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)