문서번호	급수운영과-2247
결재일자	2022. 2. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
김왕근	권기섭	유동수		02/08 이재호
협 조
	★주무관		정석균

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

2022년 대현산배수지 외 4개소 항청소 용역 추진계획

2022. 2.

동부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2022년 대현산배수지 외 4개소 항청소 용역 추진계획

수돗물 공급계통의 주요 시설인 배수지 항 청소를 통해 시민 고객에게 맑고 깨끗한 수돗물을 공급하고자 함.

Ⅰ		추진 목적

□ 수도법 제33조(위생상의 조치)

○ 일반수도업자는 수도에 관하여 소독 및 수질검사, 그 밖의 위생에 필요한
조치를 하여야 한다.

□ 상수도시설유지관리매뉴얼(환경부)

○ 배수지는 6개월마다 1회 이상 청소하여 항상 청결하게 유지되도록 하여야 하며, 청소를 한 다음에는 내부를 소독하여야 한다.

□ 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼, 정수지·배수지 세정제 사용지침(서울시)

Ⅱ		사업 개요

□ 용역명: *************************

□ 사업 기간: 착수일~2022. 12. 31.

□ 사업 대상: 배수지 5개소(상·하반기 청소면적 345,246㎡)

연번	명칭	규모	HWL LWL	관경(mm)		수계	위치	급수 구역	청소 면적 (㎡)
				유입	배수
1	*** ***	************ ************ ************	**** ****	*****	*****	**	**** ****	******* ******* ******	*******
2	*** ***	*************** **********	***** *****	***	***	*** ****	**** **	*****	***
3	*** ***	*************** ********	***** *****	***	***	*** ****	**** ****	***	***
4	*** ***	*********** ************	**** ****	***** *****	***** *****	** **	*** ****	***	******
5	**** ***	********** **********	**** ****	***	***	***** *****	*** ****	*** *******	*****

Ⅲ		2022년 배수지 청소계획

□ 청소 범위

○ 배수지(수조) 주변 시설물 점검 및 청소, 관랑실·출입전실 점검, 출입전실 청소

○ 배수지(수조) 내부 시설물 점검

- 구조체 균열, 도장, 방식상태 점검

- 구조체 벽면 오염정도 조사, 유·출입 밸브 작동상태 점검

- 밸브, 배관, 난간, 수위계 등 부식상태 점검

○ 배수지(수조) 내부 청소

- 구조체 청소: 벽체, 천정, 도류벽, 기둥, 바닥, 흡수정 등

- 철재 시설물 청소: 유입출 배관, 월류관, 철재 난간, 수위계 등

□ 청소 주기

○ 상반기 3월~6월(물청소), 하반기 9월~11월(세정제 청소)

※ 세정제 사용은 물청소만으로 침착된 물 때 제거가 어려운 배수지에 제한적으로
사용하고, 스테인레스 재질에는 부식을 촉진시키므로 사용 제한

○ 배수지 거름망 철거 고려와 2021년 배수지 물탱크 청소현장 점검 결과
지적사항 보수 소요기간을 반영하여 청소기간 조정

□ 청소 방법

○ 물 청소

고압 세척	⇒	물 때 제거	⇒	물 세척	⇒	잔수 처리

○ 세정제 청소

고압 세척	⇒	분사 (물 때 제거)	⇒	물 세척	⇒	잔수 처리

□ 청소 절차도

배수	⇨	퇴수	⇨	시설물 점검	⇨	배수지 청소
○유입밸브 잠금 ○수위 약0.5M까지 배수 ○유출밸브 잠금		○퇴수밸브 개방하여 퇴수 ○퇴수 후 퇴수밸브 잠금		○하자검사 포함실시		○상반기: 물청소 ○하반기: 세정제 청소
(밸브조작: 제어실) (밸브확인: 제어실)		(밸브조작: 수계조절 요원 또는 시설물순찰반 등) (밸브확인: 청소 감독관) (수질검사: 사업소 수질팀)		(배수지 시설물 담당, 공사담당)		(청소상태 확인: 청소 감독관)
세척잔수 배출	⇨	담수 후 수질검사	⇨	통수
○세척잔수 수질검사(pH) ○퇴수밸브 개방하여 퇴수 ○퇴수 후 퇴수밸브 잠금		○유입밸브 개방 ○담수(0.5m 이내) ○유입밸브 잠금 ○수질검사(탁도 등 7개항목)		○유입밸브 개방 ○평균운영수위 담수 ○유출밸브 개방
(밸브조작: 수계조절 요원 또는 시설물순찰반 등) (밸브확인: 청소 감독관) (수질검사: 사업소 수질팀)		(밸브조작: 제어실) (밸브확인: 제어실) (수질검사: 사업소 수질팀)		(밸브조작: 제어실) (밸브확인: 제어실)

□ 청소작업 안전관리 계획

○ 작업자 안전교육 실시

- 청소 전 작업자들에게 교육자료를 활용하여 안전교육 실시

○ 위험성 평가 실시 및 안전조치

- 사전 위험요소(추락, 미끄러짐, 전기감전, 환기불량 등) 확인 및 조치
- 건설사업관리기술인(감독관)은 붙임2-2 청소 매뉴얼 별표8 위험성평가표 작성

○ 건설사업관리기술인(감독관)에게 청소 관련 매뉴얼 사전 배포

- 2022년 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼 개정본을 청소 시행 전 사전에 숙지 할 수 있도록 전달

※ 주요개정내용

· 중대재해처벌법 및 산업안전보건법에 따라 작업 전 위험성평가 실시

· 퇴수밸브 관리 강화를 위해 퇴수밸브 개폐일지 작동이력 작성

□ 청소 시 현장점검 계획

○ 점검 개요

구분	합동 점검	자체 점검	비고
점검 기준	지역배수지 (대현산, 아차산)	1~3차 배수지 (아차산소, 응봉, 금호)
점검 목표	상반기 1~2개소(3~6월) 하반기 1~2개소(9~11월)	상반기 2~3개소(3~6월) 하반기 2~3개소(9~11월)
점검 방법	본부 · 사업소 합동점검	사업소 자체점검 (배수지 시설물, 청소 담당 시설물 순찰반 등)

○ 현장 점검 시 중점 추진사항

- 기존 구조물 및 시설물 점검(점검자: 시설물 담당, 시설물 순찰반 등)

- 내부 방수방식공사 완료 구조물에 대한 하자검사
(검사자: 시설물, 공사, 청소 담당, 시설물 순찰반 등)

-「배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼」준수 여부(점검자: 청소 담당)

○ 점검결과 조치

- 경미사항은 청소 시 바로 조치

- 장기간 보수가 필요한 사항에 대해서는 차기 청소기간에 정비

□ 유네스코 도시 물관리 우수인증제 시범사업 준비(붙임4-1~4-2 참조)

○ 평가 항목: 공급과정 DS-6 배수지 내부 위생관리

○ 평가 기준

- 배수지 내부 위생안전관리 관련 실행계획(법적근거, 운영지침 등) 수립 여부

→ 법적근거와 운영계획 반영하여 세부 방침 수립 및 이행

- 실행계획에 따른 적정 운영 여부

· 배수지 청소 주기 수립 → 3~6월(상반기), 9~11월(하반기)

· 청소실시 방법 → 상반기(물청소), 하반기(세정제 청소)

· 청소 후 배수지 관리기준 등

→ 청소 중 본부 합동점검 및 사업소 자체점검하여 경미사항은 청소 시 바로 조치하고, 장기간 보수가 필요한 사항은 차기 청소기간에 정비하여 내부
구조물 위생관리 철저 유지.

Ⅳ		향후 추진일정

○ 용역 사전규격 공개의뢰(행정지원과): 2022. 2. 8.

○ 용역 발주 및 계약의뢰(본청 재무국): 2022. 2. 15.

- 용역 개요

· 용역명: *************************

· 설계 금액: ************

· 용역 기간: *****************

※ 2022년 한시적 계약심사 제외대상(서울시 계약심사과-18151(2021. 12. 27.)

○ 용역 공고 및 계약: 2022. 2. 15.~2. 22.

○ 용역 시행(2회 청소): 2022년 3~6월(상반기), 9~11월(하반기)

Ⅴ		행정 사항

○ 배수지 청소 시 내부시설물 점검 및 대현산, 금호배수지 정밀안전진단 병행실시

○ 산업안전보건 역량을 강화화고 중대재해 예방 하고자 작업 전 10분 안전미팅(Tool Box Meeting) 실시 및 안전수칙 철저 교육(붙임3 참조)

○ 배수지 청소 및 통수 관리: 녹물출수 등 급수불편 민원발생 예방

○ 관계자(제어실, 수질담당, 수계조절 요원, 시설물 순찰반 등)의 긴밀한
협조체계 유지

○ 사업소 관련 부서와 협의하여 청소작업 개시 전 수계전환 등을 실시로
급수에 지장이 없도록 조치

붙임  1. 설계내역서 1부.

2-1. 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼 전·후 대비표1부.

2-2. 2022년 배수지 청소 위생관리 매뉴얼 개정본 1부.

3. 작업전 안전점검 및 안전수칙(시설청소) 1부.

4-1. 유네스코 도시물관리 우수인증 평가가이드라인(안) 1부.
4-2. 배수지 내부 위생안전관리 분야 평가기준 1부.  끝.