문서번호	급수설비과-1167
결재일자	2022. 2. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비과장	급수부장
김정은		유양현	전결 02/09 신용철
협조

직결급수로 전환 아파트

급수설비(역류방지밸브) 점검 계획

2022. 2.

급  수  부

(급수설비과)

직결급수로 전환 아파트 급수설비(역류방지밸브) 점검 계획

수요가에서 발생한 오염이 역류에 의해 배수관에 미치는 영향을 방지 하기 위해 직결급수 전환한 아파트의 급수설비(역류방지밸브)에 대한 점검 계획을 보고 드림

Ⅰ		추진배경

□ 검토 배경

○ 단수 및 누수 등 발생 시 옥내급수관에서 배수관으로 수돗물이 역류하여 배수관 수질에 영향을 미칠 수 있어 사전 예방을 위한 점검 필요

※ 정전 또는 단수 등으로 역압이 발생하여 건물 내의 정체된 물이나 오염물질이 배수관으로 역류하여 수질에 영향을 미칠 수 있음

○ 직결급수 전환 후 급수상태 및 역류방지시설의 이상 유무 등 점검 필요

[사고 사례] 2005년 경상남도 통영시의 신축 아파트(350세대) 단지에서 정전으로 인해 부압이 발생하여 화장실 변기 속의 푸른색 세정제가 섞인 물이 역류하여 세대 내로 배출되는 사고 발생 ⇒ 수도법 개정(역류방지밸브 의무 설치)

□ 추진 근거

○ 수도법 제14조(수도용 자재와 제품의 인증 등) : 위생안전기준 적합 여부

○ 수도법 제21조(수도시설의 관리) : 급수설비의 상태 검사

○ 서울특별시 수도조례 제12조(직결급수의 시행)

○ 서울특별시 수도조례 제17조(역류방지밸브의 설치)

○ 직결급수 적용기준 가이드라인[급수계획과-1301(2015. 2. 28.)]

- (가압)직결급수 가능 기준 및 역류방지밸브 설치 기준 등을 정함

Ⅱ		직결급수 전환 현황

<가압직결급수의 역류방지밸브 설치 예>

□ 전환 기준

○ 가압직결급수 방식 대상 기준

- 배수관 수압 2.0kg/㎠ 이상

- 배·급수관의 상호 구경 차이 2단계 이상

- 급수관 유속 2.0m/s 이하

- 아파트 20층 이하, 400세대 이하

(단, 가압급수 지역은 제외)

○ 역류방지밸브 설치 기준

- 주계량기 및 호별 계량기 후단에 역류방지밸브를 설치

- 역류방지밸브의 이상 유무 점검 또는 유지보수가 용이한 장소의 수도계량기를 경유한 쪽에 설치

<가압직결 시 부스터 펌프 시스템 구조 일례>	<역류방지밸브>
배수지 부스터 펌프(저수조 우회) 고가 저수조 지하 저수조 펌프
<가압직결급수 개념도>

□ 추진 현황

○ 776개 단지 전환 (기존 아파트 462개 단지, 신규 아파트 314개 단지)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
합 계	776	40	92	110	54	177	91	102	110
기 존	462	23	39	64	47	98	60	69	62
신 규	314	17	53	46	7	79	31	33	48

Ⅲ		점검계획

□ 가압직결급수 전환 아파트 급수설비(역류방지밸브) 설치 점검

○ 대  상 : 가압직결급수 아파트 776개 단지

○ 기  간 : 2022. 2. 14.(월)~4. 29.(금)

○ 방  법 : 자체조사(1차)+샘플조사(2차)

- 자체조사 : 아파트(776개 단지) 관리 주체에 점검 및 결과 회신 요청(~3. 31.)

‣급수설비(역류방지밸브) 설치 여부 등 자체 점검을 통한 관리 및 개선 유도

- 샘플조사 : 사업소별 점검 대상 선정(샘플링)하여 현장 점검(~4. 29.)

‣총 80개 단지 : 사업소별 아파트 10개소 자체 선정 및 점검

○ 내  용 : 가압직결급수 상태 및 역류방지밸브 적정 설치 조사

- “직결급수 적용기준 가이드라인”의 설치방법 준수 및 KC인증 제품 설치 등

○ 조사자 : 각 수도사업소(급수운영과, 시설관리과)

【자체조사】					【샘플조사】
수도사업소 (급수운영과,시설관리과)	➡	아파트 관리 주체		➡	수도사업소 (급수운영과,시설관리과)
‣자체조사 요청 및 조치 권고 ⇒ 아파트 관리 주체 ‣자체조사 결과 제출 ⇒ 급수설비과 (붙임2 양식)		‣자체조사 및 결과 제출(~3/31) ⇒ 수도사업소 (붙임1 양식) ‣미설치 또는 미인증 제품 설치 시 설치, 교체 등 조치			‣사업소별 대상 선정(10개소) 및 점검 시행(~4/29) ‣샘플조사 결과 제출 ⇒ 급수설비과 (붙임1,2 양식)

Ⅳ		조치계획

□ 점검 결과에 따라 현장 조사·점검 확대 시행

○ 역류방지밸브 미설치 또는 미인증 제품에 대해 교체 등 설치 권고

- 관련 규정(수도법 제14조) 및 설치 기준 준수 요청

○ 자체조사 결과 미회신 및 미설치 아파트에 대한 전수조사 시행

- 사업소별 자체 계획을 수립하여 전수 조사 시행 및 실적 보고(매월)

□ 직결급수(전환) 시 역류방지밸브 설치 철저 확인

○ 사전 조사·협의 시 역류방지밸브 설치 조건 부여 및 설치 여부 철저 확인

- 기존 아파트 가압직결급수 전환 신청 및 신규 아파트 건축(급수)협의 시 역류방지밸브 설치 조건 부여 및 이행 확인

○ 신축아파트 급수공사 시 역류방지밸브 설치 여부 확인 후 완료 통보

- 급수공사 감리자가 역류방지밸브 설치 확인하여 작업완료보고 시 제출

Ⅴ		행정사항

□ 수도사업소

○ 가압직결급수 아파트 역류방지밸브 설치 점검 결과 제출(⇒ 급수설비과)

- 자체조사 및 샘플조사 결과 제출 : ’22. 5. 6.(금)까지(※급수운영과 수합 제출)

○ 자체조사 미회신 및 미설치 아파트 전수조사 자체 계획 수립 및 시행(연내)

- 자체 계획 수립 제출 : ’22. 5. 20.(금)까지 / 실적 보고 : 매월 5일까지

○ 가압직결급수(전환) 시 역류방지밸브 설치 조건 부여 및 이행 확인 철저

붙임  1. 역류방지밸브 설치 점검 양식 1부.
2. 역류방지밸브 설치 점검 대상 및 점검 결과 제출 양식 1부.
3. 관련 법령 및 직결급수 적용기준 가이드라인 각 1부.  끝.