문서번호	시설관리과-2205
결재일자	2022. 2. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
안전관리팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
홍정식	김근태	02/10 박기용
협 조
	급수운영과장		최춘근
	시설관리팀장		김재영
	급수관리팀장		전동근

배수지 내부방식 및 보수·보강 중장기 계획

2022. 02.

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

배수지 내부방식 및 보수·보강 중장기 계획

배수지 구조물 내구성 유지 및 깨끗한 물공급을 위해 시행하는 내부방식 및 시설물 보수·보강에 대한 중장기 계획을 마련·시행하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

□ ’배수지 구조물 내부방식 및 보수·보강 중장기 계획‘ 알림

(본부 시설관리과-837, 2022.1.26.)

Ⅱ		배수지 현황

NO	배수지명	가압장명	용량(㎥)	소재지	규 격	표 고(m)		울타리(m)		설치 년도
						HWL	LWL	H*L	종류
계	9개소 259,100㎥
1	양재	양재	12,000	서초동 269-4	1지:30*50*5 (7,500㎥) 2지:45*20*5 (4,500㎥)	59.6	55	2.7*20 (2005) 2.7*135 (2006)	메탈	1985, 2020
2	서초	암사	60,000	서초동 393-1 (남부순환로 340길 49)	1지~3지 84.4*40*6.5	62	56	2.7*20	pvc코팅	1987
								3.5*560	메쉬	2005
3	방배	방배	50,000	방배동 599	1지~3지 48*58.4*6	64	58	3.0*130	매쉬	2008
4	반포	반포	80,000	반포동 산180-1	1지~4지 48*77.6*5.5	64.5	59	-	매쉬	2003
5	삼성	삼성	30,000	삼성동 82	고지대1지~2지 35*72*6.8	67	61	-	-	2013
6	봉은	삼성	12,000	삼성동 82	저지대1지~2지 30*35*6.75	40	34	-	-	2013
7	수서	암사	12,000	수서동 573	1지~2지 25*40*6.0	62	56	-	-	2013
8	일원	일원	600	일원본동 737-1	1지~2지 15.7*7.7*4.5	90	86	2.7*54 (2005)	메탈	1993
9	내곡	내곡	2,500	내곡동 산12-571	1지~2지 3.5*17*6.3	116.9	112	2.7*138 (2006)	메탈	1990

Ⅲ		정 비 실 태

□ 구조물 내부방식

○ 방배배수지 1지: ’21.6. 착공( ’22.3. 준공, 소요예산 13억원)

□ 시설물 보수․보강

○ 내부방식 시행 대상 배수지는 방식공사와  병행하여 보수․보강 실시

- 시설물 보수․보강 후 내부방식공사 시행

○ 정비실적은 대부분 배수지 항 내부보다 외부 시설에 치중

- 배수지 내부시설 정비는 장기간 소요로 급수운영 등을 고려 소극적 대처

Ⅳ		본부 주요 추진경위

□ 구조물 내부방식

○ ～ ’97: 내부방식 미시행

○ ’97.3.: 최초 연구용역 통한 에폭시공법 도입 적용

《 공법 변천 과정 》

〈‘97 이전〉		〈‘98〉		〈‘03〉		〈‘06〉		〈‘10 ~ 현재〉
콘크리트	→	에폭시	→	폴리머	→	STS (스테인리스)	→	타일식 등 기타 신기술 도입
(미방식)				(신기술)

○ ’07.8.: 배수지 시설 종합관리계획 수립(본부)

- 시설보수: 30년 이상 경과 배수지(남산,평창1․2,만리,도원,한남,응봉,홍은,개봉)

- 내부방식: 배수지 85개소(무방식 61, 에폭시방식 24)

(단위 : 개소, 백만원)

연도별	계	’08년	’09년	’10년	’11년	’12년	’13년	’14년	’15년
계	211,309	11,395	13,328	16,224	21,812	24,761	31,820	43,816	48,153
시설보수	37,088	4,040	2,758	2,826	824	1,296	1,424	10,670	13,250
내부방식	(85) 174,221	(15) 7,355	(12) 10,570	(16) 13,398	(8) 20,988	(10) 23,465	(17) 30,396	(6) 33,146	(1) 34,903

※ 시설보수는 전체 완료하였으나 내부방식은 70개소 완료

○ ’19. 8.: 에폭시방식 배수지 연차별 정비계획 수립

○ ’20. 6.:「배수지 등 구조물 관리개선방안 마련」용역(급수부)

Ⅴ		정 비 기 준

□ 정비 기본방향

○ 구조물 내부방식공사와 시설물 보수·보강공사 병행 시행 원칙

○ 내부방식공사가 후 순위인 배수지인 경우 급수운영에 지장이 없는 범위     내에서 보수·보강 우선 시행

○ 재정여건을 감안한 연차별 정비계획 수립

□ 구조물 내부방식

○ 전체 배수지에 대해 연차별 정비계획 수립

- (기존) 에폭시방식 배수지 → (변경) 전체 배수지

○ 공사 효율성 증대와 안정적 급수운영을 위해 배수지별 1개지 순환정비

○ 신기술․특허와 일반공법 병행 사용을 통한 품질향상 제고

-  신기술·특허공법과 일반공법을 비교가능한 일부 배수지에 시험시공을     거쳐 비교․검토 후 별도 결정

○  재방식의 경우 유지관리 용이성 등을 감안하여 배수지별 동일계열 적용 원칙

□ 시설물 보수․보강

○ 정비 우선순위를 정해 각 배수지별 池별 일괄보수

○ 현행대로 내부방식 시행 대상 배수지는 방식공사에 포함하여 정비

Ⅵ		연차별 정비 계획

□ 구조물 내부방식

○ 정비대상: 9개 배수지 22개 지

- 방배(3), 반포(4), 서초(3), 일원(2), 내곡(2), 양재(2), 봉은(2), 삼성(2), 수서(2)

○ 정비기간: ’22 ~ ’35(14년)

○ 우선순위: 구조물 관리방안 개선용역(‘20), 정밀안전진단용역 등

종합적으로 반영

- 방식경과년수, 도막손상비율, 용탈등급 등 상태평가 점수가 높은 배수지를     대상으로 우선 선정

○ 재정비주기(14년): 하자책임담보기간(7년) + 유지관리기간(7년)

○ 연차별 정비계획: 9개 배수지 22개 지(42,005백만원)

(㎡ / 백만원)

구 분	계	’22	’23	’24	’25	’26	’27	’28	’29	’30			’31
배수지	9	방배		반포				서초		서초	일원	내곡	일원	내곡
池 수	22	2	3	1	2	3	4	1	2	3	1	1	2	2
물 량	167,853	10,176	9,906	13,214	13,214	13,214	13,214	11,767	11,767	11,767	345	1,055	345	1,055
사업비	42,005	1,774	1,815	2,542	2,670	2,803	2,943	2,752	2,889	3,034	89	272	94	286

’32	’33	’34			’35
양재		봉은	삼성	수서	봉은	삼성	수서	방배
1	2	1	1	1	2	2	2	1
5,643	3,475	4,448	10,989	3,467	4,448	10,989	3,467	9,888
1,604	1,038	1,394	3,444	1,087	1,464	3,616	1,141	3,254

※ 정비 계획은 재정여건, 급수운영상황 등에 따라 변경될 수 있음

○ 구조물 내부방식은 사고이월 방지를 위하여 ’23년부터 장기계속공사     (2년)로 시행

□ 시설물 보수․보강

○ 정비대상: 9개 배수지 22개 지

○ 정비기간: ’22 ~ ’28(7년)

○ 우선순위: 용역 결과 배수지별 상태평가 지수 등 종합적으로 반영

○ 연차별 정비계획 : 8개 배수지 16개 지(601백만원)

(백만원)

구 분	계	’22		’23		’24			’25			’26		’27			’28
배수지	8	서초		서초	내곡	삼성	일원	내곡	봉은	삼성	일원	봉은	수서	양재		수서	방배
池 수	16	2	3	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2	2	1
사업비	601	51	50	50	30	30	30	35	35	35	35	40	40	25	25	40	50

※ ’29년 이후는 정밀안전진단(점검) 등을 통한 모티터링 후 정비주기 및 정비시기 결정

○ 연차별 보수·보강 시행: 시설물 연간단가 업체

- 정밀안전진단(점검) 용역 보고서, 자체 점검 등을 반영하여  보수․보강 물량 적용

- 본 연차별 정비 계획에 없더라도 보수․보강공사가 시급한 경우에는 현행    대로 항 청소 일정 등과 연계하여 부분 보수 실시

○ 중대결함, 긴급보수 및 정비기간이 장기간 소요되는 손상은 보수방법,     예산확보, 급수운영 등 계획수립 후 별도 시행

붙임: 1. 배수지 내부방식 및 보수․보강 중장기 정비계획(‘22~’35) 1부.

2. 배수지 내부방식 및 보수․보강 중장기 정비계획(요약) 1부.  끝.