투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	수신자참조
(경유)	대양엔바이오(주)
제목	한전고압 전신주 교체에 따른 센터부하전환 계획 알림

1. 고양지(배전)-110호(2022.2.9.)「능곡S/S, 능현D/L(주전원) ⇒ 덕은D/L      (예비전원) 부하전환 협조요청」과 관련입니다.

2. (한전)능곡변전소에서 우리센터로 공급중인 능현D/L(주전원)을 덕은D/L         (예비전원)으로 부하 전환할 계획을 아래와 같이 실시 예정임을 알려드립니다.

가. 휴전일시 : 2022. 2. 17.(목) 1차:09:30~09:40, 2차:13:00~13:10

나. 휴전사유 : 창릉간70R19R25 불량전주 교체공사

다. 센터조치 : 1차:능현D/L(주전원)수전에서 덕은D/L(예비전원)수전변경

2차:덕은D/L(예비전원)수전에서 능현D/L(주전원)수전변경

라. 협조사항 : 22.9kV 수전변경에 따라 각 지구변전실에서는 (유선연락) 사전에        전력을 차단 안전조치하고, 22.9kV에서 전력공급시 순차적으로 복전 조치

붙임 1. 관련공문 1부. 끝.

	시설보수과장
수신자	운영과장,관리과장
주무관	윤종현		시설팀장	김정선		시설보수과장	02/10 조선행
협조자
시행	시설보수과-384	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 난지물재생센터 시설보수과	/
전화	02-300-8549	/전송	02-300-8587	/	yun70912@seoul.go.kr	/	부분공개(5)