함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(제1차/설계변경) 협의 관련 보완 회신(칭동662-7외12필지)

1. 건축과-3283(2022.02.08.)호『건축허가(제1차설계변경)신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최************』와 관련입니다.

2. 협의요청 개요

가. 대지위치:**************************

나. 건축규모:******************************

다. 건 축 주:********

라. 주 용 도:***********************************

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비된 사항에 대해 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2022년 02월 16일(수)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완사항 등(제4호)

가. 특별피난계단 및 비상용승강기의승강장 제연설비 다음사항 보완요함

- 외기취입구[지하1층(램프)]는 연기 또는 공해물질 등이 취입하지 아니하는 위치에 설치요함

- 계통도에 외기취입구(해당층까지 연결된 계통도) 위치 표시요함

나. 거실(지하1층) 제연설비 다음사항 보완요함

- 외기취입구[지하1층(램프)]는 연기 또는 공해물질 등이 취입하지 아니하는 위치에 설치요함

- 계통도(특별피난계단 및 비상용승강기의승강장 계통도와 별도첨부) 첨부 및 계통도에 외기취입구(해당층까지 연결된 계통도) 위치 표시요함

- 거실(지하1층) 제연설비 평면도에 배기관련 배출풍도 표시요함

다. 거실(지하1층) 제연설비의 배출량이『제연설비의 화재안전기준』제6조와 관련 수직거리에 따른 적정 배출량인지 재설계 요함(해당 층고 4,400mm에 따른 수직거리 도면표기 요함).  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	박태열		예방과장	02/10 정형철
협조자
시행	예방과-1420	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)