함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(용도변경) 협의 관련 보완 회신(창동443-6)

1. 건축과-3263(2022.02.09.)호『용도변경신고 신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최*********』와 관련입니다.

2. 협의요청 개요

가. 대지위치:***********************

나. 건축규모:****************************

다. 건 축 주:*******************

라. 용도변경:****************

마. 주 용 도:*************************

바. 협의내용:*****

***************************************************

******************************************

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비된 사항에 대해 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2022년 02월 16일(수)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완사항 등(제5호)

○ 소방관련 보완사항

가. 소방시설설계업자 등록증 및 기술인력자의 자격증 첨부요함

나. 다음장소 피난구유도등 보완요함

- 지하1층 주출입구 및 비상구 앞면에 기존 피난구유도등의 면과 수직이 되도록 피난구유도등 추가설치

- 지상3층 주출입구 및 비상구 앞면에 기존 피난구유도등의 면과 수직이 되도록 피난구유도등 추가설치

○ 건축분야 관련 검토요청 사항

가. 지상3층 소방관진입창 미설치 관련 적정여부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	박태열		예방과장	02/10 정형철
협조자
시행	예방과-1421	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)