문서번호	에스플렉스센터운영과-907
결재일자	2022. 2. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
전성민		02/11 여인선
협 조

도시는 안전 시민은 안심

에스플렉스센터 중대산업재해 예방 점검결과 보고

- 先 안전 後 작업 생활화를 위한 -

에스플렉스센터 중대산업재해 예방 점검결과 보고

2022. 2.

데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

- 先 안전 後 작업 생활화를 위한 - 에스플렉스센터 중대산업재해 예방 점검결과 보고

｢중대재해처벌법｣ 시행에 따른 에스플렉스센터 도급(용역) 사업의 중대산업재해
예방을 위한 현장점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 에스플렉스센터 중대산업재해 예방 점검계획(에스플렉스센터운영과-869호, ’22.2.11.)

○ 사업장 중대산업재해예방 현장점검 계획안내 및 점검결과 제출 요청
(노동정책담당관-1509호, ’22.2.7.)

□ 에스플렉스센터 도급(용역) 현황 ※ 공사(건설/전기/정보통신/소방 등)는 대상 아님

○ 용 역 명 : 에스플렉스센터 시설물통합관리용역

※ 한국표준산업분류 : 사업시설 유지·관리 서비스업

○ 계약기간 : ’20.12.21. ~ ’22. 2.28.

○ 계약금액 : 금4,235백만원

○ 계약업체 : 주식회사 티에스산업

○ 과업내용

- 센터 이용자를 위한 시설관리, 청소, 경비, 주차 등 시설물 종합관리 용역

- 운영인력 : 74명

구분	총 계	총괄 책임자	행정 서무	시설관리					위생 관리	보안 관리	주차 관리
				전기	기계	소방	영선	통신
인원(명)	74	1	1	6	6	6	3	3	32	13	3
				24

□ 현장점검 개요

○ 점검일자 : ’22. 2.11.(금)

○ 점검대상 : 에스플렉스센터 시설물통합관리용역(종사자 74인)

○ 점검방법 : ‘중대산업재해 의무이행 체크리스트(도급)’에 따라 자체점검

○ 점 검 자 : 에스플렉스센터운영과 안전관리 담당자(전성민 주무관)

○ 주요 점검내용 : 안전보건관리 체계, 실행수준, 운영관리, 산업재해

□ 점검결과

점검사항		점검결과			개선 요구사항
		양호	미흡	해당없음
가. 안전보건관리체계
1. 일반원칙	도급·위탁·용역의 안전보건경영방침 및 목표 수립	V			· 안전보건경영 방침 및 목표를 모든 종사자가 알 수 있도록 게시할 것
2. 계획수립	도급·위탁·용역의 산업재해예방에 대한 이행 계획 수립		V		· 인사 개편 등에 따른 안전보건 조직도 정비 필요 · 안전보건 협의체, 작업장 순회점검, 합동안전 보건점검 등 구체적인 활동내용을 수립 및 보완할 것
3. 역할 및 책임	이행계획 추진을 위한 구성원의 역할 분담		V		· 도급업무에 부합하는 구체적인 역할 분담내용이 부족하므로 보완 필요
나. 실행수준
4. 위험성평가	도급작업의 위험성평가 실시		V		· 위험성평가 실시로 도출된 개선사항 내용이 안전보건계획에 반영되도록 조치 필요
5. 안전점검	안전점검 실시 (보호구 착용 확인 포함)		V		· 작업별 요구되는 안전보호구를 목록화하고, · 작업자가 작업별 요구되는 안전보호구를 제대로 착용하고 작업하는 지에 대한 관리감독 체계 구축 필요
6. 이행확인	안전조치 이행 확인		V		· 안전보건 지도·조언에 대한 개선방안 수립 및 이행절차가 누락되지 않도록 확인절차 구축 및 관리체계 구축 요망
7. 교육 및 기록	안전보건교육 이수 및 기록관리		V		· 종사자별 안전보건교육 목표 대비 이수 현황을 목록화하여 관리 필요(교육대장이 있으나 종사자별 집계표가 없어 교육이수 여부 관리가 곤란함)
8. 안전작업허가	유해·위험작업에 대한 안전작업허가 이행		V		· 안전작업허가 대상작업 및 절차 구체적으로 수립하여 이행요망
다. 운영관리
9. 신호 및 연락체계	유해·위험작업 및 비상시 신호체계 및 연락체계		V		· 유해·위험작업별 특성에 맞는 신호 및 연락체계를 구체적으로 수립하여 이행요망
10. 위험물질 및 설비	유해·위험물질 및 기계·기구·설비 안전확인·관리		V		· 유해·위험물질 및 기구 등에 대해 목록화하고, 각 특성에 맞는 안전관리 방안 및 절차를 구체적으로 수립하여 이행요망
11. 비상대책	비상시 대피 및 피해 최소화 대책		V		· 비상시 대피 및 매뉴얼에 입주기관의 역할 및 행동요령이 포함되도록 보완 요망
라. 재해발생 수준
12. 산업재해	재해발생 시 재발방지대책 수립			V	· 해당없음

□ 조치계획

○ 경미한 사항은 즉시 시정토록하고, 그 외 사항에 대해서는 2월말까지 보완하도록 시정지시

- 즉시 조치 : 1번 항목(안전보건경영 방침 및 목표 게시)

- 단기 조치(~2월말) : 2번 ~ 11번 항목

○ 현장점검 결과 지적사항이 완료될 때까지 지속 관리

□ 행정사항

○ 현장점검 결과 기획관리과 제출

※ 에스플렉스운영과 → 데이터센터(기획관리과) → 스마트도시담당관

○ 현장점검 결과 ‘평가대상 용역업체’에 개선 요구사항 조치요청

붙임  1. 중대산업재해 의무 이행 체크리스트 점검결과(제출용) 1부.
2. 중대산업재해 의무 이행 체크리스트(용역업체 통보용) 1부. 끝.