문서번호	시설관리과-2989
결재일자	2022. 2. 11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
황민욱	代황민욱	김상웅		02/11 박동석
협 조

“상수도사업본부 발족 30년,    수돗물 통수 111년,     믿음직한 아리수!”

『2022년 아리수올림터·배수지』

기전시설물 유지관리 계획

2022. 2.

중부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2022년 아리수올림터·배수지

기전시설물 유지관리 계획

시민들에게 안정적인 아리수 공급을 위하여 「2022년 배수지 및 아리수

올림터 기전시설물 유지관리 계획」을 보고 드림.

Ⅰ		수립배경 및 관련근거

□ 수립배경

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제6조

(시설물의 안전 및 유지관리 계획의 수립·시행)

관리주체는 기본계획에 따라 소관 시설물의 안전 및 유지관리계획(이하 “시설물 관리계획”이라 한다)을 수립·수행하여야 한다.

○ 유네스코 도시물관리 인증 대비 기전설비 유지분야 실행계획 수립

※ 기전분야 항목(6개)

- 가압장 보안시설 운영, 배수지 보안시설 운영, 전력공급 안정성,

전력 확보 안정성(비상대응), 가압펌프 설치 적정성, 가압펌프 운영

관리 적정성

□ 관련근거

○ 상수도 시설기준 및 유지관리매뉴얼(환경부 제정)

○ 수도법 제2조(책무), 제18조(시설기준 등)

○ 물품관리법 제16조의2(물품의 내용연수)

○ 전기사업법, 전기공사업법 및 전기안전관리법

○ 아리수올림터․배수지 운영관리 개선방안(시설관리과-3146, ’12.7.27, 본부장방침)

○ 사이버테러 발생 시 대응태세 준비(’16.3.7. 부본부장 지시사항)

Ⅱ		현 황

□ 유지관리 인력현황

계	공업직			관리운영직				지방전문경력관	비고
	소계	전기	기계	소계	전기	기계	시설
28	13	9	4	13	2	2	9	2

구분	계	사무실	아리수통합 정보센터	수리반	지방전문 경력관	비고
근무인원(명)	28	7	15	4	2
근무형태		일근	4조 2교대, 일근	일근	일근
근무조편성			4조 3교대 12명, 일근3명

※ 붙임: 1. 기전팀 인력현황

□ 아리수올림터 및 배수지 현황: 66개소

구 분	합계	중구	종로구	용산구	성북구	비고
합계(개소)	66	5	22	12	27
가압장	18	1	7	3	7
증압장	25	4	8	4	9
배수지	23		7	5	11

구 분		수량	시설규모	비고
가압장	****	***	*****************
	****	****
	*	****
증압펌프	****	**	***************
배수지		**	**************

※ 붙임: 2.가압장, 증압장, 배수지 현황

□ 유량계(구역, 중블록, 가압장 및 배수지)현황

계	구역유량계			중블록 유량계	가압장 배수지	비고
	소계	유입	유출
96	21	14	7	26	49

※ 붙임: 3. 유량계 현황

□ 전식방지 시설현황

계	강제배류기	선택배류기	희생양극 (전위측정함)	외부전원 (정류기)	비고
26	3	1	13	9

※ 붙임: 4. 전식방지 시설물 현황

□ 예산현황

(단위:백만원)

년도별	계	시설비	동력비	수선비	기타	비고
2022	4,762	2,004	1,648	634	476
2021	4,222	1,566	1,684	565	407

※ 기타: 일반재료비, 유량계 설치, 유량계 유지보수, 전기안전대행수수료 등

Ⅲ		목표 및 추진방향

목  표

체계적 전력공급을 통한 안정적인 수돗물 공급

추진방향

안정적 전력공급

체계적인 유지관리

안전한 공사현장 조성

• 배수지 및 아리수올림터 안정적 전원 확보 • 정전발생 대비 훈련 • 사이버테러발생 대비 훈련 • 비상시 중단없는 수돗물 공급을 위한 예비제어실 운영		• 아리수올림터, 배수지 노후 기전설비 개량 적기추진 • 기전시설 유지보수 실시 및 안정적 자재공급 • 사전 점검을 실시하여 선제 적인 장애요인 제거로 시 설물의 안전성 확보		• 기전설비 공사에 관한 안전관리 • 안전관리 교육 및 훈련 • 투입 장비, 전선 등 작업용 물품의 전기적 안정성 확보

Ⅳ		세부추진계획

□ 배수지 및 아리수올림터 전력공급 안정성 및 전력 확보 안정성(비상대응), 가압펌프 운영 관리 적정성

○ 특고압 현황 : 보광(배), 북악아리수올림터

○ 일회선으로 수전받는 기전시설은 정전시 비상발전기 대여를 통하여 시설운영

- 긴급복구 업체에 발전기 임대업자 선정

○ 인입선로 및 원격제어반 주변 수목 지속적으로 정비

- 인입선로 및 원격감시반에 근접한 수목가지 관련부서와 협의하여 정비

○ 전력선로 표지판 지속적으로 관리

- 주선로 예비선로 변동 및 파손 시 전력선로 표지판 교체

○ 특고압선로(변전소 포함) 및 정전이 수반되는 공사예정(한국전력) 시 시설물 사전 점검 및 운영 매뉴얼 점검(한국전력에서 사전 통보 예정)

□ 정전 대비 훈련

○ 대    상 : 중부수도사업소

○ 훈련기간 : ’22. 2. ~ 6.

○ 훈련방법

- 코로나19 확산 방지 및 감염병 예방을 위하여 훈련참관 없이 사업소 자체훈련 시행 후 결과보고 제출(사회적거리두기 방역지침을 준수)

- 훈련 대상 사업소에서는 아리수올림터 위기관리 매뉴얼, 예비전원 절체 상세 매뉴얼 등을 참고하여 세부 훈련계획 수립

- 훈련 후 잘된 부분 및 미흡한 부분은 매뉴얼과 보완사항을 정비하여 아리수올림터·배수지 유지관리 업무에 반영

○ 세부훈련사항

- 특고압 수전 아리수올림터 등을 대상으로 정전 등 돌발 사고에 대비하여 신속히 대응하는 훈련 시행

- 정전 훈련은 각종사고로 인한 주전원 정전을 가정하여 메시지를 부여하고, 예비전원으로의 변경 운영 능력 향상에 중점

- 정전대비 훈련실시 흐름도

상황접수 및 전파

사고 분석 및 평가

비상급수운영

복구 작업

현장출동

및 조사

□ 사이버테러 대비 훈련

○ 대    상 : 사업소 관내 기전시설물

○ 훈련기간 : ’22. 2. ~ 6.

○ 훈련방법

- 정전대비 훈련과 병행하여 시행

○ 세부훈련사항

- 사이버테러로 인한 펌프 가동중단 등에 대비하여 대응하는 훈련 시행

- 수도사업소 사이버테러 발생으로 가압펌프 중단 및 단수를 가정하여 메시지를 부여하고, 현장출동, 펌프가동, 현장운전모드 전환 훈련에 중점

********************

******************************************************************************

□ 예비 제어실 운영

○ 비상발생시 예비 제어실 운영을 통하여 배수지 및 아리수올림터 감시·제어 운영 유지

**************************

□ 아리수올림터, 배수지 노후 기전설비 개량 적기 추진(2022년) 및 가압펌프 설치 적정성

○ 내용연수가 경과되어 노후도가 심하거나 위험요인이 있는 시설 우선 정비

- 기전설비 노후도 평가 후 정비대상 선정

○ 노후로 효율이 저하되어 에너지 손실이 많은 펌프를 최적 규격의 신규펌프로 교체(남산1증압장 모터펌프 등 4개소 개량)

○ 장기간 사용으로 노후되어 고장이 잦은 전동밸브 교체 및 수충격설비 설치를 위한 용역 시행

- 전동밸브 교체 : 보광(배)아리수올림터, 북악아리수올림터 2개소

- 수충격분석 용역 : 낙산아리수올림터

○ 내용연수가 경과된 노후 감시제어반, 통합감시센터 모니터링 시스템, 노후 방송설비를 개량

- 중앙제어실 통합감시시스템 개량: 1개소

- 가압장·증압장 원격감시제어 현장조작반 교체 : 5개소

- 노후 방송설비 개량: 23개소

○ 내용연수 경과된 노후 전식방지설비 개량

- 동대문역사문화공원역 강제배류기 1개소

○ 배수지·아리수올림터 등 노후시설 교체: 15건 2,024백만원

연번	공사명	공사개요	사업비 (백만원)	추진기간
1	**************	**********	**	********
2	**************	**********	**	********
3	*************	**********	**	********
4	*************	**********	***	********
5	************ *******	**********************	***	********
6	****************	**********************	**	********
7	******************	*********	**	********
8	********************	********	***	********
9	****************	**********	**	********
10	*****************	**********	**	********
11	*******************	*******	**	********
12	******************	************	***	********
13	*****************	********	**	********
14	*************	*************	**	********
15	********	********	**	********

□ 아리수올림터, 배수지 등 기전설비 유지관리 및 안정적 자재공급, 보안시설 운영

○ 아리수올림터 18개소, 배수지 23개소 유지보수

- 모터펌프, 수배전반 및 감시제어반, CCTV, 전동 밸브류 등 기전설비 고장 시 신속한 정비 시행 : 연간단가계약

- 무인경비를 통한 시설물 보안 강화(3년 장기계약) : 38개소

- 감시제어, CCTV 및 유량계 전용회선(통신) 관리 : 158회선

○ 안정적 자재공급을 위한 예비품 확보

- PLC, 휴즈 및 비상케이블 등 주요기자재 예비품 확보

- 비상시 유지관리업체를 통한 신속한 자재 공급 및 정비시행

□ 시설물 정기정검 실시

○ 점검대상

합계 (개소)	제어 센터	가압시설				배수지 기전설비	전식방지 시설
		소계	아리수올림터		증압장
							소계	배류기	외부전원	희생양극
			유인	무인
93	1	66	2	16	25	23	26	4	9	13

○ 점검내용

- 제어센터와 현장간 원격제어․감시시스템 기능 정상 작동 여부

- 아리수올림터 수․배전반, 모터펌프 등 기전설비의 정상 작동 여부

- 증압장 모터펌프, 제어반, 침수경보 작동상태

- 전식방지시설 전위측정 및 관리상태

- 소방시설(수신기, 감지기, 경종 등) 작동상태 등

○ 점검주기

- 합동점검 : 본부(시설과) 및 사업소

· 주 기 : 연 2회(상반기, 하반기)

· 대 상 : 제어센터 및 아리수올림터, 증압장, 배수지 기전설비(전식설비포함)

- 사업소 자체점검

구 분	점검주기	점검자	점검대상
일상점검	일1회 (24시간 원격감시 및 필요시)	제어실 및 가압장 근무자	제어실,아리수올림터,배수지 등 기전설비
	주1회	순찰반,전기안전관리자	무인아리수올림터, 증압장
월간,반기 점검	월1회	사무실,순찰반 합동	배수지,아리수올림터, 증압장
	분기1회	사무실,순찰반 합동	전식설비
	반기1회	본부,사업소 합동	아리수올림터, 무인아리수올림터, 증압장
특별점검	필요시	전문기관,제조회사	수배전반, 모터펌프 등
정기진단	3년1회	한국전기안전공사	특고압 수전설비 등 전기분야

- 특별점검 : 설날, 해빙기, 풍수해, 추석, 동절기 대비 점검 시행

□ 전기설비 공사에 관한 안전관리

○ 작업 시간, 작업용 기계ㆍ기구 등의 준비사항 확인

○ 작업시간 및 공사구역 표지판 설치

○ 정전 작업 중 차단기, 개폐기의 오조작에 대한 방지조치

○ 전원 투입 시 작업자 위치확인 등 안전여부 확인

○ 작업책임자의 지정과 그 책임내용 확인

○ 위험장소 및 작업에 대한 안전조치 이행(고소작업, 추락위험작업, 화재위험 작업, 그 밖의 위험작업 등)

□ 안전관리 교육 및 훈련

○ 연간교육계획을 수립 및 안전관리교육을 시행

○ 재해 및 전기사고 발생시 조치에 필요한 지도 훈련을 실시

○ 안전관리교육 실시내용을 기록 및 보관

□ 투입 장비, 전선 등 작업용 물품의 전기적 안정성 확보

○ 투입 전기제품에 대한 절연 등 안정성 확인 및 점검

○ 부적합 자재 및 물품 사용시 일시정지 및 제한 조치 시행

Ⅴ		행정사항

○ 기전설비 유지관리 계획 수립 시 전력공급계획 반영

○ 관내 기전설비의 돌발사고 등 특이사항 발생시 동향보고 실시

(사업소→본부)

붙임  1. 기전팀 인력현황 1부.

2. 아리수올림터, 증압장, 배수지 현황 1부.

3. 유량계현황 1부.

4. 전식방지시설물 현황 1부.

5. 보고체계 및 유관기관 연락망 1부.

6. 기전팀 비상연락망 1부.

7. 긴급복구업체 지정현황 1부.

8. CCTV현황 1부.

9. UNESCO 도시물관리 우수인증 평가가이드라인(기전설비 분야) 1부.

10. UNESCO 도시물관리 우수인증관련 평가항목별 증빙서류 제출 목록 1부.  끝.