문서번호	정수과-790
결재일자	2022. 2. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이준호		김경진	02/11 김훤기
협 조	주무관			이금재
	주무관			홍기웅
	주무관			이경우
	주무관			장주혁
	주무관			윤좌헌

2022년 수질검사․관리 종합계획

2022. 2

뚝도아리수정수센터

2022년 수질검사․관리 종합계획

취수 원수에서부터 정수 생산까지 과학적이고 체계적인 정수처리공정 운영 및 수질관리로 안전하고 깨끗한 수돗물을 생산·공급코자 함

Ⅰ		추진근거

○ 수도법시행규칙 제19조(수질검사 및 수량분석)

○ 상수원관리규칙 제25조(원수의 수질검사)

○ 먹는물관리법 제5조(먹는물 등의 수질관리)

○ ‘22년 아리수 수질검사 ․ 관리 종합계획[수질과-571(‘22. 1. 18)]

Ⅱ		추진방향

○ 체계적인 수질관리 및 최적 정수처리공정 운영으로 안전하고 깨끗한       수돗물 생산

○ 과학적인 원․정수 수질검사로 수돗물 안전성 확보

○ 365일 소형생물 모니터링 및 발생시 대응체계 유지

○ 조류 및 맛·냄새물질 발생시 최적 정수처리 방안 강구

○ 수질이상 시 신속․정확한 대응으로 피해발생 및 주민불편 최소화

Ⅲ		추진목표

□ 수질관리 목표

○ 정수 수질관리

- 탁   도  : 0.06 NTU 이하 유지

- 잔류염소 : 자체 목표값 ± 0.04 mg/L 이하(수도꼭지: 0.1~0.3 mg/L )

※ 장마철 정수 수질관리 목표(원수 탁도 100 NTU 이상시)

‣ 탁  도 : 0.1 NTU 이하         ‣ 알칼리도 : 20 mg/L 이상

‣ pH    : 최저 6.8 이상 유지

○ 맛․냄새 목표 : 무미․무취

○ 고도정수처리 관리목표

- 조류경보제 및 맛․냄새유발물질 관리기준 운영

· 냄새유발물질(2-MIB, 지오스민) : 인체감지농도 8 ng/L 이하

○ 정수처리기준 달성(수도법 시행규칙 제18조 2)

- 판단 기준 : 여과수 탁도 기준 준수, 불활성화비(소독) 1이상 유지

‣ 여과수 탁도 : 매월 측정시료수의 95%이상이 0.3 NTU이하 유지하고

각각의 시료에 대한 측정값이 1 NTU를 초과하지 아니할 것

‣ 소독(염소+오존)에 의한 불활성화비: 상시 1 이상 유지

Ⅳ		세부추진계획

1		수질검사

□ 수질검사 항목

○ 원수 및 정수

항목 주기	검사 항목
	원수 (21항목)		정수 (24항목)
일일	9	탁도, pH, 잔류염소, 알칼리도, 수온, 냄새, 색도, NH3-N, 조류	9	탁도, pH, 잔류염소, 알칼리도, 수온, 맛, 냄새, 색도, NH3-N
주간	12	총대장균군, 전기전도도, 총경도, NO3-N, 염소이온, 황산이온, 알루미늄, 증발잔류물, 2-MIB, 지오스민, TOC, KMnO4소비량	15	대장균(또는 분원성대장균군), 일반세균, 총대장균군, 전기전도도, 총경도, NO3-N, 염소이온, 황산이온, 알루미늄, 증발잔류물, 2-MIB, 지오스민, TOC, KMnO4소비량, THMs

○ 정수처리공정 수질자동감시

구 분	항목수	수질자동감시항목
원수 (자양취수장)	11	탁도, pH, 수온, 전기전도도, TOC, NH3-N, 시안, 페놀, 잔류염소, 클로로필-a, 생물감시(반달말)
착수정	6	탁도, pH, 수온, 잔류염소, 알카리도, 전기전도도
혼화지	4	탁도, pH, SCD(흐름전위측정기), CAS-T(입자전하적정기)
응집지	1	FSI(응집플럭크기)
침전지	4	탁도, pH, 알카리도, 잔류염소
여과지	3	탁도, 입자수, 잔류염소
오존접촉지	2	용존오존, TOC
활성탄흡착지	4	탁도, TOC, 수온, 입자수
정수지	5	탁도, pH, 수온, 잔류염소, 전기전도도
배출수처리	3	pH, SS, COD

○ 외부기관 수질검사

검사 기관	주 기	검사 항목	검사 시기
물 연구원	법정(월간 60항목) 감시(월간 11항목) *정수처리공정인자 (월간 4항목) 감시(분기 40항목) 감시(연간 60항목)	175항목 (법정60, 감시111, 정수처리공정인자 4)	법정검사 : 매월 초 감시항목 : 3,6,9,12월
수돗물평가위원회	분기 1회	법정 60항목	1월, 4월, 7월, 11월

*정수처리공정인자(4) : 수온, 용존유기탄소(DOC), 자외선흡광도(UV254), 비자외선흡광도(SUVA)

〔 여기서, SUVA = 자외선흡광도/DOC(L/mg-m)〕

□ 수질검사 방법

❍ 원수 : 수질오염공정시험 기준 적용

* 상수원 관리규칙 제24조 규정에 의한 “원수의 수질검사 기준 등”

❍ 정수 : 먹는물수질공정시험기준 등 적용

* 먹는물관리법 제6조의 규정에 의한 “먹는물수질공정시험 방법”

* 먹는물 수질감시항목 운영 등에 관한 고시(환경부 고시 제2016-271호)

□ 수질분석 숙련도 관리

❍ 수질분석 숙련도 평가

-  주관 : 서울물연구원

․ 평가항목 및 기준

분기	항목수	평가항목	평가기준
1/4	1	NH3-N	오차율 ±20% 이하
2/4	3	일반세균	오차율 ±30% 이하
		총대장균군, 대장균	표준시료 검사결과와 일치
3/4	2	2-MIB, 지오스민	적합/부적합(Z값 2 이하)
4/4	1	TOC(총유기탄소)	오차율 ±20% 이하

-  주관 : 환경부(국립환경과학원)

․ 평가항목 및 기준

분기	항목수	평가항목	평가기준
1/4	3	NH3-N, NO3-N, Cl-	⁎Z<2, 만족

⁎Z 값 : 측정값이 목표값에서 얼마만큼 떨어져 있는지를 표준편차의 배수로 보여주는 값

2		수질관리

2-1		공정별 수질관리

□ 원수(취수장)

❍ 원수 유해물질유입 실시간 수질감시

- 감시방법 : 24시간 수질자동감시장치 운영으로 유해물질 유입 실시간 감시

- 생물(녹조류 반달말)경보장치를 이용하여 독성물질 유입 감시

❍ 취수장 오일펜스 및 조류차단막 설치, 운영

- 장마철(6~9월)을 제외하고 오일펜스/조류차단막 상시 설치 운영

: 오일펜스, 유흡착포 등 방제시설 비치

- 취수구 유입부 쪽 내부 조류차단막 설치, 외부 오일펜스 설치

❍ 조류, 미생물, 암모니아성-질소 등 제거를 위한 전염소 처리

- 착수정 목표 잔류염소 : 0.3(±0.1) mg/L

❍ 취수구 차단막 점검 :일일점검(육안), 특별점검(이상징후 발생시)

❍ 취수장 주변 순찰 강화 : 주 1회 이상

□ 착수정

❍ 원수 pH(pH 7.5↑)상승 시, 이산화탄소(CO2)투입

CO2 투입기준	투입 상황	· 착수정 pH 7.5이상일 때 CO2 투입(검토) · 공정 운영상 탁도 또는 입자수 증가 우려 시
	목표 pH	· 혼화지 전단 pH 7.3 기준으로 투입 · 오차범위: 7.3±0.2로 설정 운영
예외 조항		· 착수정 원수 pH 7.5 이상이나 후속 정수처리공정에 수질영향이 적은 경우 혼화지 전단 목표 pH 상향 조정 · 목표 pH 상향(조정) : 7.3±0.2 ⇨ 7.5±0.2

❍ 여름(장마)철 알칼리도 하강 시, 가성소다(NaOH) 투입

- 원수 pH 7.0, 알칼리도 30 mg/L 이하 시 가성소다 투입

(원수 알칼리도 최소 20 mg/L 이상, pH 최소 6.8 이상 유지)

□ 혼화 ․ 응집공정

❍ 쟈-테스트, 약품투입조견표, 입자전하적정기(CAS-T),흐름전위측정기       (SCD),응집플럭성장장치(FSI)를 활용한 응집약품 정량투입 및 적정       투입 실시간 감시

- 응집제 투입 후 혼화지~응집지 구간 흐름전위 측정값: 0±10mV 상시 유지

- 응집지 응집플럭크기(FSI): 0.1 이상 유지
❍ 시기별 응집지 교반강도(G값) 조정․운영으로 최적응집상태 유지

구 분	응집지
	1열	2열	3열
수온 15℃ 이상 (5월~10월)	30 rpm	20 rpm	10 rpm
수온 15℃ 이하 (11월~4월)	40 rpm	25 rpm	10 rpm

□ 침전공정

❍ 침전수 수질관리

- 침전수 탁도 관리 목표 초과 시, 응집․침전효율이 좋은 고염기도

응집제(PAC → PAHCS)로 탄력 전환(검토)

․평  시         : 0.5 NTU 이하(침전수 수질관리 목표)

․장마철(고탁도) : 1.0 NTU 이하(침전수 수질관리 목표)

❍ 침전지 운영관리

- 침전지 계열간 탁도(유량) 불균일 시 혼화지 유량 균등분배 조정

- 생물제어를 위한 침전지 유출부 미세거름망 설치 운영(년중 상시)

- 생물(유충) 및 부착조류제어를 위한 침전지 유출부 잔류염소 적정농도 유지

(침전지 유출부 잔류염소 0.1±0.05 mg/L)

- 원수 수질변화 등에 따른 슬러지 수집기 가동주기 적정 조정

․슬러지 수집기 가동주기: 저탁도 시 1회/일 ⇨ 고탁도 시 2회/일

□ 여과공정

❍ 여과수 수질관리

- 탁도 관리목표 : 상시 0.1 NTU 이하 유지

- 여과지 지별 탁도계를 이용하여 여과지별 수질 이상여부 실시간 감시

❍ 여과지 운영관리

- 계절별 역세척 주기 및 세척시간 적정 조정 운영

시기 운영항목	생물 비활동기 (12~2월)	생물 활동기 (3~4월, 10~11월)	생물 번식 왕성기 (5~9월)
역세주기	84hr	80hr	72hr
물+공기 역세시간	3분	3분~5분	3분~5분
시동방수	5분	5분~10분	10분 이상

- 여과지 최적관리를 위한 여과사층 및 여과사 오염도 조사 실시

※ 여과지 사층 및 오염도 조사

조사항목		조사주기	조사대상
사층 조사	사층 높이	월 1회	총 24지(#1,2계열 전체)
오염도 조사	세척 탁도	반기 1회	총 24지(12지/반기)
	여과사 입도	년 1회	총 6지 (3지/계열)

□ 오존공정

❍ 오존처리수 수질관리

- 맛․냄새물질(2-MIB,지오스민) : 오존처리수 8 ng/L 이하 유지

❍ 운영관리 : 상시 운영(활성탄지 유입수 잔류오존: 0.1 mg/L 이상 )

※ 오존공정 운영기준

수온	운영 기준
	원수 맛․냄새물질	운영 방식	⁕잔류오존(mg/L)
7℃ 이하 (12~2월)	-	오존 단독 또는 AOP	- 생물비활동기 : 0.1(±0.05)
7℃ 이상 (3~11월)	20 ng/L 이하	오존 단독	- 생물활동기(3~4월, 10~11월) : 0.1 ~ 0.2 - 생물번식왕성기(5~9월) : 0.1 ~ 0.3
	20 ng/L 이상	오존 단독 또는 AOP

⁕잔류(용존)오존: 활성탄지 유입수(통합) 기준

❍ 배오존 관리

- 오존접촉지 상부로 빠져나오는 배오존의 법적기준 상시 만족 유지

※ 건물외부 대기오존 기준

대 상	관리 기준	관련규정
건물외부 (배오존파괴기 이후)	- 1시간 평균 : 0.1 ppm 이하 - 8시간 평균 : 0.06ppm 이하	환경정책기본법 (대기환경기준)

□ 활성탄공정

❍ 활성탄처리수 수질관리

- 탁도 관리목표    : 0.1 NTU 이하

- 생물누출(유충 등) : 상시 불검출

❍ 운영관리

- 생물누출방지 및 활성탄유실방지를 위한 시기별 역세척 주기/속도 조정 운영

- 활성탄지 미생물 성장억제를 위한 역세척 시 하절기 염소포함수 세척

※ 활성탄지 운영기준

시기 운영항목	생물 비활동기 (12~2월)	생물 활동기 (3~4월, 10~11월)	번식 왕성기 (5~9월)
역세척 주기	120hr	96hr 이하	96hr 이하
역세척 팽창률	25~30%	25~30%	30~40%
역세척수 염소투입률	0~0.6	1.0	1.5

❍ 활성탄 품질관리

- 입상활성탄지 활성탄 품질관리를 위한 품질검사 주기적 실시

․매분기 활성탄지(6지, 18지) 시료채취 및 물연구원 분석 의뢰

․검사항목: 요오드흡착력, MB 탈색력 등

❍ 활성탄흡착지(내부) 대기오존관리

- 대기오존기준 만족 시 근무(작업)자 출입허용

- 대기오존기준 초과 시 출입금지(단, 호흡보호구 착용 시 허용)

※ 건물내부(오존발생기실, 활성탄흡착지동) 대기오존 기준

대 상	관리 기준	관련규정
작업환경 (건물 내부 )	- 15분 허용값 : 0.2 ppm 이하 - 8시간 평균 : 0.08ppm 이하	산업안전보건법 (작업환경농도 기준)

□ 정수지 운영관리

❍ 안정적인 수돗물 공급을 위한 적정수위 유지

- 정수지 수위 (3.0~4.6m), 배수지 수위 (3.2~5.2m)

❍ 불활성화비 유지 및 후염소 자동 주입 관리

- 시기별 수온 상승에 따라 송수 잔류염소 상향 조정 운영

(단, 수도꼭지 목표 잔류염소 0.1~0.3mg/L 상시 유지)

- 정수 잔류염소 관리     : 자체 목표값 ± 0.04mg/L

- 소독에 의한 불활성화비 : 정수지 유출부에서 1 이상 유지

2-2		계절별 수질관리

□ 갈수기 수질관리(3월~5월, 10월~11월)

❍ 원수 수질특성

- 갈수기 하천정체로 인한 상수원 부영양화로 조류다량 발생 및 원수 pH상승

- 봄철 해빙기 비점오염원으로부터 고농도 NH3-N 유입

- 봄․가을철 조류 다량발생 시, 맛․냄새물질 고농도 발생

❍ 수질관리(조치계획)

① 원수 pH 상승과 수질악화로 인한 응집․침전장애 발생(탁도↑)시 조치

- 원수 pH 7.5 이상 상승 시, 착수정 이산화탄소(CO2) 투입

- 응집제 최적주입을 위한 쟈-시험 강화(1회/일 ⇒ 2회/일 이상)

- 응집플록 성장증가 유도를 위한 응집지 교반강도(G) 조정

- 응집효율 저하로 인한 미세플록 생성으로 침전수 및 여과수 탁도가

상승하는 경우, 응집제 탄력 전환<PAC ⇨PAHCS(고염기도응집제)>

- 여과지 탁도 상승으로 관리목표 초과 시 역세척 주기 및 강도 조정

② 원수 NH3-N 증가 시 조치

- 취수장․정수장간 수질 모니터링 강화 및 수질정보 공유(상황발생 시 즉시 대응)

- 파과점 처리를 위한 전염소 처리 관리목표(착수정 잔류염소) 상향

- 고농도 NH3-N 유입시, 시간대별 생산량 조정 및 선택(강북)취수 검토

- 전염소 파과점 처리 곤란 시 중염소 투입 또는 후염소 투입률 강화

③ 여과폐쇄성 조류 다량발생에 따른 여과지 폐색 발생시 조치

- 전염소처리 강화 및 응집제 적정투입으로 응집․침전공정에서 최대한 제거

- 생산량을 최대한 균등 유지하여 침전지에서 제거효율 저하 방지

- 여과지속시간이 짧아지면 역세척 시간 탄력적 조정(단축)

- 역세척수 재활용으로 인해 여과지속시간이 단축될 경우, 재활용 중지

④ 고농도 맛․냄새물질 원수 유입 시 정수처리

- 취수원수 맛․냄새물질 유입 농도에 따라 선택 취수 검토(자양↔강북)

- 남조류 등에 의한 냄새물질 고농도 발생 시 중염소 투입(전염소 투입 최소화)

- 원수 pH 상승 시 CO2 투입으로 최적 응집상태 유지

- 고도정수처리(오존/활성탄) 최적 운영

․맛․냄새물질 관리기준 단계에 따른 공정별 냄새물질 분석 시행

※ 맛․냄새물질 관리기준(서울시 자체)

관리기준	관 심		경계
	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin
냄새물질(ng/L )	20	100	100	300

- 활성탄 흡착지 최적 운영

․ 수질악화 시 역세척 주기 및 시퀀스, 역세척 속도, 시동방수 등 운영조건 조정

- 물 연구원 및 아리수정수센터간 정보교환을 통한 선제대응

- 공급수계 내 수도사업소와 연계한 냄새(민원발생) 감시체계 구축

□ 하절기(장마철) 수질관리(6월~9월)

❍ 원수 수질특성

- 장마 및 집중호우 시 원수 수질급변으로 정수처리효율 저하

․ 집중호우 초기 비점오염원으로부터 오염물질 다량 유입 ⇨ 전염소 증가

․ 탁도 증가 및 pH, 알칼리도 감소 ⇨ 응집제, 알칼리제 등 약품량 증가

- 여름철 가뭄 도래 시 남조류 등 조류발생으로 맛․냄새물질 고농도 발생

- 여름철 수온상승으로 관말 수도꼭지 적정잔류염소 유지 어려움

❍ 수질관리(조치계획)

① 장마(고탁도 유입 전)대비 사전준비

- 정수약품 적정량 확보 : 응집제 60일분, 알칼리제 20일분 이상

- 약품저장 및 투입시설, 공정별 수질자동측정기 등 일제 점검

- 우기 전 침전지, 여과지 등 정수처리시설 정비(청소) 완료

- 장마철 단계별 수질관리 비상근무조 편성

취수장 스크린 정비	약품투입설비 점검	수질자동측정기 점검	응집․침전지 청소

② 장마철(고탁도 원수유입 시) 수질관리

- 정수약품 적정량 확보 : 응집제 60일분, 알칼리제 20일분 이상

- 약품저장 및 투입시설, 공정별 수질자동측정기 등 일제 점검

- 장마철 원수수질변화 시 목표수질(탁도, pH, 알칼리도) 유지

- 약품투입조견표 제어실 상시 비치로 수질 급변 시 신속 대응

- 원수 pH(7.0) 및 알칼리도(30mg/L) 저하 시 알칼리제(NaOH) 주입

- 쟈-시험, 흐름전위측정기(SCD), 응집플럭성장측정장치(FSI)에 대한       모니터링으로 정수약품 적정투입 감시 강화

- 장마 초기 NH3-N 고농도 유입 시, 전․후염소 처리 강화

③ 맛․냄새물질 발생 시 수질관리

- 원수에서 맛․냄새물질 고농도(20 ng/L 이상)유입 시 수질검사 강화

․ 조류검사(1회/일→2회/일) 및 GC/MS 분석강화(1회/주→1회/일)

- 맛․냄새물질 제거를 위한 고도정수처리 강화

․공정별 맛․냄새물질 분석을 통한 최적 오존 주입률 결정

․냄새물질 다량 발생 시 선택 취수(강북 또는 자양) 조정 검토

④ 수도꼭지 목표잔류염소 만족을 위한 안정적인 후염소처리

- 수질관리시스템(SWN)의 공급수계별 잔류염소 실시간 확인 감시강화

□ 동절기․해빙기 수질관리(12월~익년 4월)

❍ 원수 수질특성

- 수온하강 및 원수 pH(8.0 이상) 상승으로 정수처리효율 저하

- 겨울가뭄 발생 시, 상수원 부영양화로 조류증식 및 맛․냄새물질 증가

- 취수원수 암모니아성질소 고농도 유입으로 잔류염소 제어 곤란

❍ 수질관리(조치계획)

① 동절기 정수처리 효율저하에 따른 수질관리

- 원수 pH 상승 시, 이산화탄소(CO2)를 투입하여 원수 pH 조정

․ 착수정 CO2 투입으로 혼화지 전단 목표 pH 7.3±0.2 유지

(단, 정수처리 상황 고려 목표 pH 상향 가능(pH 7.3±0.2→ pH 7.5±0.2)

- 쟈-시험, 흐름전위측정기(SCD), 응집플럭성장장치(FSI)를 활용하여

응집제 최적주입

- 계열별 침전수 및 여과수 탁도 균형토록 혼화지 분배 유량 조정

- 지별 탁도 및 입자수 수질감시 강화

- 여과지 역세척 강도(시간) 및 여과지속시간 조정 운영

② 맛․냄새물질 발생 시, 수질관리

- 원수에서 냄새물질(2-MIB) 고농도 검출 시, 냄새물질 검사 강화

․ 현미경 조류관찰(1회/일→2회/일) 및 GC/MS 분석강화(1회/주→1회/일)

- 맛․냄새물질 제거를 위한 오존처리 강화

․AOP공정에서 8ng/L 이하로 제거 후 활성탄공정으로 100% 완벽제거

- 맛․냄새물질 다량 발생 시 선택 취수(강북,자양) 조정 검토

③ 겨울철 암모니아성-질소 고농도 유입 시, 수질관리

- 정수장 및 취수장간 수질 수시 모니터링 및 수질정보 공유 강화

- 원수 암모니아성질소 유입농도 변동에 따라 전염소 비례 주입 철저

- 암모니아성질소 고농도(0.1mg/L 이상) 유입 시, 전염소 처리 강화

․착수정 잔류염소 목표 상향조정: 0.3 mg/L(±0.1) → 0.35 mg/L(±0.1)

④ 저수온 시, 소독능 목표 달성 대책

- 착수정 잔류염소농도 변동폭 최소화, 잔류염소측정기 정도관리강화

- 동절기 정수지 불활성화비 1이하 감소 시, 취수장 전염소 투입량 강화

및 오존공정에서 오존 소독능 추가 확보

․오존 소독능 관리목표: 1 이상 유지(잔류오존 0.1 mg/L 이상)

- 정수생산 균등화 및 적정 정수지 수위 확보

************************

*********************

***********************************************

*********************************

******************************************

**********************************

*************************

*************************************

*****************************************

*****************************************

********************************

*************************************

**

**********************

*****************************

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

****************************

*************************************************************************************************************************************************************************************************************

**************************

***********************************************

************************************

************************************************************************************

**********************************************************************************************************

******************************************************

******************

************************************************************************************

******************************************************************************************************************

**********************************

****************************************

*****************************************

***********************************

*****************************************

**************************************

*********************************

************************************************************************

******************

************************************

3		비상근무 체계 확립

수질관리 비상 근무조 운영(3단계)

❍ 장마철 수질관리 비상근무

구 분	1단계	2단계	3단계
운영방법	실험실 1/2 근무	정수과 1/4 근무	정수과 1/3 근무
운영시기	․ 강우량 50 ～ 100 mm/시간 ․ 탁도 20 ～ 100 NTU	․ 강우량 100 mm/시간 이상 ․ 탁도 100～300 NTU 미만	․ 강우량 200 mm/시간 이상 ․ 탁도 300 NTU 이상

❍ 장마철 수질관리 비상근무조 주요업무(근무조 별도 편성)

- 전․후염소 투입 및 잔류염소 관리

- 응집제, 가성소다 주입률 적정 주입여부 조사 및 조치

- 약품투입시설 정상 운전상태 및 약품투입량 현장 실측 및 조치

- 공정별 수질 조사 및 조치 : 탁도, pH, 잔류염소, 알칼리도 등

- 침전지 유출부 미세거름망 파손여부 확인 및 파손 시 교체 실시

❍ 조류경보 발령시 비상근무/단계별 조치

평시	관심	경계	대발생
남조류 1,000세포/㎖ 미만	남조류 1,000세포/㎖ 이상	남조류 10,000세포/㎖ 이상	남조류 1,000,000세포/㎖ 이상
- 조류차단막 점검 - 현미경 조류검사 실시 ․1회/일 - 지오스민, 2-MIB 분석 실시 ․1회/주	- 조류경보제 시행 - 상황실 설치운영 ․근무인원 1명 - 현미경 조류검사 실시 ․2회/일 이상 - 지오스민, 2-MIB 분석 실시 ․1회/일 이상 - 오존주입률 강화 고도산화공정 운영 - 전염소 탄력 투입 (필요시 중염소 투입)	- 조류경보제 시행 - 상황실 설치운영 ․근무인원 2명 - 현미경 조류검사 실시 ․2회/일 이상 - 지오스민, 2-MIB 분석 실시 ․2회/일 이상 - 오존주입률 강화 고도산화공정운영 활성탄지 역세척 강화 - 전염소 투입최소화 중염소 투입 강화	- 조류경보제 시행 - 상황실 설치운영 ․근무인원 2명 - 현미경 조류검사 실시 ․2회/일 이상 - 지오스민, 2-MIB 분석 실시 ․3회/일 이상 고도산화공정 운영 - 전염소 투입최소화 중염소 투입 강화

4		수질사고 시 대응

수질기준 위반 시 조치사항

❍ 정수 수질기준 초과 시 조치사항

- 정수 수질기준 초과 시, 즉시 수질기준 위반항목 및 조치계획 등을        본부(수질과 등)에 보고〔본부(수질과) ⇒ 한강유역지방환경청 보고〕

‣ 수질기준 초과 시, 수질검사 실시하여 현황 파악(일간, 주간 → 수시, 일간)

※ 검사주기 단축하여 5회 이상 수질기준 적합 시 당초 검사주기로 복귀

❍ 수질기준 위반내용 공지(수도법 제27조)

- 공지시기

․ 3일 이내     : 수질기준 초과 시

․ 24시간 이내 : 주민공지 기준(수도법 시행령 제47조)에 해당하는 경우

※ 주민공지 기준(수도법 시행령 제47조)

□ 어류관찰수조 및 생물경보시스템 등 각종 경보시스템을 통해 관찰한 결과

독극물 유입이 명확하다고 판단되는 경우

□ 정수지 유출부에서 분원성대장균군이 검출되는 경우

□ 수돗물로 인하여 수인성 질병이 발생된 것으로 판명되는 경우

□ 정수 탁도가 1NTU를 초과하여 24시간 이상 지속되는 경우

□ 정수 탁도가 5NTU를 초과하는 경우

□ 잔류염소 농도가 정수지 유출부에서 0.1mg/L (결합잔류염소의 경우0.4mg/L) 미만으로

1시간 이상 지속되는 경우

□ 잔류염소 농도가 정수지 유출부에서 4mg/L 이상인 경우

□ 소독에 따라 요구되는 불활성화비 값이 1미만인 경우로 48시간 이상 지속되는 경우

□ pH가 5.5 미만이거나 9.0을 초과하는 경우로서 1시간 이상 지속되는 경우

□ 질산성질소 농도가 10mg/L를 초과한 경우

□ 그 밖에 일반수도사업자가 즉시 주민공지가 필요하다고 판단하는 경우

- 공지방법 : 해당 지역의 방송 및 신문, 동사무소 등 관련기관의 게시판,         확성기 이용이나 전단지 배포, 행정관서의 전화․인터넷․홈페이지 등

- 공지사항 : 오염물질의 종류․농도․영향지역․건강상 위해가능성․

주민행동요령, 조치계획 등 수도법 시행규칙 제18조에 따라 공지

❍ 원․정수 수질검사결과, 이상 수질 발생 시 조치사항

-『식․용수 사고 현장조치 행동매뉴얼(환경부)』의 수질오염 사고 시

현장 매뉴얼 등에 따라 조치

<수질오염 사고시 현장매뉴얼 수질사고 대응체계>

Ⅴ		행정사항

❍ 수질검사 및 운영결과 자료 제출

- 정수장 원․정수 수질검사결과          : 매월 5일 이내

- 정수장별 약품사용현황                 : 매월 5일 이내

- 정수처리기준 운영결과                 : 매월 5일 이내. 끝.