문서번호	생산관리과-1438
결재일자	2022. 2. 14.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
이규현		백광인	02/14 김창중
협조
	기술진단과장		김석정

“영등포정수센터 하절기 안정적 생산 공급을 위한”

풀-부하 운전 관련 관계자 회의 결과 및 조치계획

2022. 2. 11(금)

상수도사업본부

(생산부)

“영등포정수센터 하절기 안정적 생산 공급을 위한”

풀-부하 운전 관련 관계자 회의 결과 및 조치계획

2정수장의 시설 용량 대비 생산량 부족 문제점 개선을 위한 시설개선을 완료하고, 풀 부하 운전시행에 따른 관계자 회의 결과 및 추진계획을 보고드림

Ⅰ		사업추진 개요

□ 추진배경

○ 하절기 생산량 증가에 따른 운영현황 및 대책 건의 (‘21.7월사업소장회의)

- 1# 시설용량 대비 초과 생산, 정수장 간 생산량 편중 등 하절기 생산대책 마련 필요

○ 하 절기 장기 폭염, 마곡지구 인구 유입 등 생산 공급량 증가에 따른 대책 필요

- 장기폭염, 마곡지구 입주 증가 등 1정수장 가동율 122% 운영 생산시설 부하발생

□ 시설개선 추진경과

○ 오존접촉조 내 안트라사이트 제거를 통한 운영 수두 확보 : ‘21.11~ ’22.1월

① 오존조 안트라사이트 (409m3) 및 하부집수장치 철거) ⇒ 운영 수두 확보

② 오존접촉조 퀜칭설비 도입 : 활성탄지 작업자 안전 확보 설비(‘21.12 완료)

○ 오존접촉조 유입부 웨어 개선을 위한 수리적 안정성 진단 : ~ ‘22.2월

- 추진부서 : 생산부 기술진단과

- 진단결과 : 안트라사이트 철거로 0.18m 운영 수위확보 → 25만톤/일 생산 가능

Ⅱ		회의개요 및 참석자 주요의견

□ 회의개요

○ 일시 및 장소 : ‘22.1. 29(월) 14시 생산부 회의실

○ 참 석 자 : 생산부 기술진단과장, 영등포 정수과장 등 관계자

- (생산부) 이규현, 장현성, 홍원해 주무관 (영등포) 소병춘, 강현삼, 정일형 주무관

□ 참석자 주요의견

□ 회의 주요내용

- 안정적인 풀 부하 운전 시행을 위한 사전 준비사항 및 협조부서 공유 등

- 단계별 생산량 증대를 위한 세부 운영계획 수립 및 수질검사, 생산량 진단 등

○ 영등포정수센터 시설용량 대비 생산량 증설 추진관련

<영등포 운영부서 의견>

- 시설용량 대비 초과 생산은 비정상 가동임, 수질 등에 대한 담보 어려움

- 2정수장의 경우 경사판 침전지로 유속 및 효율이 1정수장에 비해 저하됨

※ 22.5만톤 이상 지속 생산 시 수질적 문제 발생 우려 있음

⇒ 시설용량 초과 생산 보다 수계 조절을 통한 급수계통에서 공급이 안정적임

<기타 의견>

- 현재 2정수장의 시설용량(22.5만톤/일) 대비 20만톤 미만 생산은 개선 필요함

- 안트라사이트 구조물 철거 등 시설개선에 대한 생산량 효과분석 필요

- 하절기 안정적인 수질을 담보한 생산 및 공급 가능량 진단 필요

※ (예상 문제점) 오존접촉조 통수(’22.2.10 통수) 후 수질 안정화 기간 및 필수운영

요원 코로나 확진 등 진단일정 연기 우려 – 연구사 1명 코로나 확진

○ 풀-부하 운전 세부 시행 관련

- 부하 운전 시행 시간은 07~18시 시행하고, 물 사용량이 많고, 배수지 수위가

낮게 운영되는 시간대인 07~11시 집중 필요

※ 수돗물 집중사용 시간 : 07시~11시.  16시~18시

- 07시부터 단계별로 (현7,500톤/h ⇒ 10,000톤/h) 생산량 증대

- 통합 착수정내 밸브조절을 통하여 1,2정수장 공급량 조정 배분 추진

- 하절기 운영 부하 등을 고려하여 활성탄지 후단 거름망 설치 후 적정

셍산량 확보 가능여부 진단

○ 협조부서 지정 및 운영사항 공유

- 협조부서 : 급수부 배수과, 남부 · 강서수도사업소 (배수지 수위 운영),

물연구원 (생산량 진단 등 기술지원)

Ⅲ		회의 주요의견 검토

○ 부하시험 운영 기간 : 생산시설 운영 안정성 고려 1일 이내 시행

- (연구사 및 운영팀장) 공정별 체류시간을 고려할 때 1일 단기간 시행 적정

※ 침전지 및 여과지 탁도, 수위 진단으로 생산량 진단 가능 (침전지~여과지 체류시간 3시간)

- 부하시험 기간 장시간 운영 시 “배수지 수위 운영 및 생산시설 운영 부담” 가중

⇒ 수돗물 다량 사용 시간대 집중하여 1일 이내 단시간 시행

○ 부하시험 결과를 근거로 하절기 생산 및 공급방안 검토

□ 2정수장 최대 생산량 24만톤/일 미만시

- 오존접촉조 위어 낮춤 시행 및 타 정수장 수계 전환을 통한 공급 검토

○ 공정별 주요 진단 Check-Point

- 단계별 생산량 증대 시 침전지 탁도 및 효율, 여과지 수위상승 현황

- 역세척 및 생산량 증대시 수위 변화에 따른 공정 밸브 개폐 제어 현황

Ⅳ		향후계획 및 부서 협조사항

□ 향후 추진계획

○ 영등포 2정수장 풀-부하 진단실험

- 시행일시 :  '22. 2. 15.(화) 07:00 ~ 18:00

- 추진개요 : 단계별 생산량 증대를 통한 수질 안전성 및 최대 생산 가능량 진단

(1단계) 20만톤/일 ⇒ 22.5만톤/일     : 07시 ~ 12시

(2단계) 22.5만톤/일 ⇒ 24~25만톤/일 : 12시 ~ 18시 ※운영 시간 탄력적 운영

‣운영계획 : 물 사용량 가장 많은 시간대(07시~10시) 활용 배수지 수위와 연계 시행

- 추진부서 : 생산부(생산관리과,기술진단과). 영등포정수센터, 물연구원 (수처리연구과)

- 진단방법 : 생산량 단계적 증대 시 침전지 및 여과지 운영부하, 수질진단

- 진단내용 : 시설용량(22.5만톤/일) 및 최대 생산 가능여부 진단

※ 최대 25만톤/일 까지 생산부하 여부 진단 시행

○ 풀-부하 실험 결과에 따른 안정적 생산량 확보 등 관계자 회의

- 일  자 :  '22. 2. 18.(금) 예정

- 대  상 : 본부장, 부본부장, 생산부, 급수부, 연구원 등 영등포정수센터 관계자

- 내  용 : 풀부하 진단 결과를 근거로 하절기 안정적인 생산․공급을 위한 개선방안

※ 검토대상 : 오존접촉조 유입위어 낮춤 및 수계 전환을 통한 공급방안

□ 부서 협조사항

○ 물연구원 수처리연구과 : 부하시험 기술지원 및 부하시험 결과 분석

- 수질분석 및 유량 검토 등 부하시험 기술지원

- 풀부하 운전 결과 진단 및 분석 (하절기 안정적 최대 샹산가능량 예측 등)

○ 영등포정수센터 : 부하 운전 시행 및 운전계획 수립 제출 (~2.15일)

- 부하운전 시행계획 수립 및 비상 근무 체계 유지 (공급량 및 수질관리)

- 풀부하 운전 결과 진단 및 분석, 결과도출 (유량 확대에 따른 생산 가능량 등)

- 풀부하 시간대별 생산운영계획 : ‘22. 2.14(월)까지 제출

○ 생산부 (생산관리과,기술진단과) : 풀부하 운전지원, 진단결과 분석 총괄

- 풀부하 운전 지원 및 진단결과 분석 (유량확대에 따른 최대 생산 가능량 등)

○ 급수부(배수과), 수도사업소(남부,강서)

- 관련 배수지 적정 수위 운영 및 수질 모니터링

- 생산 가능량 24만톤/일 부족 시 관련 수계 전환을 통한 공급방안 검토

- 풀부하 운전일 배수지 보수 및 정비, 점검 일시 중단

※ 영등포 2정수장 수계 배수지 현황

- 우장산(30천톤), 금천(60천톤), 목동 일부(30천톤 미만)

첨부 : 1. 영등포정수센터 보충수 확보방안 검토(안)

2. 영등포정수센터 최근 5년간 월별 평균 생산량 현황.

붙임1	영등포정수센터 보충수 확보방안 검토(안)

《영등포아리수정수센터 공급 계통도》

우장산

3만톤

HWL : 54m

LWL : 48m

목 동

6만톤

HWL : 61m

LWL : 55m

신 정

5만톤

HWL : 61m

LWL : 55m

금 천

6만톤

HWL : 71m

LWL : 65m

신 월

4만톤

HWL : 58m

LWL : 52m

P

P

P

P

P

P

P

P

정수지

25천톤

정수지

27천톤

9만톤/일

5.5만톤/일

#1정수장

22.5만톤/일

#2정수장

22.5만톤/일

9만톤/일

3~4만톤/일

11만톤/일

5.5만톤/일

비상급수

D1000

D1500

D1500

D1200

D1200

D1000

D1350

D700×2열

D1200

D1500

영등포 정수센터

백 련

4만톤

HWL : 62m

LWL : 56m

증 산

6만톤

HWL : 60.5m

LWL : 54.5m

강북 정수센터

성산대교

북악터널

14.5만톤

LWL : 68.8m

(2안)

(1안)

3만톤/일

범 례	내 용
	기존 : 강북 ⇒ 영등포 (제2정수장 정수지)
	변경 : 강북 ⇒ 영등포(목동배수지)

※ 공급방안 검토 : 급수부 배수과

붙임2	영등포정수센터 최근 6년간 월별 평균 생산량 현황

구분	'16년도			'17년도			'18년도			'19년도			'20년도			'21년도
	소계 (45만)	1정수장 (22.5만)	2정수장 (22.5만)	소계 (45만)	1정수장 (22.5만)	2정수장 (22.5만)	소계 (45만)	1정수장 (22.5만)	2정수장 (22.5만)	소계 (45만)	1정수장 (22.5만)	2정수장 (22.5만)	소계 (45만)	1정수장 (22.5만)	2정수장 (22.5만)	소계 (45만)	1정수장 (22.5만)	2정수장 (22.5만)
1월	424,385	210,061	214,324	427,378	215,330	112,048	441,326	223,775	117,551	383,819	228,195	155,625	426,137	240,514	185,623	445,497	250,822	194,675
2월	424,593	210,341	214,252	428,236	216,680	211,556	451,185	228,941	222,244	407,013	233,539	173,474	432,783	243,582	189,200	431,550	242,848	188,701
3월	426,256	212,240	214,016	432,172	219,568	212,603	440,708	224,483	216,225	435,481	241,651	193,830	431,928	244,157	187,771	432,491	241,813	190,678
4월	432,632	217,039	215,593	439,225	223,772	215,453	440,541	225,526	215,015	440,978	248,554	192,424	436,497	245,476	191,021	423,077	239,313	183,763
5월	445,495	224,798	220,697	448,413	227,040	221,373	446,720	229,944	216,777	455,723	258,488	197,236	447,876	255,253	192,624	424,094	230,934	193,161
6월	460,871	237,955	222,917	464,004	238,429	225,575	465,408	250,422	214,986	462,477	261,946	200,531	472,738	268,662	204,076	441,367	244,875	196,492
7월	471,152	243,346	227,806	471,999	243,083	228,916	483,419	263,046	220,373	471,946	268,157	203,789	470,386	263,539	206,847	457,896	262,825	195,071
8월	474,848	244,284	230,564	462,345	237,636	224,709	482,227	264,084	218,143	471,174	268,790	202,384	475,952	265,844	210,107	446,159	255,898	190,262
9월	456,419	235,223	221,195	453,072	232,474	220,598	457,615	247,899	209,715	455,486	260,658	194,828	465,235	259,661	205,573	435,568	242,582	192,986
10월	444,723	235,661	209,063	439,892	224,392	215,499	421,756	241,951	179,806	444,713	250,702	194,011	455,191	250,593	204,597	427,937	236,335	191,603
11월	442,701	227,474	215,227	440,656	226,653	214,004	395,265	241,853	153,412	440,765	251,124	189,641	440,568	246,104	194,464	421,940	234,178	187,762
12월	429,724	216,554	213,170	436,846	222,189	214,657	386,813	232,866	153,947	431,127	243,354	187,773	426,139	238,971	187,168	419,125	232,822	186,304
평균 생산량	444,552	226,300	218,252	445,451	227,324	218,217	442,713	239,633	203,080	441,921	251,632	190,559	448,480	251,874	196,606	433,948	242,967	190,981
초과 일수	146	185	83	133	202	80	164	290	30	146	348	0	158	366	0	59	345	0