문서번호	급수운영과-2481
결재일자	2022. 2. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	급수운영팀장	급수운영과장
조승수	서규석	02/16 代서규석
협 조
	주무관		김태욱
	주무관		장훈
	주무관		서동민
	주무관		조동현
	주무관		최정현
	주무관		임훈종

중블록 공급량분석

- 2022년 01월 -

(방배3및낙성대가1,2,3,4,5 및 낙성대1,2)

2022. 02.

남부수도사업소

(급수운영과)

중블록 공급량 분석

- 2022년 01월 -

(방배3및낙성대1,2,3,4,5 및 낙성대1,2)

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역 내 방배3및낙성대1,2,3,4,5 및 낙성대1,2 중블록의 공급량 패턴을 분석 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴ㆍ개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 보고드림

1		관악구 중블록 현황

□ 관악구 현황

○ 관악구 각각의 중블록 자료를 분석 후, 관악구 중블록과 우리사업소 및 상수도사업본부의 공급량 패턴 및 유수율을 비교분석하여 중블록 전체를 관리하고자 함.

○ 현 보고서에 입력된 수치와 자료는 행정안전부(주민등록 인구 및 세대현황), 수운영정보, GIS시스템, 상수도통합관리(유랑감시시스템 및 경영자 정보), 요금과 중블록별 유수율현황, 시설관리과 기전팀 공급량분석자료, 직반장 공공용수 관리대장을 참조하여 작성함.

□ 일반현황

중블록	상세	인구수	증감			비고
			세대수	개	%
방배3	20년 01월	17,786	8,912
	21년 01월	17,415	9,062	150	1.7
	22년 01월	17,184	9,218	156	1.7
낙성대가1	20년 01월	31,023	16,782
	21년 01월	30,424	16,914	132	0.8
	22년 01월	30,056	17,198	284	1.7
낙성대가2	20년 01월	54,463	33,763
	21년 01월	55,419	35,166	1,403	4.2
	22년 01월	55,121	35,877	711	2.0
낙성대가3	20년 01월	72,128	41,250
	21년 01월	70,789	41,838	588	1.4
	22년 01월	67,896	40,816	-1,022	-2.4
낙성대가4	20년 01월	79,162	34,612
	21년 01월	77,481	35,044	433	1.3
	22년 01월	75,416	34,834	-210	-0.6
낙성대가5	20년 01월	47,829	21,247
	21년 01월	46,542	21,476	230	1.1
	22년 01월	45,182	21,349	-127	-0.6
낙성대1	20년 01월	87,743	46,547
	21년 01월	86,474	47,712	1,165	2.5
	22년 01월	85,202	48,256	544	1.1
낙성대2	20년 01월	109,734	65,960
	21년 01월	109,631	67,698	1,738	2.6
	22년 01월	109,554	69,588	1,890	2.8
계	20년 01월	499,869	269,072
	21년 01월	494,175	274,910	5,838	2.2
	22년 01월	485,610	277,135	2,225	0.8

※ 참고대비현황

구분	상세	인구수	증감			비고
			세대수	개	%
남부	20년 01월	1,496,487	736,171
	21년 01월	1,496,411	759,294	23,123	3.1
	22년 01월	1,478,918	767,504	8,210	1.1
본부	20년 01월	9,733,509	4,334,918
	21년 01월	9,657,969	4,421,022	86,104	2.0
	22년 01월	9,505,926	4,430,541	9,519	0.2

※ 일반현황 분석

- 관악구 01월 인구수는 전년과 대비하면 1.7% 감소하였고, 세대수는 0.8% 증가함

: 신림동․보라매동 일대로 1인가구의 유입이 지속적으로 많은 것으로 판단됨

□ 공급량 증감 현황

중블록	상세	공급량(m3)		증·감		1인당 월간 사용량 (m3)	1인당 1일 공급량(ℓ)
		누계	01월	(m3)	전년 대비 (%)
방배3	20년	182,411	182,411			10	330.8
	21년	194,561	194,561			11	360.4
	22년	182,489	182,489	-12,072	-6.2	11	342.6
낙성대가1	20년	364,915	364,915			12	379.4
	21년	373,736	373,736			12	396.3
	22년	352,614	352,614	-21,122	-5.7	12	378.5
낙성대가2	20년	459,231	459,231			8	272.0
	21년	584,571	584,571			11	340.3
	22년	493,566	493,566	-91,005	-15.6	9	288.8
낙성대가3	20년	592,333	592,333			8	264.9
	21년	609,940	609,940			9	277.9
	22년	516,113	516,113	-93,827	-15.4	8	245.2
낙성대가4	20년	662,827	662,827			8	270.1
	21년	623,870	623,870			8	259.7
	22년	558,870	558,870	-65,000	-10.4	7	239.0
낙성대가5	20년	355,907	355,907			7	240.0
	21년	359,650	359,650			8	249.3
	22년	297,379	297,379	-62,271	-17.3	7	212.3
낙성대1	20년	786,044	786,044			9	289.0
	21년	772,562	772,562			9	288.2
	22년	692,391	692,391	-80,171	-10.4	8	262.1
낙성대2	20년	1,359,593	1,359,593			12	399.7
	21년	1,277,263	1,277,263			12	375.8
	22년	1,404,693	1,404,693	127,430	10.0	13	413.6
합계	20년	4,763,261	4,763,261			10	307.4
	21년	4,796,153	4,796,153			10	313.1
	22년	4,498,115	4,498,115	-298,038	-6.2	9	298.8

※ 참고대비현황

구분	상세	공급량(m3)		증·감		1일당 월간 사용량 (m3)	1인당 1일 공급량(ℓ)
		누계	01월	(m3)	전년 대비 (%)
남부	20년	13,977,903	13,977,903			9	301.3
	21년	14,290,746	14,290,746			10	308.1
	22년	13,659,059	13,659,059	-631,687	-4.4	9	297.9
본부	20년	92,980,434	92,980,434			10	308.1
	21년	96,122,000	96,122,000			10	321.1
	22년	92,995,624	92,995,624	-3,126,376	-3.3	10	315.6

※ 공급량 증감현황 분석

- 22년 01월말 낙성대가2,3 및 낙성대가5 공급량은 전년대비 15~17% 감소함

: 인구수의 지속적 감소와 같이 공급량 역시 감소하는 추세임

□ 최근 3년 월별 공급량 현황

❍ 관악구 중블록 전체

❍ 방배3 중블록

❍ 낙성대가1 중블록

❍ 낙성대가2 중블록

❍ 낙성대가3 중블록

❍ 낙성대가4 중블록

❍ 낙성대가5 중블록

❍ 낙성대1 중블록

❍ 낙성대2 중블록

□ 유수율 현황                                      (단위 : %)

블럭	유수율 현황
	구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
방배3	19년	92.2	170.8	14.6	160.1	14.5	174.3	13.6	167.3	12.9	173.6	13.6	169.1	13.2
	20년	91.1	179.5	14.6	166.8	12.9	168.1	12.1	159.3	11.7	158.0	12.8	174.9	15.4
	21년	91.8	167.3	12.7	153.3	12.3	174.4	14.9	159.3	11.2	192.9	11.6	168.2	11.9
낙가1	19년	98.2	86.6	112.5	91.8	101.8	92.1	111.6	88.9	104.5	93.6	102.4	90.6	103.3
	20년	97.0	90.0	107.1	90.2	105.3	92.5	103.2	92.6	103.2	94.5	98.7	88.1	98.5
	21년	96.7	89.1	110.9	82.5	100.1	93.5	102.0	90.6	107.4	98.3	95.6	91.2	100.5
낙 가2	19년	89.5	137.1	51.1	193.8	47.6	129.9	58.3	114.3	51.2	115.7	49.5	109.9	51.8
	20년	91.3	135.6	59.5	136.5	67.8	116.9	58.1	120.3	59.6	118.8	70.0	100.3	50.5
	21년	84.0	122.1	64.7	111.7	58.6	134.8	59.6	102.4	65.8	97.7	43.8	104.9	43.2
낙 가3	19년	95.5	54.9	140.3	56.3	118.2	55.7	137.4	61.2	142.8	65.8	127.9	56.6	138.3
	20년	96.4	56.8	128.3	58.0	130.0	65.1	136.1	64.9	136.3	64.2	130.3	58.8	126.4
	21년	96.5	55.4	151.5	56.2	134.6	53.4	123.4	56.8	127.7	64.9	135.4	65.3	151.5
낙 가4	19년	89.5	95.8	79.5	94.7	85.9	110.1	81.9	104.8	72.8	103.3	68.3	102.2	73.2
	20년	90.7	98.7	81.7	101.8	79.4	102.8	80.3	106.3	75.8	107.0	73.3	103.5	75.0
	21년	91.7	102.5	84.6	101.3	77.4	105.6	77.9	105.4	71.3	110.6	78.9	106.1	78.4
낙 가5	19년	99.4	29.6	177.9	31.4	158.3	30.1	178.8	33.1	162.6	32.9	163.6	34.1	170.7
	20년	97.9	32.2	167.6	33.2	165.0	30.4	174.4	35.7	164.8	35.5	137.8	36.7	147.9
	21년	98.8	31.4	166.9	28.1	141.3	30.0	164.8	34.7	172.2	35.2	171.6	39.7	194.0
낙성1	19년	89.9	112.4	52.2	126.7	62.3	129.8	53.5	128.7	50.1	129.7	49.6	124.4	51.5
	20년	90.5	129.9	51.6	127.7	50.6	131.0	50.1	131.5	48.7	132.1	51.9	128.6	49.6
	21년	90.0	129.8	54.1	118.5	53.1	135.5	50.5	125.8	47.9	130.4	45.7	129.9	51.4
낙성2	19년	85.9	68.9	104.4	62.8	103.9	75.6	102.7	77.9	95.2	77.4	97.1	78.4	92.8
	20년	85.9	73.4	97.2	73.1	95.0	76.8	96.7	76.1	95.3	74.9	95.0	79.2	98.1
	21년	89.7	70.2	109.7	76.2	106.6	77.7	105.3	82.2	106.3	88.2	98.4	70.8	89.1
평균	19년	90.9	94.5	91.6	102.2	86.6	99.7	92.2	97.0	86.5	99.0	84.0	95.7	86.9
	20년	91.2	99.5	88.5	98.4	88.3	98.0	88.9	98.3	86.9	98.1	83.7	96.3	82.7
	21년	91.7	96.0	94.4	91.0	85.5	100.6	87.3	94.6	88.7	102.3	85.1	97.0	90.0

※ 참고대비현황                                           (단위 : %)

구분	유수율 현황
	구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
남부	19년	95.6	89.0	103.1	90.7	100.0	95.4	102.8	92.8	95.8	97.3	93.9	94.0	94.5
	20년	95.7	92.9	99.1	93.1	98.2	97.9	97.4	96.2	95.1	96.7	96.0	92.4	93.0
	21년	96.4	92.8	102.5	90.7	98.8	98.1	98.5	95.1	98.7	100.0	93.6	94.0	94.3
본부	19년	95.8	90.9	102.9	91.8	99.3	95.8	101.7	94.1	94.7	97.0	93.5	94.9	94.4
	20년	95.0	92.8	98.8	93.1	96.9	96.9	97.1	95.5	94.6	96.5	91.6	92.0	93.8
	21년	95.8	89.8	100.9	90.5	98.7	96.6	98.7	94.7	97.8	98.6	93.7	93.3

❍ 유수율 증감 그래프(관악구 전체)

※ 유수율 현황 분석

- 관악구의 평균 유수율은 19년 90.9%에서 20년 91.2% (0.3% 증가)이며,

- 2021년 12월 현재 91.7%를 유지하고 있으며, 사업소 및 본부 대비 유수율이 낮은 편임

: 관악구는 지형상 산지가 많고, 수계가 복잡하며, 가압장치등으로 손실이 있다 판단됨

: 수계의 단순화 및 관로의 직선화가 장기적으로 필요하다 판단됨

: 지속적으로 관내 노후 송배수관 정비 및 불용관 정비, 선제적 누수 탐지로 누수 원인을

사전에 제거하여야 한다 판단됨

: 낙성대가3,4 중블록 재개발,재건축사업(봉천4-1-2, 신림2,3구역)으로 유수율 증가 예상됨

□ 공공용수 관리대장 현황[관악구]               (단위 : 천m3)

구분	공공용수 관리대장[관악구]
	상세	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
20년	직반장	128.8	29.9	22.6	8.9	12.0	19.3	1.4	1.7	1.9	5.0	17.7	3.7	4.2
	물세척	11.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.6	1.4	3.1	2.8	2.1	0.0
	계	139.9	29.9	22.6	8.9	12.6	19.3	1.6	2.3	3.4	8.1	20.5	5.9	4.2
21년	직반장	73.2	0.3	0.0	1.7	6.1	24.5	2.6	1.2	4.3	0.7	15.3	13.4	2.4
	물세척	11.8	0.0	0.0	0.0	2.8	1.9	2.1	1.5	1.5	1.3	0.1	0.4	0.0
	계	85.0	0.3	0.0	1.7	9.0	26.4	4.8	2.7	5.8	2.1	15.5	13.8	2.4
22년	직반장	0.2	0.2
	물세척	0.0	0.0
	계	0.2	0.2

❍ 공공용수 퇴수건수

❍ 공공용수 퇴수량

※ 공공용수 관리대장 분석

- 2022년 01월(공사 용수퇴수 및 물세척) 5건(283m3)

□ 누수관리대장 현황[관악구]                       (단위 : m3)

구분	누수용수 관리대장[관악구]
	상세	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
20년	복구팀	897	87	54	107	224	94	77	66	87	36	65	42	175
	탐지팀	7,772	1,314	60	182	8	429	1,341	1,709	394	1,089	1,246	48	5,062
	계	8,669	1,401	114	289	232	523	1,418	1,775	481	1.125	1,311	90	5,237
21년	복구팀	567	111	101	102	68	39	47	56	24	6	13	8	11
	탐지팀	3,769	832	891	35	16	128	879	750	81	76	81	51	131
	계	4,336	943	992	137	84	167	926	806	105	82	94	59	142
22년	복구팀	19	19
	탐지팀	47	47
	계	66	66

❍ 누수 건수

❍ 누수량

※ 누수 관리대장 분석

- 2022년 01월(복구및적출) 14건(66m3)

- 누수 건당 발생량이 20년 35.8m3/건, 21년 17.6m3/건, 22년 4.7m3/건임

□ 구경별 수전현황(22년 2월 현재)

(기준 : 주계량기 및 독립계량기 수전수)

블록	구경(mm)
	계	15	20	25	30	40	50	75	100	150	200	250	300
방배3	1,113	328	153	276	174	131	31	15	3	2	0	0	0
낙성가1	4,111	1,635	487	907	659	338	69	7	6	3	0	0	0
낙성가2	4,427	2,050	604	881	568	235	69	11	7	2	0	0	0
낙성가3	6,160	3,964	834	795	281	216	36	14	12	4	0	4	0
낙성가4	3,896	2,118	418	562	464	242	56	15	7	4	5	4	1
낙성가5	3,940	2,389	425	502	322	251	42	0	3	4	1	1	0
낙성1	8,573	3,840	1,635	1,519	1,098	375	75	12	12	6	0	1	0
낙성2	10,384	4,614	1,810	1,813	1,182	644	230	53	27	8	2	0	1
계	42,604	20,938	6,366	7,255	4,748	2,432	608	127	77	33	8	10	2

※ 구경별 수전현황 분석

- 30mm 이하 노후 건축물(다가수, 다세대)의 폐전건수가 증가되는 것으로 판단됨

- 50mm 이상의 오피스텔 및 도시형생활주택으로 신축건수가 증가되는 것으로 판단됨

□ 관악구 중블록(방배3및낙성대가1,2,3,4,5및낙성대1,2)내 기타사항

- 인구현황 분석

‣ 01월 본부 및 관내 사업소, 관악구 인구는 감소하고 있으며, 세대수는

지속적으로 증가하여 1인가구 비율이 계속 증가하고 있음

- 공급량 현황 분석

‣ 01월 관악구 증블록 총 공급량은 4,498,115톤임

∙ 전년대비 낙성대가2 (91,005톤 감소)

∙ 전년대비 낙성대가3 (93,827톤 감소)

∙ 전년대비 낙성대1   (80,171톤 감소)

- 누수현황 분석

‣ 누수복구 9건이며, 누수량은 19톤임.

‣ 누수탐지(적출) 5건이며, 누수량은 47톤임

‣ 야간최소유량 분석

∙ 간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

- 공공용수 사용량 분석

‣ 관말정체수 퇴수 등은 5건이며, 퇴수량은 283톤임

‣ 물세척은 -건이며, 퇴수량은 -톤임

- 관리처분 진행단계

‣ 봉천4-1-2 구역 주택재개발 지구 (낙성대4가중블록)

‣ 신림3구역 주택재개발 지구 (낙성대3가중블록)

‣ 신림2구역 주택재개발 지구 (낙성대3가중블록)

❍ 향후계획

- 적극적 누수탐지활동으로 취약지역 집중 누수 탐지 실시

(낙성대가2,4중블록 및 낙성대1,2중블록)

- 급수공사 시행 중 노후관 및 불용관 적출시 정비

- 재개발, 재건축지역 순찰 및 경계 제수변 확인

- GIS 관망도 해석 및 직반장 자문등으로 관내 단절관 확인 및 정비

❍ 중·장기관리계획

- 관악구 전체 유수율은 91.7%대로 사업소(96.4%) 및 본부(95.8%)와 비교하면 저조한 실적이지만 매년 증가하는 추세임

- 관악구의 재개발 및 재건축 일정등을 참고하여 지속적인 노후관 개량공사가 필요하며, 수계의 단순화 및 관로의 직선화, 선제적 누수탐지로 누수부위를 사전에 제거하는 실적개선이 필요한 실정임

붙임 : 1. 블록별 공급량(유량계)

2. 통계작성 데이터(참조1)

3. 공공용수 관리대장(참조2)

4. 2021년도 중블록별 유수율 현황

5. 중블록 관리카드 각1부.  끝.