“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설건설과장)
(경유)
제 목	『우면산가압장 급수체계 개선공사』하자발생 보고

1. ‘20.10.15.일자로 준공한 “우면산가압장 급수체계 개선공사” 구간내 양재배수지내 유출밸브 신축관 누수 등 하자가 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 공 사 명 : 우면산가압장 급수체계 개선공사

나. 공사위치 : 서초구 서초동 269-4

다. 공사기간 : 2017.12.13. ~ 2020.10.15

라. 시 공 사 : 국정종합건설(주) 김현룡(주계약자)

태광이엔씨(주)  김승만(부계약자)

마. 하자 발생 현황

연번	위 치	발 생 부 위
1	양재배수지 1지 유출밸브실	유출배관 신축관 이탈 및 밸브실 바닥면 균열 발생(추정)
2	양재배수지 2지 유출밸브실	밸브실 재료분리 등 벽체 누수

붙임 : 하자발생 현황 사진(위치도) 각 1부. 끝  끝.

	강남수도사업소장
시설관리팀장	김재영		시설관리과장	02/16 김근태
협조자
시행	시설관리과-2575	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동) 강남수도사업소 시설관리과(4층)	/
전화	02-3146-4891	/전송	02-3146-4939	/	sdc5000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)