문서번호	시설관리과-3036
결재일자	2022. 2. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
박주영		이승영	02/17 조임남
협조
	주무관		김태식

현장실정보고서 접수에 따른 검토 보고(문래동4가 30-*)

2022. 2.

현장실정보고서 접수에 따른 검토 보고

(**************)

동 담당업무중 아래와 같이 현장실정보고가 접수되어 검토 후 보고 드림

※ ㈜대한콘설턴트 대콘 2021-40(’21. 11. 03.)호

□ 현   황

○ 위    치: *********************

○ 공 사 명: 2021년 남부관내 긴급누수복구공사

○ 공사내용: 누수복구공사 중 PE(D80)관 노후로 직관부에서 누수

발생하여 클램프 시공으로 누수복구 완료

□ 보고내용

○ ****************** 앞 누수복구공사를 완료하였으나 흑 PE관으로 확인됨

- GIS상 PE, D=80mm, 1988년 부설

○ 위치도 및 GIS도면

******************

○ 해당 상수도관 노후된 흑PE관으로 확인되어 우선적 개량대상이나 해당지역재개발 예정지역(문래동4가 도시환경 정비구역 지정,서울시보 제3183호)이며, 준공업 지역으로 노후관 교체의 실효성이 크게 떨어짐

□ 조치의견

○ 향후 재개발 시행시 시행자의 원인자부담으로 노후관을 철거 또는 폐쇄 함이 타당하다고 판단됨.

붙 임 : 현장실정보고서 1부.  끝.