문서번호	기전과-1974
결재일자	2022. 2. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김승곤		박신범	02/18 김은덕
협조	주무관		박근용
	주무관		하경석

2022년 위례중앙지하차도 소방계획 보고

2022. 2.

동부도로사업소

(기전과)

2022년 위례중앙지하차도 소방계획 보고

우리사업소에서 관리하는 위례중앙지하차도 소방관리업무 전반에 필요한 사항을 수립하고 이를 적극 실천함으로서 사전 화재 예방과 유사시 시민의 인명과 재산 피해를 최소화 할 수 있도록 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		근 거

소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조

공공기관의 소방안전관리에 관한 규정[대통령령 제26916호(2016.1.19.)]

Ⅱ		지하차도 현황

운영관리

❍ 근무형태

- 4조2교대 및 일근(교대근무 8명 , 일근 2명  ********)

**		**		**		**
**	***	******	***	**	***	**	***
**	***	**	***	******	***	******	***

❍ 차도 운영관리: 2017. 9. 1. ~ 2020.2.13.

❍ 차도시설물 인수일 : 2020. 2. 14.

❍ 전기안전관리자 : *************

❍ 소방안전관리자 : *************

개요

❍ 위치: 서울시 송파구 장지동 ~ 송파구 위례동

❍ 지하차도 건설 : SH공사

❍ 공사기간: 2012.1 ~ 2017.4(64개월)

❍ 지하차도 규격: 총연장 1.275km

[L형- 65m, u-Type 280m, BOX-170m, ArchBox-340m, Arch터널 420m]

❍ 전기시설: 변압기 1,500KVA 2대(예비포함), 발전기 1,000KW 1대

❍ 터널등: 950등 LED

❍ 영상감시설비: CCTV 30대 및 유고설비

소방시설

구 분	관리동	차 도	계	비 고
소화펌프	18.5kw 2 7.5kw 1		3대	관리동:지하1층
소화물탱크	15.2ton		15.2ton	관리동:지하1층
소화기	26	92	118개
피난구유도등		8	8개
거리유도 표시등		46	46개
광센서감지기		2,580m	2,580m
소화전		46	46개소
화재수신반	1		1식	상황실
피난연락갱		대인3 차량1	4개소
비상방송	1		1식	상황실

Ⅲ		시행계획

예방조치 방안

❍ 소방점검

구 분		점검 일자	주 요 점 검 내 용	점검자	기록
소방시설	자체소방 점 검	매월	- 소화전 및 소화기점검, 소방시설 외관점검 - 비상방송, 재연설비 등 동작상태 점검	관리자	점검양식
	작동기능 점 검	연1회	- 소화설비 : 소화기, 옥내소화전 - 경보설비 : 수신기, 발신기, 감지기, 경종 - 피난설비 : 유도등, 유도표지, 비상조명등 - 소화활동설비 : 제연설비, 비상콘센트설비 등	점검 대행 업체
	정 밀 소방점검	연1회	- 수 원 : 고가수조, 압력탱크 - 가압송수장치 : 제어장치, 전동기, 펌프, - 소 화 전 : 옥내소화전 - 피 난 : 비상전원, 피난방송 - 자 ․ 탐 : 자동화재 탐지 설비 - 종합시험 : 연동장치, 소화시험

❍ 교육계획

연번	교 육 내 용	교 관	비 고
1	근무자 소방시설물 설명 및 화재 발생시 행동 요령 등	소방안전관리자	매월
2	근무자 소방교육 및 훈련 실시	소방안전관리자 또는외부강사	상반기
3	소방관서와 합동으로 소방교육 및 훈련 실시	소방안전관리자 또는외부강사	하반기

※ 소방안전관리자: 공공기관의 소방안전관리에 관한규정 제5조 1항에 의해 선임

※ 소방교육 및 훈련: 공공기관의 소방안전관리에 관한규정 제14조 1항에 의해 연2회실시

❍ 훈련계획

소방훈련

- 자체훈련: 월1회

- 종합훈련: 유관기관 합동으로 소방훈련 연1회 실시

훈 련 명	내 용
자체훈련	소화기, 옥내소화전, 기타소화활동에 사용하는 설비나 기구 등에 사용(취급)요령을 익히는 훈련
종합훈련	각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련 (실제화재에 즉각 대처하기 위한 조직적인 훈련)

❍ 시설점검

자체점검결과 ⇒ 보고서 작성 ⇒ 자체 보수 및 면허전문업체 의뢰 보수

소방서 및 점검 대행업체의 점검 결과 ⇒ 보고서 작성 ⇒ 면허전문업체 의뢰 보수

비상복구업체 지정

Ⅳ		실행사항

현장출동 방안

❍ 근무자 인원구성에 따른 사고 대처 방안

- 주간근무시: 2명 상황실 근무 2명 현장 출동

- 야간근무시: 2명 상황실 근무(필요에 따라 1명 현장출동)

소방 훈련 실시

❍ 장지지하차도 자체 소방방재상황실 내부 훈련 실시

(2022년 매월 1회)

붙 임 : 1. 위례중앙지하차도 자위소방대의 조직 1부.

2. 위례중앙지하차도 현황 1부.

3. 위례중앙지하차도 유관기관 합동 소방방재훈련 시나리오 1부.

4. 위례중앙지하차도 자체 소방방재훈련 시나리오 1부.

5. 소화기 및 소화전 사용방법 1부.

6. 소방시설 점검기록부 1부.  끝.