문서번호	정수과-1855
결재일자	2022. 2. 18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
소민혁		정충구	02/18 권선조
협 조
	주무관			박소현

컴프레서 고장 보고

2022. 2.

영등포아리수정수센터

(정수과)

컴프레서 고장 보고

환경

통합착수정 CAST(응집제자동주입기)에 사용되는 컴프레서가 고장나 관련 기기를 신속히 교체·수리하여 수질관리에 만전을 기하고자 함

□ 기기 현황

○ 기 기 명 : 컴프레서(HANSHIN GH-1)

○ 설치위치 : 통합착수정

○ 구입일자 : 2010년 09월

○ 사용용도 : CAST 운영에 필요한 동력(공기압) 공급

□ 고장 현황

○ 점검일자 : 2022.2.15.(화)

○ 점 검 자 : 소민혁, 삼보과학 채용길 차장, 경안콤프레샤 강석진 부장

○ 고장현황 : 컴프레서의 에어 누출 현상

○ 점검결과

- 콤프레샤의 10년 이상 장기사용으로 인한 노후화로 에어 누출

점검 사진

□ 보고자 조치의견

○ CAST(응집제자동주입기)는 2혼화‧응집의 적정 응집제 투입량을 결정하는 측정기로써 상시 가동하여야 하므로 콤프레샤 교체를 신속하게 실시하고자 함

○ 300만원 미만 소액구매로 계약을 통해 구매하기에는 기간이 오래 소요되어 긴급구매를 요하는 물품으로 부서 신용카드로 구매

□ 소요예산 및 계약방법

○ 소요예산 : *******************

○ 계약업체 : *****************

○ 계약방법 : 신용카드 결제후 계좌입금

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(정수센터 시설 유지보수)

붙임 : 1. 견적서 2부.  끝.